## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.06.17 г. по 30.06.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-60.15 (А-60.11 - А-60.13) (кот.№37) | 4.3 | 1 |  | 2017-06-03 | 1:30 | 2017-06-03 | 1:50 | 0.04925 | 0.33333 | 0.016417 | по сообщению
2 |  | Т002002 (Т002001 - Т002002) (г.в.с.) (кот.№2) | 1.5 | 0.5 |  | 2017-06-23 | 7:30 | 2017-06-23 | 12:55 | 0.0072721 | 5.4167 | 0.03939 | по сообщению СЭК
3 |  | T037055 - T037056 (кот.№37) | 5.2 | 1 |  | 2017-06-26 | 7:20 | 2017-06-26 | 10:45 | 0.054159 | 3.4167 | 0.18504 | по сообщению
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.11068 |  | 0.24085
|  | ИТОГО за месяц: | 85.2613 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.06.17 г. по 30.06.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-03 | А-60.15 (А-60.11 - А-60.13) (кот.№37) | [5 empty] | 309 | 240 | 17.9972
2 | [9 empty] | 150 | 1 | 0.017671
3 |  | замена задвижки | 2017-06-07 | УТ-4 - А-62.05 (кот.№37) | [5 empty] | 408 | 448 | 58.57
4 |  | замена задвижки | 2017-06-15 | T037046 - T037047 (кот.№37) | [5 empty] | 100 | 236 | 1.8535
5 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-23 | Т002002 (Т002001 - Т002002) (г.в.с.) (кот.№2) | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
6 | [9 empty] | 51 | 27 | 0.055155
7 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-26 | T037055 - T037056 (кот.№37) | [5 empty] | 100 | 64 | 0.50264
8 |  | обвязка т/к | 2017-06-28 | Т033015 - Т033016 (кот.№33) | [5 empty] | 159 | 256 | 5.0829
9 | [9 empty] | 100 | 24 | 0.18849
10 |  | монтаж врем. тр.-да | 2017-06-28 | Полка Нормандия-Неман 91 - T037056 (кот.№37) | [5 empty] | 82 | 128 | 0.67595
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 85.0205
"____"__________2017г. Зам. гл. инженера ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
Исп. Кокоринов П.А._____________