## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.17 г. по 30.06.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | А-59 - А-59.01 | 4.5 | 0.5 |  | 2017-05-31 | 15:00 | 2017-05-31 | 15:30 | 0.012596 | 0.5 | 0.0062978 | по сообщению
2 | 1 | В-59.13 - Ермака 7б | 1.8 | 10 |  | 2017-05-31 | 17:57 | 2017-05-31 | 18:00 | 3.1865 | 0.05 | 0.15932 | при включении после г.и.
3 | 3 | С-33.14 - С-33.16 | 1.9 | 5 |  | 2017-06-01 | 11:20 | 2017-06-01 | 11:30 | 0.81845 | 0.16667 | 0.13641 | при включении после г.и.
4 |  | С-13.08 (С-13.08 - С-13.16) | 5.2 | 5 |  | 2017-06-01 | 21:30 | 2017-06-01 | 22:10 | 1.354 | 0.66667 | 0.90266 | по сообщению
5 |  | В-89.01 - B-89.05 | 5.6 | 6 |  | 2017-06-01 | 16:15 | 2017-06-01 | 23:40 | 2.0233 | 7.4167 | 15.0065 | после г.и.
6 |  | С-27.02 - Генкиной 60 | 2.5 | 5 |  | 2017-06-02 | 12:25 | 2017-06-02 | 13:00 | 0.93882 | 0.58333 | 0.54765 | по сообщению
7 |  | С-21.72 - С-21.74 | 5 | 5 |  | 2017-06-02 | 13:27 | 2017-06-02 | 13:30 | 1.3277 | 0.05 | 0.066385 | при включении после г.и.
8 |  | В-112.30 - В-112.44 | 4.2 | 15 |  | 2017-06-02 | 12:10 | 2017-06-02 | 15:50 | 10.9517 | 3.6667 | 40.1561 | по сообщению
9 |  | В-112.30 - В-112.44 | 2.1 | 15 |  | 2017-06-02 | 12:10 | 2017-06-02 | 15:50 | 7.744 | 3.6667 | 28.3946 | по сообщению
10 |  | А-40.02 - Фурманова 10 | 1.8 | 6 |  | 2017-06-02 | 16:57 | 2017-06-02 | 17:00 | 1.1471 | 0.05 | 0.057356 | при включении после г.и.
11 |  | А-18 - Шереметевский 14 | 1.5 | 4 |  | 2017-06-02 | 9:30 | 2017-06-02 | 10:00 | 0.46541 | 0.5 | 0.23271 | по сообщению
12 |  | А-19.12 - Пушкина 7 | 1.7 | 3 |  | 2017-06-03 | 16:00 | 2017-06-03 | 16:50 | 0.2787 | 0.83333 | 0.23225 | по сообщению
13 |  | А-43.42 - Октябрьская 10/68 | 1.8 | 9 |  | 2017-06-03 | 15:30 | 2017-06-03 | 15:40 | 2.581 | 0.16667 | 0.43017 | по сообщению
14 |  | В-11 - В-11.01 | 6.9 | 6 |  | 2017-06-05 | 10:00 | 2017-06-05 | 11:22 | 2.2459 | 1.3667 | 3.0695 | по сообщению
15 |  | С-11.02 - С-11.04 | 5.1 | 3 |  | 2017-06-05 | 11:45 | 2017-06-05 | 14:10 | 0.48273 | 2.4167 | 1.1666 | по сообщению
16 |  | С-9.07 - Сакко 37 | 5 | 3 |  | 2017-06-05 | 14:30 | 2017-06-05 | 15:00 | 0.47797 | 0.5 | 0.23898 | по сообщению
17 |  | В-37.02 - Кузнецова 44 | 1.9 | 10 |  | 2017-06-05 | 14:17 | 2017-06-05 | 14:20 | 3.2738 | 0.05 | 0.16369 | при включении после г.и.
18 |  | С-27.02 - Генкиной 60 | 2.5 | 5 |  | 2017-06-07 | 9:05 | 2017-06-07 | 13:00 | 0.93882 | 3.9167 | 3.677 | см. п. 6
19 |  | В-114.05 - В-114.01 | 4.4 | 5 |  | 2017-06-07 | 15:00 | 2017-06-07 | 15:40 | 1.2455 | 0.66667 | 0.83032
20 |  | В-114.05 - В-114.01 | 1.8 | 5 |  | 2017-06-07 | 15:00 | 2017-06-07 | 15:40 | 0.79662 | 0.66667 | 0.53108
21 |  | С-49.09 - 14 Проезд 10 | 5.3 | 2 |  | 2017-06-03 | 14:00 | 2017-06-13 | 9:46 | 0.21871 | 235.7667 | 51.5648 | по сообщению
22 |  | А-70 (А-71 - А-70) | 2.1 | 2 |  | 2017-06-13 | 7:50 | 2017-06-13 | 9:55 | 0.13767 | 2.0833 | 0.28681 | по сообщению
23 |  | А-71 - А-70 | 2.1 | 1.5 |  | 2017-06-13 | 16:23 | 2017-06-13 | 16:25 | 0.07744 | 0.033333 | 0.0025813 | при включении
24 |  | С-13.12 - Арсения 33/16 | 1.6 | 4 |  | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 10:10 | 0.48068 | 1.1667 | 0.56079 | по сообщению
25 |  | П.Комунны 5 (6 кор.) - П.Комунны 5 (8 кор.) | 4 | 3 |  | 2017-06-02 | 13:30 | 2017-06-14 | 15:30 | 0.42751 | 290 | 123.9777
26 |  | С-21.23 - С-21.23/1 (г.в.с.) | 4 | 5 |  | 2017-06-19 | 10:57 | 2017-06-19 | 14:17 | 1.1875 | 3.3333 | 3.9584 | по сообщению
27 |  | С-13.40 - Садовая 43 | 4.9 | 5 |  | 2017-06-19 | 17:00 | 2017-06-19 | 17:50 | 1.3143 | 0.83333 | 1.0953 | по сообщению
28 |  | В-38.05 - В-38.03 | 1.9 | 3 |  | 2017-06-23 | 10:00 | 2017-06-23 | 10:05 | 0.29464 | 0.083333 | 0.024553
29 |  | С-22.10 - Шереметевский 96 | 3.1 | 10 |  | 2017-06-27 | 9:00 | 2017-06-27 | 10:00 | 4.1817 | 1 | 4.1817 | по сообщению
30 |  | С-22.10 - Шереметевский 96 | 3.1 | 10 |  | 2017-06-27 | 9:00 | 2017-06-27 | 10:00 | 4.1817 | 1 | 4.1817 | по сообщению
31 |  | В-69.10 - В-69.12 | 1.9 | 8 |  | 2017-06-27 | 14:20 | 2017-06-29 | 10:45 | 2.0952 | 44.4167 | 93.0627
32 |  | А-11.01 - А-11.05 | 1.9 | 5 |  | 2017-06-02 | 10:00 | 2017-06-02 | 10:30 | 0.81845 | 0.5 | 0.40922 | по сообщению
31 |  | А-11.05 | 5.5 | 2 |  | 2017-06-29 | 10:00 | 2017-06-30 | 9:25 | 0.2228 | 23.4167 | 5.2172
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 57.929 |  | 384.529
|  | ИТОГО за месяц: | 439.7495 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
Исп. Сашин И.Н._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.17 г. по 30.06.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-31 | В-59.13 - Ермака 7б | [5 empty] | 51 | 7 | 0.014299
2 |  | устр.повр. т/с | 2017-05-31 | А-59 - А-59.01 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
3 |  | кап. ремонт | 2017-06-01 | А-59 - А-59.01 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
4 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-01 | С-33.14 - С-33.16 | [5 empty] | 70 | 48 | 0.18472
5 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-01 | С-13.08 (С-13.08 - С-13.16) | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
6 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-01 | В-89 - B-89.01 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
7 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-02 | С-27.02 - Генкиной 60 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
8 | [9 empty] | 125 | 55 | 0.67493
9 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-02 | В-112.30 - В-112.44 | [5 empty] | 150 | 216 | 3.8169
10 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-02 | А-40.02 - Фурманова 10 | [5 empty] | 51 | 27 | 0.055155
11 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-02 | А-18 - Шереметевский 14 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
12 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-02 | С-21.72 - С-21.74 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
13 | [9 empty] | 125 | 55 | 0.67493
14 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-03 | А-43.42 - Октябрьская 10/68 | [5 empty] | 70 | 39 | 0.15009
15 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-03 | А-19.12 - Пушкина 7 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
16 | [9 empty] | 51 | 6 | 0.012257
17 |  | кап. ремонт | 2017-06-04 | А-38 - Калинина 31/20 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
18 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-05 | В-11 - В-11.01 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
19 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-05 | С-11.02 - С-11.04 | [5 empty] | 150 | 11 | 0.19438
20 | [9 empty] | 82 | 62 | 0.32741
21 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-05 | С-9.07 - Сакко 37 | [5 empty] | 150 | 108 | 1.9085
22 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-05 | В-37.02 - Кузнецова 44 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
23 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-07 | В-114.05 - В-114.01 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
24 | [9 empty] | 82 | 100 | 0.52809
25 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-13 | С-49.09 - 14 Проезд 10 | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
26 | [9 empty] | 70 | 15 | 0.057725
27 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-13 | А-71 - А-70 | [5 empty] | 100 | 244 | 1.9163
28 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-14 | П.Комунны 5 (6 кор.) - П.Комунны 5 (8 кор.) | [5 empty] | 100 | 38 | 0.29844
29 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-14 | С-13.12 - Арсения 33/16 | [5 empty] | 125 | 104 | 1.2762
30 | [9 empty] | 82 | 39 | 0.20595
31 |  | замена задвижки | 2017-06-15 | ЦТП - К1Т001 | [5 empty] | 207 | 10 | 0.33653
32 | [9 empty] | 70 | 20 | 0.076967
33 |  | кап. ремонт | 2017-06-15 | В-57 - Ленина 47 | [5 empty] | 150 | 148 | 2.6153
34 |  | монтаж врем. тр.-да | 2017-06-15 | В-57 - Ленина 47 | [5 empty] | 51 | 74 | 0.15116
35 |  | демонтаж задвижки | 2017-06-16 | K1T001 - K1T002 (г.в.с.) | [5 empty] | 150 | 49 | 0.86588
36 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-19 | С-21.23 - С-21.23/1 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 85 | 0.17363
37 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-19 | С-13.40 - Садовая 43 | [5 empty] | 70 | 94 | 0.36174
38 | [9 empty] | 51 | 44 | 0.089881
40 |  | обвязка т/к | 2017-06-21 | А-59.01 - А-59.25 | [5 empty] | 70 | 140 | 0.53877
41 | [9 empty] | 51 | 46 | 0.093967
42 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-23 | В-38.05 - В-38.03 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
43 | [9 empty] | 100 | 25 | 0.19634
44 |  | обвязка т/к | 2017-06-26 | А-36.0 - А-36.26 | [5 empty] | 82 | 13 | 0.068651
45 | [9 empty] | 70 | 92 | 0.35405
46 |  | обвязка т/к | 2017-06-27 | В-115.001 - В-115.01 | [5 empty] | 150 | 154 | 2.7213
47 | [9 empty] | 100 | 12 | 0.094245
48 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-27 | С-22.10 - Шереметевский 96 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
49 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-29 | В-69.10 - В-69.12 | [5 empty] | 207 | 518 | 17.432
50 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-29 | А-11.01 - А-11.05 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
33 |  | устр.повр. т/с | 2017-06-30 | А-11.05 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 55.2204
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
Исп. Сашин И.Н._____________