## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.17 г. по 31.10.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | А-86.04 (А-86.06 - А-86.04) | 1.5 | 4 |  | 2017-09-27 | 12:45 | 2017-09-27 | 13:00 | 0.46541 | 0.25 | 0.11635 | по сообщению
2 | 2 | С-43.42 - С-43.44 | 4.7 | 2 |  | 2017-09-28 | 14:14 | 2017-09-29 | 14:15 | 0.20596 | 24.0167 | 4.9465 | по сообщению
3 | 3 | С-13.06/1 - С-13.08 | 6.1 | 1 |  | 2017-09-19 | 13:40 | 2017-10-01 | 12:35 | 0.058659 | 286.9167 | 16.8304 | по сообщению
4 |  | K1T012 - K1T013 | 4.6 | 5 |  | 2017-10-03 | 21:35 | 2017-10-04 | 9:50 | 1.2735 | 12.25 | 15.6001 | по сообщению
5 |  | 10 Августа 30 - 10 Августа 32 | 7.4 | 2 |  | 2017-10-04 | 11:20 | 2017-10-04 | 14:50 | 0.25843 | 3.5 | 0.90452 | по сообщению
6 |  | 10 Августа 30 - 10 Августа 32 | 2 | 2 |  | 2017-10-04 | 11:20 | 2017-10-04 | 14:50 | 0.13435 | 3.5 | 0.47024 | по сообщению
7 |  | С-21.15 - С-21.17 | 4.5 | 1.5 |  | 2017-10-03 | 8:20 | 2017-10-04 | 9:30 | 0.11336 | 25.1667 | 2.8529 | по сообщению, без слива
8 |  | С-13.10 - С-13.08 | 6.8 | 1 |  | 2017-10-05 | 8:00 | 2017-10-05 | 9:59 | 0.061934 | 1.9833 | 0.12284 | по сообщению
9 |  | В-48.01-В-48.03 | 5.5 | 4 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 0:00 | 2017-10-02 | 13:00 | 0.8912 | 229 | 204.0844
9 |  | В-48.01-В-48.03 | 6.6 | 4 |  | 2017-10-02 | 13:00 | 2017-10-05 | 13:57 | 0.97626 | 72.95 | 71.2181
10 |  | А-64/1 - A-62.63 | 5.5 | 3 |  | 2017-10-08 | 8:05 | 2017-10-08 | 10:05 | 0.5013 | 2 | 1.0026 | по сообщению
11 |  | А-9.03 - Колотилова 25 | 7.1 | 2 |  | 2017-10-09 | 8:40 | 2017-10-09 | 10:40 | 0.25314 | 2 | 0.50628 | по сообщению
12 |  | С-21.24 - С-21.22 | 2.8 | 3 |  | 2017-10-11 | 7:30 | 2017-10-11 | 11:55 | 0.35768 | 4.4167 | 1.5798 | по сообщению
13 |  | А-36.22 (А-36.18 - А-36.22) | 6.3 | 3 |  | 2017-10-11 | 14:15 | 2017-10-11 | 15:20 | 0.53652 | 1.0833 | 0.58123 | по сообщению
14 |  | в-69.38 - в-69.038 | 3.2 | 1 |  | 2017-10-16 | 16:20 | 2017-10-17 | 10:30 | 0.042486 | 18.1667 | 0.77183 | по сообщению
15 |  | А-36.15 - Шереметевский 117 | 5.9 | 12 |  | 2017-10-18 | 10:15 | 2017-10-18 | 11:07 | 8.3073 | 0.86667 | 7.1997 | по сообщению
16 |  | с-55.04 - с-55.06 | 2.9 | 5 |  | 2017-10-19 | 7:40 | 2017-10-19 | 12:04 | 1.0111 | 4.4 | 4.449 | по сообщению
17 |  | В-66.12 (В-66.10 - В-66.12) | 5.9 | 1 |  | 2017-10-23 | 8:00 | 2017-10-23 | 9:05 | 0.05769 | 1.0833 | 0.062497 | по сообщению
18 |  | А-64.001 - А-64.01 | 6 | 0.5 |  | 2017-10-25 | 10:15 | 2017-10-26 | 10:22 | 0.014544 | 24.1167 | 0.35076 | по сообщению
19 |  | В-89.06 - В-89.08 | 2.7 | 6 |  | 2017-10-19 | 7:40 | 2017-10-27 | 9:25 | 1.4049 | 193.75 | 272.2068 | по сообщению
20 |  | А-9.01 - А-9.03 | 7 |  |  | 2017-10-26 | 23:00 | 2017-10-27 | 7:35 | 30 | 8.5833 | 257.5 | по ув. и ум. н. под. на ТЭЦ-2
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 46.9258 |  | 863.3567
|  | ИТОГО за месяц: | 917.0098 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.17 г. по 31.10.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-09-27 | А-86.04 (А-86.06 - А-86.04) | [5 empty] | 207 | 172 | 5.7882
2 |  | устр. повр. т/с | 2017-09-29 | С-43.42 - С-43.44 | [5 empty] | 207 | 65 | 2.1874
3 | [9 empty] | 150 | 89 | 1.5727
4 |  | замена задвижки | 2017-10-01 | A-17 - С-13.08 | [5 empty] | 150 | 88 | 1.555
5 | [9 empty] | 70 | 17 | 0.065422
6 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-01 | С-13.06/1 - С-13.08 | [5 empty] | 207 | 46 | 1.548
7 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-04 | K1T012 - K1T013 | [5 empty] | 51 | 5 | 0.010214
8 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-04 | 10 Августа 30 - 10 Августа 32 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
9 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-05 | С-13.10 - С-13.08 | [5 empty] | 150 | 151 | 2.6683
10 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-05 | В-48.01-В-48.03 | [5 empty] | 125 | 12 | 0.14726
11 | [9 empty] | 100 | 36 | 0.28274
12 | [9 empty] | 82 | 17 | 0.089775
13 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-08 | А-64/1 - A-62.63 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
14 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-09 | А-9.03 - Колотилова 25 | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
15 |  | замена тр-да | 2017-10-09 | А-9.03 - Колотилова 25 | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
16 |  | замена тр-да | 2017-10-11 | А-11.04 - А-11.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
17 |  | кап. ремонт | 2017-10-11 | В-24.46 - В-24.48 | [5 empty] | 82 | 64 | 0.33798
18 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-11 | С-21.24 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
19 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-11 | А-36.22 (А-36.18 - А-36.22) | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
20 |  | замена задвижки | 2017-10-11 | А-11.04 - А-11.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
21 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-17 | в-69.38 - в-69.038 | [5 empty] | 82 | 123 | 0.64955
22 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-18 | А-36.15 - Шереметевский 117 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
23 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-19 | с-55.04 - с-55.06 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
24 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-23 | В-66.12 (В-66.10 - В-66.12) | [5 empty] | 89 | 5 | 0.031105
25 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-26 | А-64.001 - А-64.01 | [5 empty] | 150 | 363 | 6.4146
26 |  | замена отвода | 2017-10-26 | А-68.03 - Фрунзе 4 | [5 empty] | 51 | 67 | 0.13686
27 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-27 | В-89.06 - В-89.08 | [5 empty] | 207 | 464 | 15.6148
28 |  | устр. повр. т/с | 2017-10-27 | А-9.01 - А-9.03 | [5 empty] | 82 | 176 | 0.92943
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 53.6531
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________