## 1 р-н
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.13 г. по 30.06.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | С-11.07 - Сакко 33а | 2 | 2.5 |  | 2013-05-23 | 17:30 | 2013-05-24 | 11:43 | 0.20993 | 18.2167 | 3.8242 | по сообщению
2 |  | А-77.04 - Молодых рабочих 6 | 3.8 | 1 |  | 2013-05-23 | 17:30 | 2013-05-24 | 15:45 | 0.046298 | 22.25 | 1.0301 | по сообщению
3 |  | А-81.01 - Горбатова 15а | 4 | 2 |  | 2013-05-28 | 11:00 | 2013-05-29 | 12:00 | 0.19 | 25 | 4.7501 | по сообщению
4 |  | А-11.32 - А-11.20 | 1.2 | 1.5 |  | 2013-05-29 | 14:40 | 2013-05-30 | 15:00 | 0.058539 | 24.3333 | 1.4245 | по сообщению
5 |  | н/ст - С-50.40 гвс (временный тр-д) | 0.5 | 0.5 |  | 2013-06-02 | 9:00 | 2013-06-02 | 9:30 | 0.0041985 | 0.5 | 0.0020993
6 |  | С-34.06 - С-34.08 | 5.8 | 1.5 |  | 2013-06-04 | 20:28 | 2013-06-04 | 20:30 | 0.1287 | 0.033333 | 0.0042899 | без слива, при включении
7 |  | С-34.06 - С-34.08 | 1 | 2.5 |  | 2013-06-04 | 20:40 | 2013-06-04 | 21:20 | 0.14844 | 0.66667 | 0.09896 | при включении
8 |  | С-11.02 - С-11.04 | 6.3 | 1.5 |  | 2013-06-05 | 13:00 | 2013-06-06 | 14:10 | 0.13413 | 25.1667 | 3.3756 | по сообщению
9 |  | В-107.05 - В-107.07 | 0.7 | 3 |  | 2013-06-07 | 11:30 | 2013-06-08 | 12:10 | 0.17884 | 24.6667 | 4.4114 | по сообщению
10 |  | А-2.45 - А-2.47 | 5 | 0.5 |  | 2013-06-13 | 12:45 | 2013-06-13 | 12:50 | 0.013277 | 0.083333 | 0.0011064 | времянка
11 |  | В-55.01 - Жиделева 16 | 5.7 | 1 |  | 2013-06-15 | 9:15 | 2013-06-16 | 9:30 | 0.056704 | 24.25 | 1.3751 | по сообщению
12 |  | А-17.10 - А-17.14 | 1.1 | 5 |  | 2013-06-16 | 21:30 | 2013-06-17 | 23:10 | 0.62274 | 25.6667 | 15.9838 | по сообщению
13 |  | А-17.18 - А-17.22 | 1.1 | 1.5 |  | 2013-06-19 | 8:00 | 2013-06-20 | 11:05 | 0.056047 | 27.0833 | 1.5179 | по сообщению
14 |  | С-15/1 - Поэта Ноздрина 15 | 5.3 | 0.5 |  | 2013-06-23 | 7:30 | 2013-06-24 | 9:40 | 0.013669 | 26.1667 | 0.35768 | по сообщению
15 |  | В-69.06 | 1 | 1 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 0:00 | 2013-06-27 | 0:05 | 0.023751 | 24.0833 | 0.57199
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.439 |  | 29.1243
|  | ИТОГО за месяц: | 136.1071 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.13 г. по 30.06.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повреж. т/с | 2013-05-24 | С-11.07 - Сакко 33а | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
2 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
3 |  | устр. повреж. т/с | 2013-05-24 | А-77.04 - Молодых рабочих 6 | [5 empty] | 51 | 39 | 0.079668
4 |  | устр. повреж. т/с | 2013-05-29 | А-81.01 - Горбатова 15а | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
5 |  | устр. повреж. т/с | 2013-05-30 | А-11.32 - А-11.20 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
6 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-02 | н/ст - С-50.40 гвс (временный тр-д) | [5 empty] | 51 | 8 | 0.016342
7 |  | замена задвижки | 2013-06-01 | В-40.01 - В-40.03 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
8 | [9 empty] | 125 | 41 | 0.50313
9 | [9 empty] | 51 | 35 | 0.071497
10 |  | кап. ремонт | 2013-06-03 | С-48.08 - с-48.08 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
11 | [9 empty] | 82 | 56 | 0.29573
12 |  | кап. ремонт | 2013-06-04 | С-34.06 - С-34.08 | [5 empty] | 150 | 176 | 3.1101
13 |  | кап. ремонт | 2013-06-04 | А-11.32 - А-11.20 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
14 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-04 | А-11.32 - А-11.20 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
15 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-04 | С-34.06 - С-34.08 | [5 empty] | 150 | 174 | 3.0747
16 |  | тек. ремонт | 2013-06-05 | В-32.01 - Зверева 9а | [5 empty] | 125 | 42 | 0.5154
17 |  | кап. ремонт | 2013-06-05 | А-2.65 - А-2.67 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
18 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-05 | А-2.65 - А-2.67 | [5 empty] | 82 | 64 | 0.33798
19 |  | кап. ремонт | 2013-06-06 | В-61.06 - Шестернина 10 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
20 | [9 empty] | 51 | 51 | 0.10418
21 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-06 | В-61.06 - Шестернина 10 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
22 | [9 empty] | 51 | 51 | 0.10418
23 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-06 | С-11.02 - С-11.04 | [5 empty] | 82 | 155 | 0.81853
24 |  | кап. ремонт | 2013-06-06 | С-11.07 - Сакко 33а | [5 empty] | 150 | 54 | 0.95423
25 | [9 empty] | 82 | 58 | 0.30629
26 |  | кап. ремонт | 2013-06-06 | А-96.02 - А-96.04 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
27 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-06 | А-96.02 - А-96.04 | [5 empty] | 82 | 78 | 0.41191
28 |  | кап. ремонт | 2013-06-06 | К1Т020 - Сосновая 7 | [5 empty] | 51 | 92 | 0.18793
29 |  | кап. ремонт | 2013-06-10 | В-107.05 - В-107.07 | [5 empty] | 150 | 280 | 4.9479
30 | [9 empty] | 100 | 122 | 0.95816
31 |  | кап. ремонт | 2013-06-10 | А-2.45 - А-2.47 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
32 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-10 | А-2.45 - А-2.47 | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
33 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-10 | А-11.32 - А-11.20 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
34 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-11 | В-93 - Герцена 29 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
35 |  | кап. ремонт | 2013-06-11 | В-4.03 - Коммунальная 5 | [5 empty] | 70 | 88 | 0.33865
36 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-13 | А-2.45 - А-2.47 | [5 empty] | 51 | 36 | 0.073539
37 |  | кап. ремонт | 2013-06-16 | В-55.01 - Жиделева 16 | [5 empty] | 51 | 58 | 0.11848
38 |  | кап. ремонт | 2013-06-17 | А-75.05 - Кольчугинская 2а | [5 empty] | 51 | 32 | 0.065368
39 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-17 | А-17.10 - А-17.14 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
40 | [9 empty] | 100 | 63 | 0.49479
41 |  | обвязка в т.к. | 2013-06-17 | В-37.03 - В-37.05 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
42 | [9 empty] | 70 | 35 | 0.13469
43 | [9 empty] | 51 | 114 | 0.23287
44 |  | обвязка в т.к. | 2013-06-17 | С-21.26 - С-21.32 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
45 | [9 empty] | 51 | 65 | 0.13278
46 |  | кап. ремонт | 2013-06-18 | А-11.05 - Пушкина 47 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
47 |  | кап. ремонт | 2013-06-18 | А-72.37 - Фрунзе 14 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
48 |  | замена задвижки | 2013-06-19 | С-22.04 - С-22.14 | [5 empty] | 100 | 148 | 1.1624
49 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-20 | А-17.18 - А-17.22 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
50 |  | перенос т/тр | 2013-06-20 | С-33.18/2 - Кирова 18/2 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
51 |  | кап. ремонт | 2013-06-20 | Т034001 - Окуловой 14 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
52 |  | замена задвижки | 2013-06-20 | В-37.01 - В-37.03 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
53 | [9 empty] | 70 | 64 | 0.24629
54 |  | кап. ремонт | 2013-06-21 | С-4/03 - Колотилова 10 | [5 empty] | 100 | 140 | 1.0995
55 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-21 | С-4/03 - Колотилова 10 | [5 empty] | 51 | 140 | 0.28599
56 |  | кап. ремонт | 2013-06-21 | С-45.09 - Каравайковой 140 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
57 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-21 | С-45.07 - Каравайковой 140 | [5 empty] | 51 | 112 | 0.22879
58 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-24 | С-15/1 - Поэта Ноздрина 15 | [5 empty] | 51 | 67 | 0.13686
59 |  | кап. ремонт | 2013-06-25 | А-43 - А-43.02 | [5 empty] | 207 | 70 | 2.3557
60 | [9 empty] | 150 | 54 | 0.95423
61 |  | обвязка в т.к. | 2013-06-25 | В-24.20 - В-24.18 | [5 empty] | 309 | 492 | 36.8943
62 |  | замена тр-да | 2013-06-25 | Т034001 - Окуловой 14 гвс | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
63 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-27 | В-69.02 - В-69.04 | [5 empty] | 207 | 624 | 20.9992
64 |  | замена тр-да | 2013-06-27 | А-11.12 - А-11.28 | [5 empty] | 70 | 113 | 0.43486
65 |  | обвязка в т.к. | 2013-06-27 | В-55 - В-55.01 | [5 empty] | 100 | 70 | 0.54976
66 | [9 empty] | 70 | 20 | 0.076967
67 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-27 | В-107.01 - В-107.03 | [5 empty] | 150 | 280 | 4.9479
68 | [9 empty] | 51 | 122 | 0.24922
69 |  | обвязка в т.к. | 2013-06-28 | С-4/07 - С-4/03 | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
70 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 106.9828
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________