## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | C-21.29 - Шошина 8 (г.в.с.) | 5.7 | 5 |  | 2018-05-28 | 8:40 | 2018-05-28 | 10:10 | 1.4176 | 1.5 | 2.1264 | по сообщению
2 |  | А-36.30 - 9 Января 4 | 2 | 5 |  | 2018-05-28 | 13:55 | 2018-05-28 | 14:30 | 0.83971 | 0.58333 | 0.48983 | по сообщению
3 |  | В-86.13 - В-86.15 | 4.8 | 4 |  | 2018-05-28 | 9:28 | 2018-05-31 | 13:41 | 0.83256 | 76.2167 | 63.4547 | по сообщению
4 | 1 | С-4/07 (С-4/07 - Ремизная 3) | 1 | 2 |  | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-01 | 10:35 | 0.095002 | 0.58333 | 0.055418 | по сообщению
5 | 2 | А-32.01 - Калинина 12 | 2.6 | 6 |  | 2018-06-04 | 15:25 | 2018-06-04 | 15:41 | 1.3787 | 0.26667 | 0.36765 | по сообщению
6 | 3 | В-38.05 - В-38.03 | 2 | 3 |  | 2018-06-04 | 19:30 | 2018-06-04 | 20:16 | 0.30229 | 0.76667 | 0.23176 | по сообщению
7 |  | В-27.20 - В-27.18 | 5.6 | 5 |  | 2018-06-06 | 16:00 | 2018-06-06 | 17:20 | 1.4051 | 1.3333 | 1.8735 | по сообщению
8 |  | А-64 (А-64 - А-64/1) | 2.8 | 5 |  | 2018-06-08 | 15:10 | 2018-06-08 | 15:14 | 0.99356 | 0.066667 | 0.066237 | по сообщению
9 |  | С-13.08 - С-13.14 | 4 | 2 |  | 2018-06-09 | 9:15 | 2018-06-09 | 14:40 | 0.19 | 5.4167 | 1.0292
10 |  | А-99 - А-99.02 | 5.5 | 7 |  | 2018-06-10 | 5:40 | 2018-06-10 | 6:20 | 2.7293 | 0.66667 | 1.8195 | течь спускника, по сообщению
11 |  | С-52.002 - С-52.12 | 6.4 | 3 |  | 2018-06-10 | 18:00 | 2018-06-10 | 20:05 | 0.54076 | 2.0833 | 1.1266 | по сообщению
12 |  | Ген. Горбатова 11 - Ген. Горбатова 13 | 5.8 | 3 |  | 2018-06-14 | 9:40 | 2018-06-16 | 12:30 | 0.51479 | 50.8333 | 26.1685 | после опрессовки
13 |  | А-2.05 - А-2.07 | 6.8 | 3 |  | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-20 | 9:00 | 0.5574 | 120 | 66.8884
14 |  | А-49.02 - А-49.24 | 4.6 | 5 |  | 2018-06-18 | 10:10 | 2018-06-18 | 14:05 | 1.2735 | 3.9167 | 4.9878 | по сообщению
15 |  | А-99 - А-99.02 | 5.5 | 3 |  | 2018-06-18 | 16:00 | 2018-06-18 | 17:00 | 0.5013 | 1 | 0.5013
16 |  | А-34.04 -А-34.06 | 4.2 | 8 |  | 2018-06-13 | 11:50 | 2018-06-22 | 8:40 | 3.1151 | 212.8333 | 663.0056 | по сообщению
17 |  | В-89.10 - В-89.14 | 2.3 | 5 |  | 2018-06-23 | 10:00 | 2018-06-23 | 11:20 | 0.90049 | 1.3333 | 1.2006 | по сообщению
18 |  | А-2.05 - Суворова 42 | 1 | 3 |  | 2018-06-13 | 10:00 | 2018-06-13 | 10:40 | 0.21375 | 0.66667 | 0.1425 | по сообщению
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 17.8009 |  | 835.5354
|  | ИТОГО за месяц: | 885.1798 |  | М3
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н.________________
Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-28 | C-21.29 - Шошина 8 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 71 | 0.14504
2 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-28 | А-36.30 - 9 Января 4 | [5 empty] | 70 | 34 | 0.13084
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-31 | В-86.15 - Ленинградская 13 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-01 | С-4/07 (С-4/07 - Ремизная 3) | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-04 | А-32.01 - Калинина 12 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
6 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-04 | В-38.05 - В-38.03 | [5 empty] | 100 | 83 | 0.65186
7 |  | кап. ремонт | 2018-06-06 | А-87.01 - Советская 23 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-07 | В-27.20 - В-27.18 | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-08 | А-64 (А-64 - А-64/1) | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
10 |  | обвязка т/к | 2018-06-08 | С-8.05 - С-8.07 | [5 empty] | 207 | 161 | 5.4181
11 |  | монтаж вр. тр.-да | 2018-06-08 | С-8.09 - А-2.07 | [5 empty] | 207 | 113 | 3.8027
12 | [9 empty] | 82 | 45 | 0.23764
13 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-09 | С-13.08 - С-13.14 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-10 | А-99 - А-99.02 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-10 | С-52.002 - С-52.12 | [5 empty] | 82 | 47 | 0.2482
16 | [9 empty] | 70 | 10 | 0.038483
17 |  | монтаж вр. тр.-да | 2018-06-13 | А-2.79 - А-2.05 | [5 empty] | 82 | 44 | 0.23236
18 |  | обвязка т/к | 2018-06-13 | А-2.07 | [5 empty] | 207 | 404 | 13.5956
19 | [9 empty] | 100 | 243 | 1.9085
20 |  | Текущий ремонт | 2018-06-14 | н/с №47 (пр.Ленина 69) | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
21 |  | кап. ремонт | 2018-06-14 | В-4 - В-4.01 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
22 |  | Текущий ремонт | 2018-06-14 | С-21.29-ул.Шошина 8 | [5 empty] | 70 | 140 | 0.53877
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-14 | А-72.01 - А-72.03 | [5 empty] | 207 | 87 | 2.9278
24 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-15 | А-2.05 - Суворова 42 | [5 empty] | 100 | 113 | 0.88747
25 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-15 | А-2.05 - А-2.07 | [5 empty] | 207 | 129 | 4.3412
26 |  | Переврезка трубопроводов | 2018-06-15 | А-2.79 - А-2.05 | [5 empty] | 82 | 22 | 0.11618
27 |  | кап. ремонт | 2018-06-15 | В-69 - В-69.02 | [5 empty] | 207 | 132 | 4.4421
28 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-16 | Генерала Горбатова 11 - Генерала Горбатова 13 | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
29 |  | Неплотность т/с | 2018-06-18 | А-99.02 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
30 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-20 | А-49.02 - А-49.24 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
31 |  | кап. ремонт | 2018-06-21 | А-49.16 - А-49.18 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
32 |  | Замена деф. участков | 2018-06-22 | Н\ст № 59 ул Шошина д.15 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
33 |  | Устр. неплотности т/с | 2018-06-23 | В-89.10 - В-89.14 | [5 empty] | 150 | 90 | 1.5904
34 |  | Тек. Ремонт | 2018-06-25 | Н/ст №48 Мархлевского 17 | [5 empty] | 108 | 30 | 0.27482
35 |  | Замена трехходового крана | 2018-06-25 | ЦТП №121 10 Проезд 51 | [5 empty] | 76 | 24 | 0.10887
36 |  | Замена трубопровода | 2018-06-27 | ЦТП №50 Зеленая 36 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
37 |  | Обвязка | 2018-06-29 | В-92.07 | [5 empty] | 100 | 136 | 1.0681
38 | [9 empty] | 51 | 48 | 0.098052
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 49.6444
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н.________________
Кокоринов П.А._____________