## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.18 г. по 31.08.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-125.06 - В-125.08 | 2.2 | 6 |  | 2018-05-28 | 10:05 | 2018-05-28 | 10:36 | 1.2682 | 0.51667 | 0.65524 | по сообщению
2 |  | Д-33.26 - Шубиных 25 | 4.8 | 2.8 |  | 2018-05-31 | 9:55 | 2018-05-31 | 15:48 | 0.40795 | 5.8833 | 2.4001 | по сообщению
3 |  | Д-129.04 - Д-129.06 | 4.3 | 6.2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0:00 | 2018-06-19 | 10:55 | 1.8932 | 10.9167 | 20.6671
4 |  | н/ст - Лежневская 159 | 4.3 | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0:00 | 2018-06-19 | 9:05 | 0.44325 | 9.0833 | 4.0262
5 |  | В-125.02 - B-125.06 | 2.1 | 5 |  | 2018-07-03 | 9:15 | 2018-07-03 | 10:40 | 0.86044 | 1.4167 | 1.219 | по сообщению
6 | 6 | В-134.37 - Благова 21 | 5.9 | 1.5 |  | 2018-07-24 | 9:05 | 2018-07-24 | 9:40 | 0.1298 | 0.58333 | 0.075718 | по сообщению
7 |  | Д-33.30 - Шубиных 27б | 5.2 | 4.4 |  | 2018-07-27 | 14:35 | 2018-07-27 | 15:05 | 1.0485 | 0.5 | 0.52426 | по сообщению
8 | 1 | Д-110.06 - Д-110.08 | 4.6 | 5.1 |  | 2018-07-31 | 11:00 | 2018-07-31 | 13:40 | 1.3249 | 2.6667 | 3.5331 | по сообщению
9 | 2 | Д-66.57 - Лежневская 132 | 1.6 | 10 |  | 2018-08-05 | 8:10 | 2018-08-05 | 8:59 | 3.0042 | 0.81667 | 2.4535 | по сообщению
10 |  | Д-49.08 - Василевского 11 | 4.7 | 11.3 |  | 2018-08-08 | 10:05 | 2018-08-08 | 10:50 | 6.5747 | 0.75 | 4.9311 | по сообщению
11 | 3 | Кудряшова 100 - н/ст | 2.8 | 4.5 |  | 2018-08-07 | 13:20 | 2018-08-09 | 11:40 | 0.80478 | 46.3333 | 37.2881 | по сообщению
12 | 5 | Д-66.57 - Лежневская 132 | 5.3 | 5 |  | 2018-08-09 | 11:10 | 2018-08-09 | 11:15 | 1.3669 | 0.083333 | 0.11391 | при включении
13 |  | Д-18.32 - Д-18.62 | 3 | 3.4 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 0:00 | 2018-08-21 | 9:36 | 0.47554 | 345.6 | 164.3483
14 |  | В-127/106 - В-127/104 | 2.1 | 10 |  | 2018-08-23 | 8:36 | 2018-08-27 | 13:40 | 3.4418 | 101.0667 | 347.8488 | по сообщению, без слива
15 |  | Д-33.30 - Шубиных 27б | 5.2 | 6.2 |  | 2018-08-27 | 15:29 | 2018-08-27 | 15:30 | 2.0819 | 0.016667 | 0.034698 | при включении п.7
16 |  | В-134 - В-134.01 | 2.3 | 16.1 |  | 2018-08-28 | 21:34 | 2018-08-28 | 21:35 | 9.3366 | 0.016667 | 0.15561 | при включении
17 |  | Д-92.04 - Д-92.42 | 5 | 7.3 |  | 2018-08-30 | 9:55 | 2018-08-30 | 10:45 | 2.8301 | 0.83333 | 2.3584 | по сообщению
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 37.2929 |  | 592.6331
|  | ИТОГО за месяц: | 986.3224 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.18 г. по 31.08.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-28 | В-125.06 - В-125.08 | [5 empty] | 70 | 87 | 0.33481
2 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-31 | Д-33.26 - Шубиных 25 | [5 empty] | 70 | 16 | 0.061573
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-19 | Д-129.04 - Д-129.06 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
4 | [9 empty] | 100 | 86 | 0.67542
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-19 | н/ст - Лежневская 159 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
6 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-03 | В-125.02 - B-125.06 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
7 | [9 empty] | 76 | 50 | 0.22682
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-24 | В-134.37 - Благова 21 | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-27 | Д-33.30 - Шубиных 27б | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
10 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-31 | Д-110.06 - Д-110.08 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
11 |  | переврезка в т/к | 2018-08-01 | Д-66.19 - Д-66.61 | [5 empty] | 100 | 134 | 1.0524
12 |  | переврезка в т/к | 2018-08-01 | Д-66.17 - Д-66.21 | [5 empty] | 125 | 120 | 1.4726
13 | [9 empty] | 100 | 148 | 1.1624
14 |  | монтаж вр. трубопровода | 2018-08-01 | Д-111.11 - Д-111.01 | [5 empty] | 207 | 144 | 4.846
15 | [9 empty] | 150 | 108 | 1.9085
16 | [9 empty] | 125 | 116 | 1.4235
17 |  | тек. ремонт | 2018-08-01 | В-131.61 - В-131.33 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
18 | [9 empty] | 125 | 356 | 4.3686
19 | [9 empty] | 70 | 18 | 0.06927
20 |  | кап. ремонт | 2018-08-02 | В-134 - B-134.01 | [5 empty] | 309 | 292 | 21.8966
21 |  | тек. ремонт | 2018-08-03 | В-134.15 - B-134.39 | [5 empty] | 207 | 502 | 16.8936
22 | [9 empty] | 51 | 10 | 0.020428
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-05 | Д-66.57 - Лежневская 132 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
24 |  | врезка после к/р | 2018-08-06 | Д-49 - Д-49.36 | [5 empty] | 309 | 802 | 60.1407
25 |  | тек. ремонт | 2018-08-07 | н/ст Велижская 10 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
26 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-08 | Д-49.08 - Василевского 11 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
27 |  | замена трубопровода | 2018-08-09 | Д-66.57 - Лежневская 132 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
28 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-09 | Д-66.57 - Лежневская 132 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
29 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-09 | Кудряшова 100 - н/ст | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
30 |  | замена трубопровода | 2018-08-10 | Д-49.04 - Д-110 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
31 |  | замена задвижки | 2018-08-10 | н/ст Текстильщиков 72 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
32 |  | кап. ремонт | 2018-08-10 | Д-18.14 - Д-18.22 | [5 empty] | 207 | 352 | 11.8457
33 |  | тек. ремонт | 2018-08-13 | Д-28 - Д-28.02 | [5 empty] | 309 | 244 | 18.2972
34 | [9 empty] | 207 | 296 | 9.9611
35 |  | тек. ремонт | 2018-08-13 | Д-28 - Д-28.02 | [5 empty] | 309 | 122 | 9.1486
36 | [9 empty] | 207 | 148 | 4.9806
37 |  | кап. ремонт | 2018-08-14 | Д-68.02 - Д-68.04 | [5 empty] | 150 | 594 | 10.4965
38 |  | тек. ремонт | 2018-08-14 | н/ст Лежневская 166 | [5 empty] | 150 | 6 | 0.10603
39 | [9 empty] | 100 | 2 | 0.015707
40 |  | кап. ремонт | 2018-08-15 | B-136.08 - В-136.28 | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
41 |  | замена задвижки | 2018-08-15 | н/ст микрорайон ДСК 5 | [5 empty] | 207 | 6 | 0.20192
42 |  | тек. ремонт | 2018-08-16 | Д-42 - Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 694 | 52.0419
43 | [9 empty] | 125 | 210 | 2.577
44 |  | проглушение | 2018-08-20 | Д-168.01 - Д-168.03 | [5 empty] | 309 | 322 | 24.1463
45 |  | монтаж вр. трубопровода | 2018-08-20 | Д-168.01 - Д-168.03 | [5 empty] | 82 | 172 | 0.90831
46 |  | тек. ремонт | 2018-08-21 | Д-69.05 - Д-69.07 | [5 empty] | 207 | 138 | 4.644
47 | [9 empty] | 150 | 182 | 3.2161
48 |  | тек. ремонт | 2018-08-21 | Д-135.01 - н/ст | [5 empty] | 207 | 20 | 0.67305
49 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-21 | Д-18.32 - Д-18.62 | [5 empty] | 207 | 1198 | 40.3157
50 | [9 empty] | 150 | 114 | 2.0145
51 |  | замена задвижки | 2018-08-22 | Д-54.13 - н/ст | [5 empty] | 207 | 14 | 0.47114
52 |  | тек. ремонт | 2018-08-23 | н/ст Текстильщиков 119 | [5 empty] | 82 | 7 | 0.036966
53 |  | врезка после к/р | 2018-08-23 | В-134 - B-134.01 | [5 empty] | 309 | 50 | 3.7494
54 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-27 | Д-33.30 - Шубиных 27б | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
55 |  | тек. ремонт | 2018-08-27 | н/ст Хлебникова 10 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
56 |  | врезка после к/р | 2018-08-28 | Д-18.14 - Д-18.22 | [5 empty] | 309 | 294 | 22.0466
57 |  | врезка ш. крана | 2018-08-28 | Д-33.06 - Д-33.10 | [5 empty] | 309 | 90 | 6.749
58 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-28 | В-134 - В-134.01 | [5 empty] | 309 | 121 | 9.0736
59 |  | разглушение | 2018-08-29 | Д-33.52 - Д-33.54 | [5 empty] | 359 | 11 | 1.1134
60 | [9 empty] | 309 | 310 | 23.2464
61 |  | тек. ремонт | 2018-08-30 | н/ст Кудряшова 115 | [5 empty] | 82 | 3 | 0.015843
62 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-30 | Д-92.04 - Д-92.42 | [5 empty] | 309 | 18 | 1.3498
63 | [9 empty] | 100 | 21 | 0.16493
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 393.6893
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________