## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.14 г. по 31.10.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-124.17 - Ташкентская 57 | 5.8 | 2 |  | 2014-10-01 | 9:30 | 2014-10-02 | 9:55 | 0.2288 | 24.4167 | 5.5864 | по сообщению
2 |  | В-134.109 - В-134.111 | 4.7 | 0.5 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 0:00 | 2014-10-03 | 12:07 | 0.012872 | 60.1167 | 0.77385
3 |  | Д-33.92 - Шубиных 31б | 2.6 | 3 |  | 2014-10-02 | 15:20 | 2014-10-04 | 9:30 | 0.34467 | 42.1667 | 14.5335 | по сообщению
4 |  | Д-88.07 - Д-88.09 | 2.8 | 2 |  | 2014-10-03 | 8:17 | 2014-10-04 | 10:30 | 0.15897 | 26.2167 | 4.1676 | по сообщению
5 |  | Д-168.49 - Тверская 17 | 6.3 | 1.2 |  | 2014-10-03 | 8:23 | 2014-10-04 | 10:40 | 0.085843 | 26.2833 | 2.2562 | по сообщению
6 |  | Д-168.49 - Тверская 17 | 3.1 | 1.2 |  | 2014-10-03 | 8:23 | 2014-10-04 | 10:40 | 0.060217 | 26.2833 | 1.5827 | по сообщению
7 |  | Д-5.16 - Д-5.18 | 10.1 | 4.5 |  | 2014-10-03 | 16:55 | 2014-10-04 | 17:40 | 1.5285 | 24.75 | 37.8298 | по сообщению
8 |  | Д-5.16 - мкр ТЭЦ-3 12 | 10.1 | 4 |  | 2014-10-03 | 16:55 | 2014-10-04 | 17:40 | 1.2077 | 24.75 | 29.8902 | по сообщению
9 |  | В-131.61 - В-131.63 | 2.2 | 2 |  | 2014-10-03 | 18:00 | 2014-10-04 | 20:35 | 0.14091 | 26.5833 | 3.7459 | по сообщению
10 |  | Д-92.40 - Школьная 81 (гараж) | 6 | 1.8 |  | 2014-10-02 | 13:28 | 2014-10-04 | 15:00 | 0.18849 | 49.5333 | 9.3367 | по сообщению
11 |  | Д-92.40 - Школьная 81 (гараж) | 3.3 | 1.8 |  | 2014-10-02 | 13:28 | 2014-10-04 | 15:00 | 0.13979 | 49.5333 | 6.9242 | по сообщению
12 |  | Д-65.37 - Станкостроителей 6 | 4.4 | 3 |  | 2014-10-05 | 16:45 | 2014-10-06 | 16:50 | 0.44838 | 24.0833 | 10.7984 | по сообщению
13 |  | Д-114.28 - Кудряшова 110 | 8 | 4.2 |  | 2014-10-09 | 13:00 | 2014-10-09 | 13:15 | 1.185 | 0.25 | 0.29625 | при включении
14 |  | Д-114.28 - Кудряшова 110 | 3.1 | 4.2 |  | 2014-10-09 | 13:00 | 2014-10-09 | 13:15 | 0.73765 | 0.25 | 0.18441 | при включении
15 |  | Д-33.22 - Д-33.24 | 8.7 | 8 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 0:00 | 2014-10-09 | 14:07 | 4.4835 | 14.1167 | 63.2914
16 |  | Д-88.19 - Новосельская 4а | 8 | 3 |  | 2014-10-09 | 9:00 | 2014-10-10 | 10:45 | 0.60459 | 25.75 | 15.5682 | по сообщению
17 |  | Д-114.28 - Кудряшова 110 | 8 | 3 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 0:00 | 2014-10-12 | 10:15 | 0.60459 | 34.25 | 20.7072 | при закопке п14, п15
18 |  | Д-18.34 - Д-18.36 | 8.3 | 2 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 0:00 | 2014-10-15 | 11:41 | 0.2737 | 107.6833 | 29.4727
19 |  | Д-102 - Д-103/1 | 6.5 | 10 |  | 2014-10-14 | 9:00 | 2014-10-15 | 11:10 | 6.0552 | 26.1667 | 158.4448 | по сообщению
20 |  | Д-63.04 - Д-63.14 | 6 | 1 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0:00 | 2014-10-16 | 11:25 | 0.058177 | 35.4167 | 2.0604
21 |  | Д-41.38 - Д-41.40 |  |  |  | 2014-10-18 | 0:00 | 2014-10-18 | 8:23 | 50 | 8.3833 | 419.1667 | по увелич. подпитки на ТЭЦ-3
22 |  | Д-33.45 - Текстильщиков 6 | 2.4 | 1 |  | 2014-10-16 | 17:00 | 2014-10-21 | 9:36 | 0.036794 | 112.6 | 4.143 | по сообщению
23 |  | В-131.123 - 5 Первомайская 25/14 | 5.1 | 0.5 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 0:00 | 2014-10-21 | 14:59 | 0.013409 | 134.9833 | 1.81
24 |  | Д-41.40 - Д-41.42 | 9.3 | 3 |  | 2014-10-22 | 6:11 | 2014-10-23 | 8:50 | 0.65186 | 26.65 | 17.3722 | по сообщению
25 |  | Д-49.14 - Д-49.16 | 3.8 | 12 |  | 2014-10-23 | 8:15 | 2014-10-24 | 9:15 | 6.667 | 25 | 166.6738 | по сообщению
26 |  | н/ст - Д-116.04 | 7.4 | 6 |  | 2014-10-22 | 23:10 | 2014-10-24 | 3:15 | 2.3259 | 28.0833 | 65.3191 | по сообщению
27 |  | Д-93.43 - Текстильщиков 117 | 7.9 | 4 |  | 2014-10-24 | 19:52 | 2014-10-25 | 23:10 | 1.0681 | 27.3 | 29.1588 | по сообщению
28 |  | н/ст - Володарского 1 | 6.8 | 0.5 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0:00 | 2014-10-28 | 10:55 | 0.015483 | 106.9167 | 1.6554
29 |  | Д-45.14 - Д-45.16 | 2.8 | 6 |  | 2014-10-27 | 10:00 | 2014-10-28 | 13:36 | 1.4307 | 27.6 | 39.4879 | по сообщению
30 |  | н/ст - Кохомское шоссе 17 | 8.4 | 0.1 |  | 2014-10-29 | 9:44 | 2014-10-29 | 10:12 | 0.00068836 | 0.46667 | 0.00032123 | при включении
31 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | 2.6 | 1.5 |  | 2014-10-22 | 10:27 | 2014-10-30 | 9:11 | 0.086167 | 190.7333 | 16.435 | по сообщению
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 80.8435 |  | 1178.6729
|  | ИТОГО за месяц: | 1315.6114 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.14 г. по 31.10.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена тр-да | 2014-10-01 | Д-33.64 - Любимова 10 | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
2 |  | замена задвижки | 2014-10-01 | Д-66.43 - Д-66.45 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
3 | [9 empty] | 82 | 44 | 0.23236
4 | [9 empty] | 70 | 72 | 0.27708
5 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-02 | В-124.17 - Ташкентская 57 | [5 empty] | 82 | 22 | 0.11618
6 |  | замена задвижки | 2014-10-02 | Д-103/1 - Д-103.06 | [5 empty] | 207 | 131 | 4.4085
7 | [9 empty] | 125 | 86 | 1.0553
8 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-03 | В-134.109 - В-134.111 | [5 empty] | 150 | 269 | 4.7535
9 | [9 empty] | 70 | 41 | 0.15778
10 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | Д-33.92 - Шубиных 31б | [5 empty] | 82 | 86 | 0.45415
11 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | Д-88.07 - Д-88.09 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
12 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | Д-168.49 - Тверская 17 | [5 empty] | 70 | 26 | 0.10006
13 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | Д-5.16 - Д-5.18 | [5 empty] | 100 | 155 | 1.2173
14 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | Д-5.16 - мкр ТЭЦ-3 12 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
15 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | В-131.61 - В-131.63 | [5 empty] | 309 | 319 | 23.9213
16 | [9 empty] | 259 | 31 | 1.6332
17 | [9 empty] | 207 | 50 | 1.6826
18 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-04 | Д-92.40 - Школьная 81 (гараж) | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
19 |  | замена задвижки | 2014-10-06 | Д-52.04 - Д-52.46 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
20 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-06 | Д-65.37 - Станкостроителей 6 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
21 |  | замена тр-да | 2014-10-07 | Д-5.16 - мкр ТЭЦ-3 12 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
22 |  | врезка новой т/тр | 2014-10-08 | Д-114.20 - Д-114.12 | [5 empty] | 207 | 96 | 3.2306
23 |  | врезка новой т/тр | 2014-10-08 | Д-52.20 - Д-52.34 | [5 empty] | 125 | 136 | 1.6689
24 | [9 empty] | 70 | 80 | 0.30787
25 |  | замена тр-да | 2014-10-08 | Д-33.92 - Шубиных 31б | [5 empty] | 82 | 86 | 0.45415
26 |  | замена тр-да | 2014-10-09 | В-134.105 - В-134.103 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
27 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-09 | Д-33.22 - Д-33.24 | [5 empty] | 150 | 242 | 4.2764
28 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-09 | Д-114.28 - Кудряшова 110 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
29 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-10 | Д-88.19 - Новосельская 4а | [5 empty] | 82 | 71 | 0.37494
30 |  | замена задвижки | 2014-10-10 | н/ст - К.Шоссе 17 | [5 empty] | 150 | 39 | 0.68917
31 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-12 | Д-114.28 - Кудряшова 110 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
32 |  | замена задвижки | 2014-10-13 | Д-33.10 - Д-33.12 | [5 empty] | 207 | 198 | 6.6632
33 | [9 empty] | 70 | 32 | 0.12315
34 |  | замена задвижки | 2014-10-14 | Д-69.11 - Д-69.19 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
35 | [9 empty] | 82 | 17 | 0.089775
36 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-15 | Д-18.34 - Д-18.36 | [5 empty] | 207 | 189 | 6.3603
37 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-15 | Д-102 - Д-103/1 | [5 empty] | 309 | 650 | 48.7425
38 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-16 | Д-63.04 - Д-63.14 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
39 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-18 | Д-69.09 - Д-69.33 | [5 empty] | 150 | 113 | 1.9968
40 |  | замена задвижки | 2014-10-19 | Д-69.09 - Д-69.33 | [5 empty] | 100 | 152 | 1.1938
41 | [9 empty] | 82 | 48 | 0.25348
42 | [9 empty] | 51 | 50 | 0.10214
43 |  | кап. ремонт | 2014-10-20 | Д-88.07 - Д-88.09 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
44 | [9 empty] | 51 | 50 | 0.10214
45 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-21 | Д-33.45 - Текстильщиков 6 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
46 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-21 | В-131.123 - 5 Первомайская 25/14 | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11439
47 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-23 | Д-41.38 - Д-41.40 | [5 empty] | 150 | 113 | 1.9968
48 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-23 | Д-41.40 - Д-41.42 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
49 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-24 | Д-49.06 - Д-49.18 | [5 empty] | 150 | 220 | 3.8876
50 | [9 empty] | 100 | 67 | 0.5262
51 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-24 | н/ст - Д-116.04 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
52 |  | замена тр-да | 2014-10-24 | Д-168.21 - Постышева 57/3 | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
53 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-24 | Д-93.43 - Текстильщиков 117 | [5 empty] | 125 | 68 | 0.83446
54 | [9 empty] | 51 | 39 | 0.079668
55 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-28 | н/ст - Володарского 1 | [5 empty] | 150 | 13 | 0.22972
56 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-28 | Д-45.14 - Д-45.16 | [5 empty] | 207 | 141 | 4.745
57 |  | замена тр-да | 2014-10-28 | Д-49.14 - Д-49.16 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
58 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-29 | н/ст - Кохомское шоссе 17 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
59 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-30 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 136 | 0.52337
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 136.9385
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________