## 1 р-н общ. кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.09.14 г. по 30.09.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-60.55 - 1 Спортивный 6 (кот№37) | 4.5 | 2 |  | 2014-09-17 | 11:45 | 2014-09-18 | 12:45 | 0.20153 | 25 | 5.0382 | по сообщению
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.20153 |  | 5.0382
|  | ИТОГО за месяц: | 69.134 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.09.14 г. по 30.09.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | монтаж вр. тр-да | 2014-09-10 | Т010001 - Детская 2/7 ГВС (кот№10) | [5 empty] | 51 | 69 | 0.14095
2 |  | кап. ремонт | 2014-09-10 | Т010001 - Детская 2/7 ГВС (кот№10) | [5 empty] | 51 | 69 | 0.14095
3 |  | установка ш. кранов | 2014-09-23 | А-60.09 (кот№37) | [5 empty] | 309 | 842 | 63.1402
4 |  | кап. ремонт | 2014-09-23 | Т010001 - Детская 2/7 (кот№10) | [5 empty] | 70 | 138 | 0.53107
5 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-18 | А-60.55 - 1 Спортивный 6 (кот№37) | [5 empty] | 82 | 27 | 0.14258
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 64.0958
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________