## 1
Наименование насосной,ЦТП Наименование оборудования | Номинальная мощность эл.двигателя кВт | температура теплоносителя, оС | плотность теплоносителя, кг/м3 | кол-во насосов | паспортные хар-ки
[5 empty] | Напор,м | Расход, м3/ч | КПД насоса, %
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
ЦТП № 1. Лежневская 154:
GRUNDFOSS ТР 50-540/2 -циркуляционный ГВС | 11 | 60 | 983.24 | 1 | 47 | 50 | 64.8
насос ТР 65-410/2 -циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 33.8 | 56.2 | 74
насос К 160/20 -подкачивающие насосы 2шт. на подающем трубопроводе отопления | 22 | 80.6 | 971.458 | 1 | 20 | 160 | 81
Итого:
Насосная станция № 2. Я. Гарелина, 1а
насос К 20/30 - циркуляционные ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 64
Насосная станция № 6. Белороссова 2:
насос КМ 80-50-200 - циркуляционные ГВС | 15 | 60 | 983.24 | 1 | 50 | 50 | 65
Насосная ст. № 13. Ермака,43
К 20/30 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 64
Насосная ст. № 14. Лазарева. 6
Км 160/20 - циркуляционный ГВС | 15 | 60 | 971.458 | 1 | 20 | 160 | 75
Насосная ст. № 18. Лежневская, 209:
К 160/30 - циркуляционный ГВС | 30 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 160 | 75
Насосная ст. № 19. Косарева, 9:
насос КМ 100-65-200 -циркуляц-й ГВС | 30 | 60 | 983.24 | 1 | 50 | 100 | 72
ЦТП № 21. Велижская 10:
ТР 32-320/2 - циркуляционные ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16.1 | 57.2
Насосная ст. № 22. Станкостроителей, 6:
К 90/20 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 20 | 90 | 70
Насосная ст. № 28. Текстильщиков,58:
К 20/30 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 64
Насосная ст. № 31. Лежневская, 115:
К 90/20 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 20 | 90 | 70
ЦТП № 33. Кохомское шоссе 17:
насос ТРЕ 80-520/2 -циркуляционный ГВС | 18.5 | 60 | 983.24 | 1 | 42.1 | 113 | 76.2
насос WILO IL-E 80/190-18.5/2-R1 -циркуляционный ГВС | 18.5 | 60 | 983.24 | 1 | 44.5 | 110 | 67.5
насос ТР 80-340/4 - подкачивающий на обратном трубопроводе.
| 11 | 46.2 | 989.736 | 1 | 28.1 | 95 | 72.2
Итого:
ЦТП № 34. Текстильщиков 119:
насос ТР32-380/2 - циркуляционный ГВС | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 31.1 | 18.5 | 57.4
Насосная ст. № 36. Кудряшова,113а
К 20/30 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 64
Насосная ст. № 38. Кудряшова,115
К 20/18 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 18 | 20 | 65
Насосная ст. № 39. Текстильщиков,72
К 20/30 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 60
ЦТП № 40. Б. Хмельницкого 9:
насос ТР32-460/2 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 35.1 | 19.8 | 50
ЦТП № 41. Велижская 29:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16.1 | 57.2
ЦТП № 43. Б. Хмельницкого 4:
ТР 32-380/2 - циркуляционный ГВС | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 31.1 | 18.5 | 57.4
ЦТП № 44. Т. Александрова 7а:
насос ТР32-460/2 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 35.1 | 19.8 | 50
Насосная станция № 45. Хлебникова,10:
насос ТР65-410/2 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 33.8 | 56.2 | 74
Насосная ст. № 47. пр. Ленина,69:
насос К45/30 - циркуляционный ГВС | 5.5 | 60 | 983.24 | 1 | 22.5 | 34 | 70
насос К80-65-160 - циркуляционный ГВС
| 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 32 | 50 | 70
Итого:
Насосная № 48. Мархлевского 17:
насос К20/30 -циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 64
ЦТП № 49. микрор-н ДСК:
насос ТР65-410/2 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 33.8 | 56.2 | 74
ЦТП № 50. Зеленая 36:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
ЦТП № 51. Текстильщиков 48:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
ЦТП № 52. Куконковых 148:
насос К45/30 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 45 | 70
ЦТП № 53. Лежневская 159:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
ЦТП № 55. 1-я Полевая 32:
насос ТР32-380/2 - циркуляционный ГВС | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 31.1 | 18.5 | 57.4
Насосная станция № 56. 9-й Проезд 56:
насос Gr. CR 10-4 - циркуляционный ГВС | 1.5 | 60 | 983.24 | 1 | 29.2 | 9.99 | 67.6
Насосная станция № 58. Б. Хмельницкого 30:
насос К 45/30 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 45 | 70
Насосная станция № 60 Шошина, 13
насос К65-50-160 - циркуляционный ГВС | 5.5 | 60 | 983.24 | 1 | 32 | 25 | 64
ЦТП № 61. Суворова 38:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
Насосная станция № 64. Станко 36:
насос ТР 32-380/2 - циркуляционный ГВС | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 31.1 | 18.5 | 57.4
Насосная станция № 65. Б.Воробъевская, 26
насос К80-65-160 - циркуляционный ГВС | 5.5 | 60 | 983.24 | 1 | 32 | 50 | 70
ЦТП № 66. Володарского 1:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
ЦТП № 68. Лежневская 166 б:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
Насосная станция № 69. Велижская, 72:
насос К 100-65-200а - циркуляц-й ГВС | 18.5 | 61 | 984.24 | 1 | 40 | 90 | 72
Н/ст № 74. Кудряшова,80:
насос К45/30 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 45 | 70
Н/ст № 75. 1-я Полевая, 38:
насос К45/30а - циркуляционный ГВС | 5.5 | 60 | 983.24 | 1 | 22.5 | 35 | 70
ЦТП № 76. Ташкентская 88 б:
ТР 32-380/2 - циркуляционный ГВС | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 31.1 | 18.5 | 57.4
Насосная станция № 78. Фролова 28:
насос ТР 32-380/2 - циркуляционный ГВС | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 31.1 | 18.5 | 57.4
Насосная станция № 80. Кузнецова 54:
насос К80-65-160- циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 32 | 50 | 70
ЦТП № 83. Шошина,2
подмешивающие насосы на Т/С
GRUNDFOSS ТР 65-410/2 | 7.5 | 80.6 | 971.458 | 2 | 33.8 | 56.2 | 74
циркуляционный ГВС
GRUNDFOSS ТРЕ 50-160/2-(s) | 1.1 | 60 | 983.24 | 1 | 11.9 | 19.3 | 65.2
хоз. нужды (освещение, автоматика, сигнализация)
Итого
ЦТП № 87. Куконковых 144:
ТР 65-410/2 - циркуляционный ГВС | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 33.8 | 56.2 | 64.4
Насосная № 89. Лежневская 157:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
Насосная станция № 90. 10 Проезд 20:
КМ 8/18 -циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 18 | 8 | 72
ЦТП № 105. Сакко 37:
ТР 32-580/2 - циркуляционный ГВС | 5.5 | 60 | 983.24 | 1 | 43 | 22.8 | 51.2
Насосная станция № 107. Дзержинского,2
насос К 20/30 - циркуляционный ГВС | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 30 | 20 | 64
ЦТП № 114. Шубиных, 16В:
ТР 32-320/2 - циркуляционный ГВС | 2.2 | 60 | 983.24 | 1 | 25.6 | 16 | 57.2
Насосная № 115. Лежневская,201:
подмешивающие насосы на Т/С
насос ТР 32-80/4 | 0.25 | 80.6 | 971.458 | 2 | 5.87 | 7.38 | 54.2
ЦТП № 116 Куконковых,152:
ТР 50-430/2 - циркуляционный ГВС | 5.5 | 60 | 983.24 | 1 | 33.9 | 35.1 | 66.5
ЦТП № 118 Динамовская, 2:
подмешивающие насосы на Т/С
GRUNDFOSS ТРD 65-180/2 | 1.5 | 80.6 | 971.458 | 1 | 9.7 | 31.1 | 77.1
циркуляционный ГВС
GRUNDFOSS LР 50-125/132 | 1.1 | 60 | 983.24 | 1 | 18.5 | 11.1 | 57.6
Итого:
ЦТП № 119 3-я Южная, 35а
подмешивающие насосы на Т/С
GRUNDFOSS UPS 40-180/2F | 0.75 | 61.2 | 982.624 | 1 | 12 | 12 | 77
ЦТП № 120 1-я Полевая, 87
подмешивающие насосы на Т/С
ТР 50-430/2 | 5.5 | 61.2 | 982.624 | 2 | 33.9 | 35.1 | 66.5
ЦТП № 121 10-й Проезд, д. 51
ГВС
GRUNDFOSS UPS 40/120F | 0.47 | 61.2 | 982.624 | 1 | 6.92 | 11 | 72.2
отопление
GRUNDFOSS ТР 50-290/2 | 3 | 61.2 | 982.624 | 1 | 24.1 | 27.4 | 72
Итого:
ЦТП № 123 5-й Проезд, 19
циркуляционный ГВС
GRUNDFOSS UPS (D)40-120F | 0.47 | 60 | 983.24 | 1 | 7.94 | 9.05 | 70.1
подмешивающие насосы на Т/С
GRUNDFOSS ТР 50-240/2 | 2.2 | 61.2 | 982.624 | 2 | 19.1 | 24.1 | 70.3
хоз. нужды (освещение, автоматика, сигнализация) | 0.1
Итого:
ЦТП № 124 ул. 4 Сосневская, 94
циркуляционный ГВС
GRUNDFOSS UPS (D)32-120F | 0.38 | 60 | 983.24 | 1 | 8 | 6.23 | 67.2
подмешивающие насосы на Т/С
GRUNDFOSS ТР 50-290/2 | 3 | 61.2 | 982.624 | 2 | 24.1 | 27.4 | 72
сетевой отопления
К 90/20 | 7.5 | 61.2 | 982.624 | 1 | 20 | 90 | 70
освещение, сигнализация
хоз. нужды
Итого:
ЦТП на ул. Свободы, 41
повысительный ГВС № 3, 4 CR 15-5 | 4 | 60 | 983.24 | 1 | 56.8 | 17 | 71.5
циркуляционный ГВС № 1, 2
GRUNDFOSS ТР 40-300/2 | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 24.6 | 23.7 | 60.3
повысительный ХВС № 1, 2
GRUNDFOSS CR 10-6 | 2.2 | 10 | 999.59 | 1 | 48.3 | 10 | 68.1
хоз. нужды (освещение, автоматика, сигнализация)
Итого:
ЦТП на ул. Кузнецова, 124 повысительный ХВС № 3, 4
К80-50-200 | 15 | 10 | 999.59 | 1 | 50 | 80 | 65
насос № 5 подкачивающий на обратном трубопроводе отопления
К 90/20 | 7.5 | 60 | 983.24 | 1 | 20 | 90 | 78
циркуляционный ГВС № 1
LP 62-125 / 128 | 3 | 60 | 983.24 | 1 | 17.2 | 36.1 | 54.9
Итого:
Note on A56: Бифова: ШУН на ГВС № 1 КМ-80-50-200 и насос отопления
Note on A106: Бифова: частотники встроенные
Note on B7: Бифова: ШУН на ГВС 30 кВт и 11 кВт
Note on B16: Бифова: с частотником
Note on B24: Бифова: с частотником
Note on B36: Бифова: с частотником
Note on B94: Бифова: ШУН на насосы ГВС № 1и2 18.5 кВт
Note on B107: Бифова: частотники встроенные