## 1 р-н общ. кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.05.14 г. по 31.05.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-62.89 - Полка Нормандия-Неман 84 | 3.1 | 3 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 0:00 | 2014-05-25 | 11:35 | 0.37635 | 11.5833 | 4.3594 | (кот.№37)
2 |  | А-62.19 - А-62.17 (кот.№37) | 3 | 5 | 2014-05-25 | 2014-05-26 | 0:00 | 2014-05-26 | 10:27 | 1.0284 | 10.45 | 10.7471
3 |  | А-62.23 - А-62.19 (кот.№37) | 5 | 3.6 |  | 2014-05-26 | 16:00 | 2014-05-27 | 9:10 | 0.68828 | 17.1667 | 11.8154 | при включении п. 2
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 2.0931 |  | 26.9219
|  | ИТОГО за месяц: | 35.6921 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.05.14 г. по 31.05.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап.ремонт | 2014-05-14 | Л.Кумача 10 - Л.Кумача 12 г.в.с. (кот.№31) | [5 empty] | 82 | 123 | 0.64955
2 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.38483
3 | [9 empty] | 51 | 155 | 0.31663
4 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-25 | А-62.89 - Полка Нормандия-Неман 84 (кот.№37) | [5 empty] | 70 | 33 | 0.127
5 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-26 | А-62.19 - А-62.17 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
6 | [9 empty] | 125 | 17 | 0.20862
7 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-27 | А-62.23 - А-62.19 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 178 | 3.1454
8 | [9 empty] | 125 | 17 | 0.20862
9 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-05-28 | А-62.07 - Люлина 33 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 15 | 0.26506
10 | [9 empty] | 125 | 26 | 0.31906
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 8.7702
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________