## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.14 г. по 28.02.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-82.13 - 2 Ефимовская 10 | 6.4 | 5 |  | 2014-01-30 | 18:20 | 2014-02-01 | 1:45 | 1.5021 | 31.4167 | 47.1914 | по сообщению
2 |  | В-82.13 - 2 Ефимовская 10 | 6.4 | 2.5 |  | 2014-02-01 | 6:03 | 2014-02-01 | 6:06 | 0.37553 | 0.05 | 0.018776 | при включении
3 |  | В-95 - 1 Рабфаковский 6/32 | 6.6 | 1 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 0:00 | 2014-02-02 | 9:25 | 0.061016 | 225.4167 | 13.7541
4 |  | Садовая 36 - С-13.62 | 2 | 1.5 |  | 2014-01-21 | 10:00 | 2014-02-03 | 10:08 | 0.075574 | 312.1333 | 23.5891 | по сообщению
5 |  | В-24.15 - В-24.11 | 6.9 | 2 |  | 2014-01-27 | 7:35 | 2014-02-03 | 10:47 | 0.24955 | 171.2 | 42.7229 | по сообщению
6 |  | А-10 - Бубнова 49 | 6.6 | 1 |  | 2014-01-28 | 9:55 | 2014-02-03 | 13:12 | 0.061016 | 147.2833 | 8.9867 | по сообщению
7 |  | В-69 - В-70 | 5.8 | 1 |  | 2014-01-22 | 12:15 | 2014-02-04 | 10:50 | 0.057199 | 310.5833 | 17.765 | по сообщению
8 |  | С-11.01 - С-11.09 | 1.6 | 1 |  | 2014-01-29 | 12:25 | 2014-02-04 | 13:30 | 0.030042 | 145.0833 | 4.3586 | по сообщению
9 |  | С-13.24 - С-13.40 | 1.9 | 1 |  | 2014-02-03 | 7:40 | 2014-02-04 | 14:20 | 0.032738 | 30.6667 | 1.004 | по сообщению
10 |  | В-64.42 - Ермака 49 | 2.9 | 0.5 |  | 2014-02-04 | 9:20 | 2014-02-05 | 10:03 | 0.010111 | 24.7167 | 0.24992 | по сообщению
11 |  | А-18.01 - Шереметевский 14 | 6.4 | 1.5 |  | 2014-02-05 | 8:20 | 2014-02-06 | 11:05 | 0.13519 | 26.75 | 3.6163 | по сообщению
12 |  | А-18.01 - Шереметевский 14 | 2.7 | 4.5 |  | 2014-02-05 | 8:20 | 2014-02-06 | 11:05 | 0.79028 | 26.75 | 21.1399 | по сообщению
13 |  | А-85 - А-85.08 | 6.7 | 1.5 |  | 2014-02-04 | 16:00 | 2014-02-06 | 11:40 | 0.13832 | 43.6667 | 6.0401 | по сообщению
14 |  | А-86.16 - А-86.18 | 1.7 | 1 |  | 2014-02-05 | 7:40 | 2014-02-06 | 9:30 | 0.030967 | 25.8333 | 0.79998 | по сообщению
15 |  | В-95 - 1 Рабфаковский 6/32 | 2.5 | 0.1 |  | 2014-02-08 | 8:00 | 2014-02-09 | 11:00 | 0.00037553 | 27 | 0.010139 | по сообщению
16 |  | В-64.24 - Ермака 47 | 2.8 | 0.5 |  | 2014-02-09 | 7:40 | 2014-02-11 | 13:30 | 0.0099356 | 53.8333 | 0.53486 | по сообщению
17 |  | В-71 - Войкова 27 | 2.5 | 0.7 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 0:00 | 2014-02-14 | 9:40 | 0.018401 | 177.6667 | 3.2692
18 |  | А-86.16 - А-86.14 | 6.8 | 2 |  | 2014-02-14 | 10:10 | 2014-02-15 | 12:40 | 0.24773 | 26.5 | 6.565 | по сообщению, без слива
19 |  | А-17.08 - Пушкина 22 | 6.3 | 1 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 0:00 | 2014-02-17 | 9:55 | 0.059613 | 249.9167 | 14.8984
20 |  | А-11.32 - А-11.10 | 6.1 | 1 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 0:00 | 2014-02-17 | 11:05 | 0.058659 | 251.0833 | 14.7284
21 |  | С-50.18 - 8 Сосневская 129 | 2.2 | 6 |  | 2014-02-16 | 9:30 | 2014-02-17 | 14:15 | 1.2682 | 28.75 | 36.4607 | по сообщению
22 |  | В-69.34 - Ермака 32 | 2.9 | 0.5 |  | 2014-02-17 | 8:00 | 2014-02-19 | 9:14 | 0.010111 | 49.2333 | 0.49782 | по сообщению
23 |  | А-34.02 - Громобоя 15 | 6.6 | 0.5 |  | 2014-02-18 | 7:35 | 2014-02-19 | 10:00 | 0.015254 | 26.4167 | 0.40296 | по сообщению
24 |  | К1Т012 - К1Т015 | 5.7 | 1 |  | 2014-02-18 | 8:00 | 2014-02-19 | 12:25 | 0.056704 | 28.4167 | 1.6113 | по сообщению
25 |  | К1Т012 - К1Т013 | 5.7 | 1 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 0:00 | 2014-02-20 | 9:40 | 0.056704 | 9.6667 | 0.54813
26 |  | А-3.12 - А-3.24 | 7.5 | 1 |  | 2014-02-23 | 7:40 | 2014-02-24 | 9:40 | 0.065043 | 26 | 1.6911 | по сообщению, без слива
27 |  | В-86.13 - В-86.15 | 6.1 | 1 |  | 2014-02-26 | 8:00 | 2014-02-27 | 10:27 | 0.058659 | 26.45 | 1.5515 | по сообщению
28 |  | С-21.22 - 8 Марта 21 | 2.7 | 0.5 |  | 2014-02-26 | 10:45 | 2014-02-28 | 11:06 | 0.0097565 | 48.35 | 0.47173 | по сообщению
29 |  | В-82.15 - 3 Нагорная 15 | 6.4 | 0.1 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 0:00 | 2014-02-28 | 10:31 | 0.00060085 | 130.5167 | 0.07842
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.4854 |  | 274.5565
|  | ИТОГО за месяц: | 335.8327 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.14 г. по 28.02.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-01 | В-82.13 - 2 Ефимовская 10 | [5 empty] | 70 | 60 | 0.2309
2 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-02 | В-95 - 1 Рабфаковский 6/32 | [5 empty] | 259 | 250 | 13.1709
3 | [9 empty] | 207 | 286 | 9.6246
4 | [9 empty] | 51 | 81 | 0.16546
5 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-03 | Садовая 36 - С-13.62 | [5 empty] | 100 | 166 | 1.3037
6 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-03 | В-24.15 - В-24.11 | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
7 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-03 | А-10 - Бубнова 49 | [5 empty] | 82 | 153 | 0.80797
8 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-04 | В-69 - В-70 | [5 empty] | 207 | 256 | 8.615
9 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-04 | С-13.24 - С-13.40 | [5 empty] | 150 | 79 | 1.396
10 | [9 empty] | 70 | 94 | 0.36174
11 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-04 | С-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
12 | [9 empty] | 70 | 85 | 0.32711
13 |  | замена тр-да | 2014-02-05 | А-45 - А-45.01 | [5 empty] | 150 | 247 | 4.3647
14 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-05 | В-64.42 - Ермака 49 | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
15 | [9 empty] | 125 | 21 | 0.2577
16 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-06 | А-18.01 - Шереметевский 14 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
17 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-06 | А-85 - А-85.08 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
18 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-06 | А-86.16 - А-86.18 | [5 empty] | 207 | 24 | 0.80766
19 | [9 empty] | 100 | 129 | 1.0131
20 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-09 | В-95 - 1 Рабфаковский 6/32 | [5 empty] | 51 | 81 | 0.16546
21 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-10 | В-64.24 - Ермака 47 | [5 empty] | 70 | 114 | 0.43871
22 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-14 | В-71 - Войкова 27 | [5 empty] | 207 | 256 | 8.615
23 | [9 empty] | 82 | 49 | 0.25876
24 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-17 | А-17.08 - Пушкина 22 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
25 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-17 | А-11.32 - А-11.10 | [5 empty] | 125 | 80 | 0.98172
26 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-17 | С-50.18 - 8 Сосневская 129 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
27 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-19 | В-69.34 - Ермака 32 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
28 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-19 | А-34.02 - Громобоя 15 | [5 empty] | 100 | 7 | 0.054976
29 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-19 | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
30 | [9 empty] | 125 | 55 | 0.67493
31 | [9 empty] | 100 | 110 | 0.86391
32 |  | кап. ремонт | 2014-02-19 | С-4/03 - 10 Августа 56 | [5 empty] | 150 | 64 | 1.1309
33 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-20 | К1Т012 - К1Т013 | [5 empty] | 51 | 5 | 0.010214
34 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-27 | В-86.13 - В-86.15 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
35 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-28 | С-21.22 - 8 Марта 21 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
36 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-28 | В-82.15 - 3 Нагорная 15 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 61.2763
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________