## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.13 г. по 30.09.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | В-107.11 - Коммунистический 1/3 | 5.6 | 2 |  | 2013-07-07 | 15:22 | 2013-07-08 | 18:39 | 0.22482 | 27.2833 | 6.1337 | по сообщению
2 |  | А-72.13 - А-72.17 | 4.7 | 2 |  | 2013-07-15 | 8:00 | 2013-07-16 | 16:30 | 0.20596 | 32.5 | 6.6937 | по сообщению
3 |  | В-24.46 - В-24.48 | 5 | 2 |  | 2013-07-30 | 12:00 | 2013-07-31 | 13:25 | 0.21243 | 25.4167 | 5.3993 | по сообщению
4 |  | С-21.13 - С-21.15 | 1.7 | 2 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 0:00 | 2013-08-09 | 10:00 | 0.12387 | 226 | 27.9941
5 |  | В-89.34 - Парижской Коммуны 24 | 5 | 0.1 |  | 2013-08-11 | 13:50 | 2013-08-12 | 14:05 | 0.00053108 | 24.25 | 0.012879 | по сообщению
6 |  | С-21.29 - Шошина 8 | 5.9 | 3 |  | 2013-08-29 | 11:25 | 2013-08-30 | 13:00 | 0.51921 | 25.5833 | 13.2831 | по сообщению
7 |  | С-21.24 - С-21.22 | 6.2 | 1.5 |  | 2013-08-31 | 10:55 | 2013-09-01 | 11:08 | 0.13306 | 24.2167 | 3.2223 | по сообщению
8 |  | В-112.34 - Парижской Коммуны 5б | 1 | 1 |  | 2013-09-03 | 10:40 | 2013-09-05 | 10:25 | 0.023751 | 47.75 | 1.1341 | по сообщению
9 |  | С-44 - С-44.01 | 5.9 | 1 |  | 2013-09-07 | 9:05 | 2013-09-07 | 9:35 | 0.05769 | 0.5 | 0.028845 | надземка
10 |  | А-34.20 - Громобоя 18 | 2 | 1.3 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-11 | 12:20 | 0.056764 | 2.3333 | 0.13245 | по сообщению
11 |  | К1Т001 - К1Т002 | 3.2 | 5 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-11 | 11:45 | 1.0622 | 1.75 | 1.8588 | по сообщению
12 |  | А-13 - А-13.02 | 1 | 2.5 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-11 | 14:50 | 0.14844 | 4.8333 | 0.71746 | по сообщению
13 |  | А-11 - А-11.01 | 1 | 10 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-11 | 15:45 | 2.3751 | 5.75 | 13.6565 | по сообщению
14 |  | А-32 - А-32.01 | 6 | 1.5 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-11 | 15:20 | 0.1309 | 5.3333 | 0.69812 | по сообщению
15 |  | А-71 - А-70 | 4 | 2 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-11 | 16:35 | 0.19 | 6.5833 | 1.2509 | по сообщению
16 |  | А-49.16 - А-49.18 | 3 | 1.8 |  | 2013-09-11 | 10:00 | 2013-09-12 | 9:45 | 0.13328 | 23.75 | 3.1655 | по сообщению
17 |  | В-89 - В-89.02 | 2 | 5 |  | 2013-09-11 | 18:40 | 2013-09-12 | 19:55 | 0.83971 | 25.25 | 21.2026 | по сообщению
18 |  | С-10 - С-10.02 | 1.6 | 3 |  | 2013-09-11 | 18:25 | 2013-09-12 | 23:30 | 0.27038 | 29.0833 | 7.8636 | по сообщению
19 |  | А-3.02 - 10 Августа 20а | 1 | 3.5 |  | 2013-09-12 | 10:15 | 2013-09-13 | 11:35 | 0.29094 | 25.3333 | 7.3706 | по сообщению
20 |  | В-19.09 - Пророкова 15 | 5.4 | 2 |  | 2013-09-12 | 10:40 | 2013-09-13 | 14:50 | 0.22076 | 28.1667 | 6.2182 | по сообщению
21 |  | А-25.04 - Пограничный 18 | 1 | 3 |  | 2013-09-15 | 10:03 | 2013-09-16 | 10:55 | 0.21375 | 24.8667 | 5.3154 | по сообщению
22 |  | А-25.22 - Батурина 5 | 5.2 | 1.4 |  | 2013-09-16 | 9:25 | 2013-09-17 | 10:55 | 0.10615 | 25.5 | 2.7069 | по сообщению
23 |  | К1Т002 - К1Т004 | 5 | 1.5 |  | 2013-09-17 | 14:16 | 2013-09-17 | 16:00 | 0.11949 | 1.7333 | 0.20712 | по сообщению
24 |  | С-11.07 - С-11.13 | 1.8 | 0.8 |  | 2013-09-17 | 8:00 | 2013-09-18 | 9:30 | 0.020393 | 25.5 | 0.52003 | по сообщению
25 |  | С-21.24 - С-21.22 | 5.3 | 1.2 |  | 2013-09-18 | 7:40 | 2013-09-19 | 10:00 | 0.078736 | 26.3333 | 2.0734 | по сообщению
26 |  | А-34.04 - А-34.20 | 5.2 | 1.2 |  | 2013-09-18 | 11:25 | 2013-09-19 | 12:40 | 0.07799 | 25.25 | 1.9692 | по сообщению
27 |  | В-82.13 - 2 Ефимовская 10 | 5.2 | 1 |  | 2013-09-18 | 19:10 | 2013-09-19 | 21:20 | 0.054159 | 26.1667 | 1.4172 | по сообщению
28 |  | В-83 - В-83.01 | 5.2 | 1 |  | 2013-09-18 | 13:10 | 2013-09-20 | 11:45 | 0.054159 | 46.5833 | 2.5229 | по сообщению
29 |  | В-61.04 - В-61.08 | 1.9 | 1.8 |  | 2013-09-19 | 14:00 | 2013-09-20 | 14:05 | 0.10607 | 24.0833 | 2.5545 | по сообщению
30 |  | А-34.04 - А-34.20 | 2.3 | 1.7 | 2013-09-20 | 2013-09-21 | 0:00 | 2013-09-21 | 19:20 | 0.1041 | 19.3333 | 2.0125
31 |  | С-21.62 - Комсомольская 41 | 2 | 1.6 |  | 2013-09-23 | 16:20 | 2013-09-23 | 16:25 | 0.085986 | 0.083333 | 0.0071655 | при включении
32 |  | в-89.08 - в-89.008 | 5.2 | 1 |  | 2013-09-22 | 9:50 | 2013-09-24 | 12:38 | 0.054159 | 50.8 | 2.7513 | по сообщению
33 |  | А-36.16 - А-36.30 | 1.6 | 1 |  | 2013-09-19 | 8:45 | 2013-09-24 | 14:15 | 0.030042 | 125.5 | 3.7703 | по сообщению
34 |  | А-36.11 - А-36.13 | 6 | 3.5 |  | 2013-09-26 | 8:00 | 2013-09-27 | 11:00 | 0.71266 | 27 | 19.2419 | по сообщению
35 |  | С-21.42 - Дунаева 40 | 5.6 | 1.5 |  | 2013-09-26 | 15:15 | 2013-09-27 | 15:50 | 0.12646 | 24.5833 | 3.1088 | по сообщению
36 |  | А-20 - Арсения 4 | 7 | 2 |  | 2013-09-26 | 12:13 | 2013-09-27 | 13:20 | 0.25135 | 25.1167 | 6.3131 | по сообщению
37 |  | С-58.03 - Дружбы 6 | 4.8 | 5 |  | 2013-09-27 | 8:00 | 2013-09-28 | 10:00 | 1.3009 | 26 | 33.8226 | по сообщению
38 |  | В-7 - В-7.02 | 8.7 | 2 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 0:00 | 2013-09-30 | 10:50 | 0.28022 | 154.8333 | 43.3867
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
59 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
61 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 10.2289 |  | 215.5041
|  | ИТОГО за месяц: | 296.5163 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.13 г. по 30.09.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-08 | В-107.11 - Коммунистический 1/3 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
2 | [9 empty] | 51 | 41 | 0.083753
3 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-16 | А-72.13 - А-72.17 | [5 empty] | 125 | 25 | 0.30679
4 | [9 empty] | 100 | 149 | 1.1702
5 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-31 | В-24.46 - В-24.28 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
6 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-01 | С-21.24 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 286 | 5.0539
7 |  | проглушение | 2013-09-02 | В-89.02 - Менделеева 28 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
8 |  | кап. ремонт | 2013-09-04 | С-21.74 - Комсомольская 39а | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
9 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-05 | В-112.34 - Парижской Коммуны 5б | [5 empty] | 82 | 7 | 0.036966
10 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-07 | С-44 - С-44.01 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
11 |  | обвязка т.к. | 2013-09-10 | В-86.07 - В-86.13 | [5 empty] | 150 | 310 | 5.478
12 | [9 empty] | 100 | 82 | 0.64401
13 |  | обвязка т.к. | 2013-09-10 | В-31.01 - В-31.07 | [5 empty] | 150 | 264 | 4.6651
14 | [9 empty] | 125 | 90 | 1.1044
15 |  | обвязка т.к. | 2013-09-10 | А-43.02 - А-43.38 | [5 empty] | 150 | 246 | 4.3471
16 | [9 empty] | 100 | 88 | 0.69113
17 |  | кап. ремонт | 2013-09-11 | А-17 - А-17.04 | [5 empty] | 150 | 90 | 1.5904
18 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-09-11 | А-17 - А-17.04 | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
19 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-11 | А-13 - А-13.02 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
20 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-11 | А-34.20 - Громобоя 18 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
21 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-11 | К1Т001 - К1Т002 | [5 empty] | 207 | 25 | 0.84131
22 | [9 empty] | 150 | 94 | 1.6611
23 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-11 | А-11 - А-11.02 | [5 empty] | 207 | 28 | 0.94227
24 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-11 | А-32 - А-32.01 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
25 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-11 | А-71 - А-70 | [5 empty] | 100 | 87 | 0.68328
26 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-12 | А-49.16 - А-49.18 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
27 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-12 | В-89 - В-89.02 | [5 empty] | 259 | 26 | 1.3698
28 | [9 empty] | 207 | 48 | 1.6153
29 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-12 | С-10 - С-10.02 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
30 | [9 empty] | 70 | 37 | 0.14239
31 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-13 | А-3.02 - 10 Августа 20а | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
32 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-13 | В-19.09 - Пророкова 15 | [5 empty] | 100 | 39 | 0.3063
33 |  | кап. ремонт | 2013-09-16 | А-25.04 - Пограничный 18 | [5 empty] | 100 | 78 | 0.61259
34 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-17 | А-25.22 - Батурина 5 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
35 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-17 | К1Т002 - К1Т004 | [5 empty] | 207 | 53 | 1.7836
59 | [9 empty] | 150 | 94 | 1.6611
36 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-18 | С-11.07 - С-11.13 | [5 empty] | 100 | 210 | 1.6493
37 |  | замена задвижки | 2013-09-19 | В-58 - В-58.02 | [5 empty] | 207 | 172 | 5.7882
38 | [9 empty] | 100 | 28 | 0.2199
39 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-19 | С-21.24 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 286 | 5.0539
40 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-19 | А-34.04 - А-34.20 | [5 empty] | 100 | 27 | 0.21205
41 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-19 | В-82.13 - 2 Ефимовская 10 | [5 empty] | 70 | 60 | 0.2309
42 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-20 | В-83 - В-83.01 | [5 empty] | 150 | 246 | 4.3471
43 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-20 | В-61.04 - В-61.08 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
44 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-21 | А-34.04 - А-34.20 | [5 empty] | 100 | 27 | 0.21205
45 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-23 | С-21.62 - Комсомольская 41 | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
46 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-24 | в-89.08 - в-89.008 | [5 empty] | 207 | 274 | 9.2208
47 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-24 | А-36.16 - А-36.30 | [5 empty] | 125 | 65 | 0.79765
48 |  | кап. ремонт | 2013-09-26 | В-93 - Герцена 29 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
49 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-09-26 | В-93 - Герцена 29 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
50 |  | замена задвижки | 2013-09-26 | С-35 - С-53 | [5 empty] | 309 | 109 | 8.1737
63 | [9 empty] | 207 | 162 | 5.4517
51 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-27 | А-36.11 - А-36.13 | [5 empty] | 100 | 134 | 1.0524
52 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-27 | С-21.42 - Дунаева 40 | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
53 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-27 | А-20 - Арсения 4 | [5 empty] | 70 | 14 | 0.053877
54 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-28 | С-58.03 - Дружбы 6 | [5 empty] | 51 | 21 | 0.042898
55 |  | устр. повреж. т/с | 2013-09-30 | В-7 - В-7.02 | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
56 |  | замена задвижки | 2013-09-30 | С-10 - С-10.02 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 81.0122
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________