## 1 р-н общ. кот.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.08.14 г. по 31.08.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-62.07 - А-62.23 |  |  |  | 2014-08-20 | 18:00 | 2014-08-20 | 22:45 | 16.8 | 4.75 | 79.8 | по приборам учета кот.
2 |  | А-62.87 - Светлая 8 | 5.1 | 5 |  | 2014-07-16 | 13:30 | 2014-07-17 | 14:40 | 1.3409 | 25.1667 | 33.7461 | по сообщению
3 |  | Т037018 - п.о 14-е 4 | 4.7 | 1 |  | 2014-08-07 | 15:30 | 2014-08-07 | 15:35 | 0.05149 | 0.083333 | 0.0042908 | при включении
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 18.1924 |  | 113.5504
|  | ИТОГО за месяц: | 144.0938 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н. _____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.08.14 г. по 31.08.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | Обвязка ТК | 2014-08-04 | Т037017 - Т037018 | [5 empty] | 100 | 350 | 2.7488
2 | [9 empty] | 82 | 28 | 0.14786
3 |  | Обвязка ТК | 2014-08-20 | А-62.45 - А-62.85 | [5 empty] | 150 | 252 | 4.4531
4 | [9 empty] | 51 | 68 | 0.13891
5 |  | Устр.повр. в ТК | 2014-08-21 | А-62.07 - А-62.23 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
6 | [9 empty] | 207 | 110 | 3.7018
7 |  | Обвязка ТК | 2014-08-22 | А-75 - А-75.02 | [5 empty] | 259 | 150 | 7.9026
8 | [9 empty] | 207 | 150 | 5.0479
9 | [9 empty] | 51 | 27 | 0.055155
10 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-22 | А-62.87 - Светлая 8 | [5 empty] | 207 | 110 | 3.7018
11 | [9 empty] | 159 | 69 | 1.37
12 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-26 | Т037018 - п.о 14-е 4 | [5 empty] | 82 | 14 | 0.073932
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 30.5434
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н. _____________