## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.13 г. по 30.11.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м3/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м3 | Примечание
1 |  | А-51.01/1 - А-51.11 | 2.6 | 5 |  | 2013-11-01 | 7:40 | 2013-11-02 | 8:20 | 0.95741 | 24.6667 | 23.6162 | по сообщению
2 |  | С-21.36 - С-21.42 | 6.7 | 1.5 |  | 2013-11-01 | 19:40 | 2013-11-02 | 22:35 | 0.13832 | 26.9167 | 3.7232 | по сообщению
3 |  | В-38.05 - В-38.07 | 6.5 | 2 |  | 2013-11-05 | 7:50 | 2013-11-06 | 11:40 | 0.24221 | 27.8333 | 6.7415 | по сообщению
4 |  | К1Т002 - К1Т029 | 5.8 | 1 |  | 2013-11-05 | 8:00 | 2013-11-07 | 11:25 | 0.057199 | 51.4167 | 2.941 | по сообщению
5 |  | A-13.02 - Советская 42 | 6.5 | 1.5 |  | 2013-11-08 | 8:00 | 2013-11-09 | 12:50 | 0.13624 | 28.8333 | 3.9283 | по сообщению
6 |  | A-21.02 - Арсения 1/16 | 6 | 3 |  | 2013-11-11 | 9:35 | 2013-11-12 | 9:55 | 0.52359 | 24.3333 | 12.7407 | по сообщению
7 |  | А-2.29 - А-2.29/1 | 6.2 | 3.5 |  | 2013-11-11 | 20:00 | 2013-11-12 | 21:20 | 0.72444 | 25.3333 | 18.3526 | по сообщению
8 |  | А-19.45 - Крутицкая 27 | 3.2 | 2 |  | 2013-11-14 | 8:55 | 2013-11-15 | 10:15 | 0.16994 | 25.3333 | 4.3053 | по сообщению
9 |  | А-87.02 - 10 Августа 29 | 6.2 | 1.5 |  | 2013-11-07 | 15:10 | 2013-11-16 | 11:00 | 0.13306 | 211.8333 | 28.1868 | по сообщению
10 |  | В-92 - В-92.01 | 2.8 | 2 |  | 2013-11-17 | 7:50 | 2013-11-19 | 9:25 | 0.15897 | 49.5833 | 7.8822 | по сообщению
11 |  | А-75 - А-75.02 | 3.5 | 1 |  | 2013-11-17 | 9:40 | 2013-11-20 | 9:33 | 0.044433 | 71.8833 | 3.194 | по сообщению
12 |  | С-21.80 - 8 Марта 27 | 7.5 | 4.4 |  | 2013-11-20 | 7:00 | 2013-11-20 | 8:45 | 1.2592 | 1.75 | 2.2037 | на изопрофлексе
13 |  | А-38.10 - А-38.12 | 6.3 | 2.5 |  | 2013-11-19 | 15:00 | 2013-11-20 | 16:30 | 0.37258 | 25.5 | 9.5009 | по сообщению
14 |  | Октябрьская 18 - Октябрьская 16 | 2.8 | 1.5 |  | 2013-11-19 | 16:45 | 2013-11-20 | 17:40 | 0.08942 | 24.9167 | 2.228 | по сообщению
15 |  | ЦТП № 61, Суворова 38 гвс (СЭН) | 6.2 | 1 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 0:00 | 2013-11-20 | 9:00 | 0.059138 | 9 | 0.53224
16 |  | В-95 - 1 Рабфаковский 6/32 | 5.8 | 1 |  | 2013-11-18 | 13:45 | 2013-11-21 | 10:45 | 0.057199 | 69 | 3.9467 | по сообщению
17 |  | С-42 - С-44 | 6.4 | 10 |  | 2013-11-25 | 13:50 | 2013-11-25 | 14:00 | 6.0085 | 0.16667 | 1.0014
18 |  | А-9.01 - 10 Августа 85 | 6.9 | 1.8 |  | 2013-11-24 | 14:45 | 2013-11-26 | 12:40 | 0.20214 | 45.9167 | 9.2814 | по сообщению
19 |  | А-100.01 - А-100.03 | 2.2 | 0.1 |  | 2013-11-25 | 7:50 | 2013-11-26 | 9:40 | 0.00035228 | 25.8333 | 0.0091005 | по сообщению
20 |  | С-7.06 - С-7.08 | 6.9 | 1 |  | 2013-11-24 | 8:00 | 2013-11-26 | 11:25 | 0.062387 | 51.4167 | 3.2078 | по сообщению
21 |  | Кольчугинская 5а - 1Минеевский 16 | 5.8 | 1.5 |  | 2013-11-26 | 6:20 | 2013-11-27 | 6:50 | 0.1287 | 24.5 | 3.1531 | по сообщению
22 |  | Станко 9 - Станко 9 (гараж) |  |  |  | 2013-11-22 | 16:00 | 2013-11-25 | 10:00 | 0.125 | 66 | 8.25 | по приборам учёта потреб.
23 |  | В-82.25 - В-82.25/1 | 2.6 | 0.1 |  | 2013-11-26 | 8:00 | 2013-11-27 | 13:58 | 0.00038297 | 29.9667 | 0.011476 | по сообщению
24 |  | А-68.03 - Фрунзе 4 | 5.9 | 3.5 |  | 2013-11-27 | 7:25 | 2013-11-28 | 8:00 | 0.7067 | 24.5833 | 17.373 | по сообщению
25 |  | В-115.03 - Строительная 5 | 6.7 | 2 |  | 2013-11-26 | 16:15 | 2013-11-28 | 10:03 | 0.24591 | 41.8 | 10.2789 | по сообщению
26 |  | В-115.03 - Строительная 5 | 2.3 | 0.1 |  | 2013-11-26 | 16:15 | 2013-11-28 | 10:03 | 0.00036019 | 41.8 | 0.015056 | по сообщению
27
28
29
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 12.6038 |  | 186.6044
|  | ИТОГО за месяц: | 240.0791 |  | М3 |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.13 г. по 30.11.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | М3 | Примечание
1 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-11-01 | А-39.05 - А-39.31 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
2 |  | кап.ремонт | 2013-11-01 | А-39.05 - А-39.31 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
3 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-02 | А-51.01/1 - А-51.11 | [5 empty] | 207 | 396 | 13.3264
4 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-02 | С-21.36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
5 |  | кап.ремонт | 2013-11-05 | В-47.15 - в-47.15 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
6 | [9 empty] | 51 | 80 | 0.16342
7 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-06 | В-38.05 - В-38.05 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
8 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-07 | К1Т002 - К1Т029 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
9 | [9 empty] | 82 | 90 | 0.47528
10 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-09 | A-13.02 - Советская 42 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
11 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-12 | А-2.29 - А-2.29/1 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
12 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-12 | A-21.02 - Арсения 1/16 | [5 empty] | 51 | 51 | 0.10418
13 |  | кап.ремонт | 2013-11-13 | С-21.80 - 8 марта 27 | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
14 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-11-13 | С-21.80 - 8 марта 27 | [5 empty] | 51 | 106 | 0.21653
15 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-15 | А-19.45 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 51 | 14 | 0.028599
16 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-19 | В-92 - В-92.01 | [5 empty] | 150 | 140 | 2.4739
17 | [9 empty] | 100 | 95 | 0.74611
18 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-20 | А-75 - А-75.02 | [5 empty] | 259 | 75 | 3.9513
19 | [9 empty] | 207 | 75 | 2.5239
20 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-20 | С-21.80 - 8 Марта 27 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
21 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-20 | А-38.10 - А-38.12 | [5 empty] | 82 | 33 | 0.17427
22 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-20 | Октябрьская 18 - Октябрьская 16 | [5 empty] | 100 | 65 | 0.51049
23 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-20 | ЦТП № 61, Суворова 38 гвс (СЭН) | [5 empty] | 100 | 7 | 0.054976
24 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-21 | В-95 - 1 Рабфаковский 6/32 | [5 empty] | 51 | 81 | 0.16546
25 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-25 | А-33.04 - Пограничный 14 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
26 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-25 | С-42 - С-44 | [5 empty] | 406 | 43 | 5.5667
27 | [9 empty] | 309 | 178 | 13.3479
28 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-26 | А-9.01 - 10 Августа 85 | [5 empty] | 70 | 61 | 0.23475
29 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-26 | А-100.01 - А-100.03 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
30 | [9 empty] | 100 | 77 | 0.60474
31 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-26 | С-7.06 - С-7.08 | [5 empty] | 207 | 53 | 1.7836
32 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-27 | Кольчугинская 5а - 1Минеевский 16 | [5 empty] | 51 | 53 | 0.10827
33 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-27 | В-82.25 - В-82.25/1 | [5 empty] | 125 | 44 | 0.53995
34 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-28 | А-68.03 - Фрунзе 4 | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
35 |  | устр.повр.т/с | 2013-11-28 | В-115.03 - Строительная 5 | [5 empty] | 82 | 98 | 0.51752
36 |  | кап.ремонт | 2013-11-28 | УТ1 - Парижской Коммуны 5а | [5 empty] | 108 | 58 | 0.53132
37 |  | замена тр-да | 2013-11-29 | А-9.01 - 10 Августа 85 | [5 empty] | 70 | 61 | 0.23475
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 53.4747
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________