## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.14 г. по 30.11.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-33.09 - Д-33.49 |  |  |  | 2014-10-31 | 0:00 | 2014-10-31 | 8:40 | 100 | 8.6667 | 866.6667 | по увел. подпитки на ТЭЦ-3
2 |  | н/ст - Хлебникова 36 | 8.1 | 3 |  | 2014-11-03 | 7:30 | 2014-11-04 | 8:05 | 0.60836 | 24.5833 | 14.9554 | по сообщению
3 |  | н/ст - Д-92.04 | 7.8 | 5 |  | 2014-11-04 | 10:20 | 2014-11-05 | 11:40 | 1.6583 | 25.3333 | 42.01 | по сообщению
4 |  | Д-69.31 - Ташкентская 83а | 7 | 1 |  | 2014-11-06 | 10:30 | 2014-11-07 | 10:45 | 0.062838 | 24.25 | 1.5238 | по сообщению
5 |  | Д-69.07 - Д-69.09 | 7 | 3 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 0:00 | 2014-11-10 | 14:47 | 0.56554 | 158.7833 | 89.7986
6 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | 8.8 | 1 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 0:00 | 2014-11-11 | 9:07 | 0.070455 | 273.1167 | 19.2425
7 |  | Д-50.32 - Строителей 30 |  |  |  | 2014-11-11 | 3:00 | 2014-11-11 | 15:04 | 60 | 12.0667 | 724 | по увел. подпитки на ТЭЦ-3
8 |  | Д-33.27 - Д-33.29 | 9.5 | 3 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 0:00 | 2014-11-14 | 8:40 | 0.65884 | 200.6667 | 132.2064
9 |  | Д-93.03 - Д-93.49 | 8.6 | 12 |  | 2014-11-18 | 1:30 | 2014-11-19 | 8:47 | 10.0296 | 31.2833 | 313.7601 | по сообщению
10 |  | В-131.63 - В-131.61 | 2 | 2 |  | 2014-11-18 | 12:40 | 2014-11-20 | 13:57 | 0.13435 | 49.2833 | 6.6214 | при вкл., без слива
11 |  | Д-69.19 - Воронина 6 | 7.5 | 4 |  | 2014-11-18 | 9:32 | 2014-11-19 | 16:24 | 1.0407 | 30.8667 | 32.1228 | по сообщению
12 |  | Кудряшова 100 - н/ст | 4 | 0.1 |  | 2014-11-17 | 10:30 | 2014-11-21 | 15:30 | 0.00047501 | 101 | 0.047976 | по сообщению, без слива
13 |  | Д-33.33 - Шубиных 1 | 9 | 20 |  | 2014-11-21 | 15:30 | 2014-11-21 | 16:12 | 28.5006 | 0.7 | 19.9504 | по сообщению
14 |  | В-132.04 - Володарского 66 | 8 | 0.5 |  | 2014-11-18 | 10:05 | 2014-11-24 | 14:15 | 0.016794 | 148.1667 | 2.4883 | по сообщению
15 |  | Д-52.02 - Д-52.04 | 8.2 | 0.1 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 0:00 | 2014-11-26 | 9:08 | 0.00068011 | 177.1333 | 0.12047
16 |  | Жугина 1 - Жугина 3 | 4.5 | 5 |  | 2014-11-26 | 9:50 | 2014-11-27 | 16:22 | 1.2596 | 30.5333 | 38.4586 | по сообщению
17 |  | н/ст - Текстильщиков 58а | 4.6 | 15 |  | 2014-11-27 | 0:00 | 2014-11-27 | 15:30 | 11.4613 | 15.5 | 177.6503 | по сообщению
18 |  | Д-127.04 - 1 Полевая 38 (эл. узел №1) | 8.5 | 1.5 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0:00 | 2014-11-28 | 13:35 | 0.1558 | 61.5833 | 9.5946
19 |  | Д-125.01 - Мякишева 25 | 8.6 | 1.5 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 0:00 | 2014-11-28 | 14:00 | 0.15671 | 230 | 36.044
20 |  | Д-125.01 - Мякишева 25 | 4.4 | 1.5 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 0:00 | 2014-11-28 | 14:00 | 0.11209 | 230 | 25.7816
21 |  | Д-131 - Д-131.02 | 8.4 | 3 |  | 2014-11-27 | 20:00 | 2014-11-29 | 11:22 | 0.61952 | 39.3667 | 24.3884 | по сообщению
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 217.1125 |  | 2577.4323
|  | ИТОГО за месяц: | 2625.7446 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.14 г. по 30.11.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2014-10-31 | Д-33.09 - Д-33.49 | [5 empty] | 150 | 311 | 5.4957
2 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-04 | н/ст - Хлебникова 36 | [5 empty] | 207 | 17 | 0.57209
3 |  | кап. ремонт | 2014-11-05 | н/ст - Д-92.04 | [5 empty] | 309 | 38 | 2.8496
4 | [9 empty] | 100 | 42 | 0.32986
5 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-11-05 | н/ст - Д-92.04 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
6 |  | замена тр-да | 2014-11-06 | Д-121.06 - Диановых 4 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
7 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-07 | Д-69.31 - Ташкентская 83а | [5 empty] | 70 | 17 | 0.065422
8 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-10 | Д-69.07 - Д-69.09 | [5 empty] | 207 | 69 | 2.322
9 | [9 empty] | 150 | 91 | 1.6081
10 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-11 | Д-33.14 - Текстильщиков 3б | [5 empty] | 70 | 136 | 0.52337
11 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-11 | Д-50.32 - Строителей 30 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
12 |  | кап. ремонт | 2014-11-11 | Д-121.02 - 1 Полевая 78а | [5 empty] | 51 | 64 | 0.13074
13 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-14 | Д-33.27 - Д-33.29 | [5 empty] | 150 | 217 | 3.8346
14 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-14 | Д-45.40 - н/ст | [5 empty] | 32 | 6 | 0.0048253
15 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-19 | Д-93.03 - Д-93.49 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
16 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-19 | Д-69.19 - Воронина 6 | [5 empty] | 82 | 17 | 0.089775
17 |  | замена тр-да | 2014-11-20 | Д-168.31 - д-168.131 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
18 |  | замена тр-да | 2014-11-20 | Д-50.32 - Строителей 30 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
19 |  | замена задвижки | 2014-11-21 | Д-41.04 - Д-41.15 | [5 empty] | 150 | 127 | 2.2442
20 | [9 empty] | 100 | 102 | 0.80108
21 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-21 | Д-33.33 - Шубиных 1 | [5 empty] | 82 | 113 | 0.59674
22 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-24 | В-132.04 - Володарского 66 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
23 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-26 | Д-52.02 - Д-52.04 | [5 empty] | 309 | 175 | 13.123
24 | [9 empty] | 259 | 55 | 2.8976
25 | [9 empty] | 207 | 151 | 5.0815
26 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-27 | Жугина 1 - Жугина 3 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
27 |  | замена тр-да | 2014-11-27 | Жугина 1 - Жугина 3 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
28 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-27 | н/ст - Текстильщиков 58а | [5 empty] | 100 | 53 | 0.41625
29 | [9 empty] | 70 | 71 | 0.27323
30 | [9 empty] | 51 | 16 | 0.032684
31 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-28 | Д-127.04 - 1 Полевая 38 (эл. узел №1) | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
32 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-28 | Д-125.01 - Мякишева 25 | [5 empty] | 100 | 38 | 0.29844
33 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-29 | Д-131 - Д-131.02 | [5 empty] | 150 | 55 | 0.9719
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 48.3123
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________