Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 1975 | Котельная №23 | Отопление Р = 4,6/2,0 Т = 105/70 |  |  | 21,9 |  |  | г. Иваново ул. Садовского, 7. | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.0 |  | Котел ТВГ-4Р |  | 1 |  | 4,3 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. | Состояние - нерабочее |
| 23.1 |  | Котел ТВГ-4Р |  | 1 |  | 4,3 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.2 |  | Котел ТВГ-4Р |  | 1 |  | 4,3 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.3 |  | Котел ТВГ-4Р |  | 1 |  | 4,3 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.4 |  | Котел ДКВР-10/13 |  | 1 |  | 7,0 |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.6 |  | Насос сетевой Д 320/50 | G=320м³/ч H=50м | 4 | 75кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.7 |  | Насос подпиточный NBE 32-200/206 | G=35,8 м3/ч H=46,5 м | 1 | 7,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.8 |  | Насос подпиточный NB 32-200/190 | G=30,9 м³/ч H=38,8м n=2930 об/мин | 2 | 5,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.9 |  | Дымосос Д-10 | 735-1500 об/мин | 3 | 11-17 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.10 |  | Дымосос Д-12 | 970 об/мин | 1 | 22 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.11 |  | Вентилятор дутьевой Ц 4-70 | 930-950 об/мин 1385 об/мин | 3 | 2,8 кВт 3,0 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.12 |  | Вентилятор дутьевой ВДН 9 | 1000 об/мин | 1 | 10 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.13 |  | Бак хим. очищенной воды | V1=40.5м3, V2=54.4м3, V3=40.5м3 | 3 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.14 |  | Солерастворитель | D=0.9 м h=1 м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.15 |  | ГРУ |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.16 |  | Фильтр Na-Ka ФИПа I-1.0-0.6 Na | D= 1 м h=3.1 м | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |
| 23.17 |  | Дымовая труба, кирпич | высота от земли 29,69м, высота ствола 29,15 м, внутренний диаметр устья1400м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Спиридонов А.Ю. |  |