## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.13 г. по 31.08.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | В-24.46 - В-24.48 | [5 empty] | 2013-07-31 | 13:25 | 0 | 995677.4167 | 0 | не устраненно
2 |  | B-61.03 - Дзержинского 10 | 5.4 | 1 |  | 2013-07-30 | 13:30 | 2013-07-31 | 13:25 | 0.055191 | 23.9167 | 1.32
3 |  | А-21.12 - A-21.14 | 5 | 2 |  | 2013-08-02 | 11:30 | 2013-08-02 | 12:40 | 0.21243 | 1.1667 | 0.24784 | обрушение камазом
4 |  | A-25.34 - Пограничный 3 | 5.7 | 1 |  | 2013-07-30 | 10:15 | 2013-08-02 | 12:00 | 0.056704 | 73.75 | 4.1819
5 |  | А-5.01 - Пролетарская 22 | 6.7 | 1 |  | 2013-08-07 | 9:45 | 2013-08-08 | 10:45 | 0.061477 | 25 | 1.5369
6 |  | С-21.13 - С-21.17 | [5 empty] | 2013-08-09 | 10:00 | 0 | 995890 | 0 | не устраненно
7 |  | В-89.34 - Парижской Коммуны 24 | [5 empty] | 2013-08-12 | 14:35 | 0 | 995966.5833 | 0 | не устраненно
8 |  | A-38 - Калинина 31/20 | 5.1 | 1 |  | 2013-07-27 | 11:40 | 2013-08-12 | 10:10 | 0.053636 | 382.5 | 20.5158
9 |  | А-3.04 - А-3.14 | 5.2 | 3 |  | 2013-08-12 | 17:35 | 2013-08-14 | 17:45 | 0.48744 | 48.1667 | 23.4781
10 |  | А-100.01 - А-100.11 | 6.1 | 1 |  | 2013-08-15 | 7:20 | 2013-08-16 | 9:30 | 0.058659 | 26.1667 | 1.5349
12 |  | В-18 - Владимирская 5 | 0.8 | 3 |  | 2013-08-18 | 10:50 | 2013-08-19 | 11:00 | 0.19119 | 24.1667 | 4.6204
13 |  | B-107.11 - Союзная 4 | 6.7 | 1.5 |  | 2013-08-19 | 8:05 | 2013-08-20 | 11:15 | 0.13832 | 27.1667 | 3.7578
14 |  | В-57 - Ленина 47 | 1.5 | 1.8 |  | 2013-08-25 | 8:30 | 2013-08-26 | 9:25 | 0.094246 | 24.9167 | 2.3483
15 |  | А-17.06 - А-17.10 | 5.8 | 3.5 |  | 2013-08-22 | 21:35 | 2013-08-23 | 21:35 | 0.70069 | 24 | 16.8164
16 |  | С-13.10 - Поэта Ноздрина 7 | 5.3 | 1.5 |  | 2013-08-22 | 7:50 | 2013-08-23 | 8:55 | 0.12302 | 25.0833 | 3.0859
17 |  | С-21.29 - Шошина 8 | [5 empty] | 2013-08-30 | 13:00 | 0 | 996397 | 0 | не устраненно
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 2.233 |  | 83.4443
|  | ИТОГО за месяц: | 393.9192 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Хохлов С.Е. _____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.13 г. по 31.08.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-01 | В-61.03 - Дзержинского 10 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
2 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-02 | А-21.12 - A-21.14 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
3 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-02 | A-25.34 - Пограничный 3 | [5 empty] | 51 | 84 | 0.17159
4 |  | монтаж времю т/тр. | 2013-08-05 | A-17 - A-17.02 | [5 empty] | 81 | 66 | 0.34009
5 |  | кап.ремонт т/с | 2013-08-05 | A-17 - A-17.02 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
6 |  | замена участка т/пр. | 2013-08-05 | В-61.03 - Дзержинского 10 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
7 |  | демонтаж компенсатора | 2013-08-06 | С-35 - С-44 | [5 empty] | 309 | 490 | 36.7443
8 | [9 empty] | 406 | 762 | 98.6471
9 |  | обвзяка тк. | 2013-08-06 | А-39.25 - А-39.35 | [5 empty] | 150 | 350 | 6.1848
10 | [9 empty] | 100 | 12 | 0.094245
11 |  | обвязка тк. | 2013-08-06 | B-69.12 - B-69.16 | [5 empty] | 125 | 80 | 0.98172
12 | [9 empty] | 70 | 150 | 0.57725
13 | [9 empty] | 100 | 66 | 0.51835
14 |  | врезка ш.кранов | 2013-08-07 | В-112.12- Парижской Коммуны 5а | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
15 |  | обвязка тк. | 2013-08-07 | A-11.01 - A-11.07 | [5 empty] | 150 | 160 | 2.8274
16 | [9 empty] | 51 | 172 | 0.35135
17 |  | кап.ремонт т/с | 2013-08-07 | С-38.02 - 1ая Сосневская 31 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
18 |  | обвязка тк. | 2013-08-07 | А-21.12 - А-21.10/А-21.14 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
19 |  | обвязка тк. | 2013-08-08 | А-11 - А-11.01 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
20 |  | монтаж времю т/тр. | 2013-08-08 | В-91.01 - В-91.05 | [5 empty] | 81 | 159 | 0.8193
21 | [9 empty] | 52 | 74 | 0.15715
22 |  | кап.ремонт т/с | 2013-08-08 | В-91.03 - Кр. Зорь 17/15 | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
23 | [9 empty] | 82 | 109 | 0.57561
24 |  | врезка т/тр. | 2013-08-08 | В-107.01 - В-107.03 | [5 empty] | 150 | 278 | 4.9125
25 | [9 empty] | 100 | 122 | 0.95816
26 |  | врезка т/тр. | 2013-08-08 | A-17 - A-17.02 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
27 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-08 | А-5.01 - Пролетарская 22 | [5 empty] | 82 | 90 | 0.47528
28 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-08 | А-40.02 - Фурманова 12 | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11439
29 |  | кап.ремонт | 2013-08-09 | В-59.05 - Ленина 53 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
30 |  | врезка т/тр. | 2013-08-09 | В-82.25 - В-82.29 | [5 empty] | 150 | 236 | 4.1703
31 |  | кап.ремонт | 2013-08-09 | В-19.03 - В-19.09 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
32 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-09 | С-21.13 - С-21.17 | [5 empty] | 207 | 115 | 3.87
33 |  | замена об. | 2013-08-13 | С-21.16 - С-21.36 | [5 empty] | 150 | 152 | 2.686
34 |  | ремонт | 2013-08-12 | С-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
35 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-12 | В-89.34 - Парижской Коммуны 24 | [5 empty] | 81 | 11 | 0.056681
36 |  | кап.ремонт | 2013-08-12 | С-43.40 8-ой проезд 9 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
37 |  | ремонт | 2013-08-12 | С-34 - С-34.02 | [5 empty] | 150 | 158 | 2.792
38 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-12 | A-38 - Калинина 31/20 | [5 empty] | 150 | 25 | 0.44177
39 |  | повреждение т/с | 2013-08-13 | А-3.04 - А-3.14 | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
40 |  | перекладка врем. т/тр | 2013-08-14 | B-83.01 - B-83.03 | [5 empty] | 89 | 170 | 1.0576
41 |  | кап.ремонт | 2013-08-14 | А-3.14 - А-3.16 | [5 empty] | 100 | 278 | 2.1833
42 |  | монтаж времю т/тр. | 2013-08-15 | Н/ст Дзержинского 2 - Ленина 53 | [5 empty] | 81 | 34 | 0.1752
43 | [9 empty] | 150 | 50 | 0.88355
44 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-16 | А-100.01 - А-100.11 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
45 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-19 | В-18 - Владимирская 5 | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
46 |  | кап.ремонт. | 2013-08-19 | T031003 - T031004 (по отопл.) | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
47 |  | кап.ремонт. | 2013-08-19 | А-69.01 - А-74/1 | [5 empty] | 253 | 226 | 11.3613
48 | [9 empty] | 259 | 306 | 16.1212
49 | [9 empty] | 207 | 148 | 4.9806
50 |  | монтаж времю т/тр. | 2013-08-19 | А-69.01 - А-74/1 | [5 empty] | 81 | 113 | 0.58227
51 |  | кап.ремонт. | 2013-08-20 | А-36.25 - Громобоя 19 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
52 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-20 | B-107.11 - Союзная 6 | [5 empty] | 51 | 64 | 0.13074
53 |  | врезка после кап.рем. | 2013-08-23 | А-60.25 - А-60.41 | [5 empty] | 207 | 226 | 7.6055
54 |  | ремонт | 2013-08-23 | В-84 - В-107.13 | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
55 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-23 | А-17.06 - А-17.10 | [5 empty] | 150 | 29 | 0.51246
56 |  | кап.ремонт. | 2013-08-23 | В-24.110 - Станко 30 | [5 empty] | 51 | 100 | 0.20428
57 |  | кап.ремонт. | 2013-08-23 | А-17 - А-17.02 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
58 |  | монтаж времю т/тр. | 2013-08-26 | н/ст Дзержинского 2 - Дзержинского 2 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
59 | [9 empty] | 81 | 22 | 0.11336
60 |  | кап.ремонт. | 2013-08-26 | В-24.68 - В-24.140 | [5 empty] | 150 | 482 | 8.5174
61 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-26 | В-57 - Ленина 47 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
62 |  | уст. проглушек | 2013-08-27 | А-2 - А-2.05 | [5 empty] | 309 | 676 | 50.6922
63 |  | врезка т/тр. | 2013-08-28 | В-83.01 - В-83.03 | [5 empty] | 150 | 170 | 3.0041
64 |  | устр.повр. в ТК | 2013-08-26 | С-13.10 - Поэта Ноздрина 7 | [5 empty] | 70 | 6 | 0.02309
65 |  | обвзяка тк. | 2013-08-30 | В-24.03 - В-24.17 | [5 empty] | 70 | 284 | 1.0929
66 | [9 empty] | 51 | 24 | 0.049026
67 |  | монтаж времю т/тр. | 2013-08-30 | А-62.07 - А-62.23 | [5 empty] | 207 | 94 | 3.1633
68 | [9 empty] | 150 | 136 | 2.4032
69 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-30 | С-21.29 - Шошина 8 | [5 empty] | 32 | 20 | 0.016084
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 310.4749
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [8 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Хохлов С.Е. _____________