## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.14 г. по 31.08.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-2.67 - Черниковых 33 | 1.2 | 3 |  | 2014-07-30 | 8:00 | 2014-08-01 | 9:35 | 0.23416 | 49.5833 | 11.6103 | по сообщению
2 |  | В-92.07 - Кр.Зорь 23 | 5.7 | 1 |  | 2014-07-20 | 10:20 | 2014-07-21 | 10:30 | 0.056704 | 24.1667 | 1.3703 | по сообщению
3 |  | С-23 - Базисная 27 | 6.5 | 5 |  | 2014-07-31 | 1:00 | 2014-08-01 | 1:55 | 1.5138 | 24.9167 | 37.7189 | по сообщению
4 |  | В-4.01 - В-4.03 | 1.9 | 3 |  | 2014-08-05 | 9:15 | 2014-08-06 | 16:00 | 0.29464 | 30.75 | 9.0602 | по сообщению
5 |  | А-17.04 - Арсения 20 | 5.5 | 2 |  | 2014-08-06 | 8:00 | 2014-08-07 | 11:15 | 0.2228 | 27.25 | 6.0713 | по сообщению
6 |  | В-114 - В-114.01 | 5.7 | 3 |  | 2014-08-01 | 0:00 | 2014-08-08 | 16:25 | 0.51033 | 184.4167 | 94.1137 | при обходе
7 |  | С-21.29 - Шошина 8 | 7.2 | 2 |  | 2014-07-21 | 12:00 | 2014-07-22 | 16:00 | 0.25492 | 28 | 7.1377 | по сообщению
8 |  | С-21.23 - Шошина 8 | 7.2 | 2 |  | 2014-07-27 | 9:25 | 2014-07-28 | 10:25 | 0.25492 | 25 | 6.3729 | по сообщению
9 |  | А-86.22 - Смирнова 15 | 6.5 | 7 |  | 2014-05-21 | 0:00 | 2014-05-28 | 16:00 | 2.9671 | 184 | 545.9382 | при обходе
10 |  | В-69.02 - В-69.06 | 1.3 | 1.1 |  | 2014-08-10 | 8:00 | 2014-08-11 | 8:30 | 0.032766 | 24.5 | 0.80278 | по сообщению
11 |  | В-7 - В-7.02 | 1.1 | 1 |  | 2014-08-10 | 15:00 | 2014-08-12 | 9:52 | 0.02491 | 42.8667 | 1.0678
12 |  | С-47.04 - 10-й проезд 22 | 5.1 | 0.5 |  | 2014-08-12 | 12:00 | 2014-08-12 | 12:46 | 0.013409 | 0.76667 | 0.01028 | надземный уч-ок тр-да
13 |  | Октябрьская 16 - Октябрьская 14 | 6.9 | 1.4 |  | 2014-08-12 | 9:30 | 2014-08-13 | 9:55 | 0.12228 | 24.4167 | 2.9857 | по сообщению
14 |  | В-31.01 - В-31.03 | 6.2 | 5 |  | 2014-08-12 | 18:00 | 2014-08-13 | 18:20 | 1.4785 | 24.3333 | 35.9758 | по сообщению
15 |  | А-39.05 - Карла Маркса 44 | 1.8 | 1.6 |  | 2014-08-13 | 13:44 | 2014-08-13 | 13:45 | 0.081574 | 0.016667 | 0.0013596 | при включении
16 |  | С-21,39 - Шошина 15 | 2.2 | 5 |  | 2014-08-14 | 13:10 | 2014-08-15 | 13:47 | 0.88069 | 24.6167 | 21.6797 | по сообщению
17 |  | С-16.09 - С-16.13 | 1.7 | 7 |  | 2014-08-14 | 15:30 | 2014-08-15 | 16:44 | 1.5174 | 25.2333 | 38.2885 | по сообщению
18 |  | А-25.28 - Батурина 10 | 1.6 | 2 |  | 2014-08-15 | 3:00 | 2014-08-16 | 3:30 | 0.12017 | 24.5 | 2.9441 | по сообщению
19 |  | А-39.25 - Земляная 12 | 2.5 | 1.9 |  | 2014-08-17 | 8:00 | 2014-08-18 | 14:30 | 0.13557 | 30.5 | 4.1348 | по сообщению
20 |  | С-21.36 - С-21.42 | 2.5 | 1.2 |  | 2014-08-20 | 7:20 | 2014-08-21 | 12:20 | 0.054076 | 29 | 1.5682 | по сообщению
21 |  | А-49.03 - Ленина 114 | 7 | 2.5 |  | 2014-08-20 | 15:45 | 2014-08-21 | 19:20 | 0.39274 | 27.5833 | 10.833 | по сообщению
22 |  | В-4.10 - Огородная 1а | 6.2 | 8 |  | 2014-08-21 | 7:30 | 2014-08-22 | 8:08 | 3.7849 | 24.6333 | 93.2335 | по сообщению
23 |  | В-4 - В-4.01 | 7.5 | 3 |  | 2014-08-13 | 8:00 | 2014-08-14 | 12:55 | 0.58539 | 28.9167 | 16.9276 | по сообщению
24 |  | С-16.09 - С-16.13 | 6.1 | 1 |  | 2014-08-21 | 10:20 | 2014-08-22 | 16:40 | 0.058659 | 30.3333 | 1.7793 | по сообщению
25 |  | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 2014-08-27 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | будут устранять в сентябре
26 |  | К1Т029 - Рыбинская 57 | 6.5 | 1 |  | 2014-08-26 | 7:40 | 2014-08-27 | 12:07 | 0.060552 | 28.45 | 1.7227 | по сообщению
27 |  | А-2.09 - А-2.11 | 1.8 | 6.5 |  | 2014-08-26 | 7:30 | 2014-08-27 | 15:00 | 1.3463 | 31.5 | 42.4079 | по сообщению
28 |  | В-19.01 - Московская 13 | 1.8 | 2 |  | 2014-07-01 | 12:10 | 2014-07-02 | 15:25 | 0.12746 | 27.25 | 3.4732 | по сообщению
29 |  | С-21.05 - Спартака 18 | [5 empty] | 2014-08-28 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | будут устранять в сентябре
30 |  | B-24.52 - Станко 17 | 1.7 | 1 |  | 2014-05-25 | 10:15 | 2014-05-26 | 10:45 | 0.030967 | 24.5 | 0.75869 | по сообщению
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 15.0582 |  | 999.9884
|  | ИТОГО за месяц: | 1075.7284 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н. _____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.14 г. по 31.08.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-01 | А-2.67 - Черниковых 33 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
2 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-01 | В-92.07 - Кр.Зорь 23 | [5 empty] | 100 | 150 | 1.1781
3 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-01 | С-23 - Базисная 27 | [5 empty] | 82 | 58 | 0.30629
4 |  | Обвязка ТК | 2014-08-04 | А-77 - А-76.01 | [5 empty] | 82 | 186 | 0.98224
5 |  | Кап.ремонт т/к | 2014-08-05 | В-57 - В-57.02 | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
6 |  | Монтаж врем.т/тр | 2014-08-06 | В-89 - В-89.02 | [5 empty] | 89 | 104 | 0.64698
7 |  | Кап.ремонт | 2014-08-06 | В-89 - В-89.02 | [5 empty] | 259 | 52 | 2.7396
8 | [9 empty] | 219 | 52 | 1.9587
9 |  | Обвязка ТК | 2014-08-06 | В-69.02 - В-69.06 | [5 empty] | 207 | 538 | 18.1051
10 | [9 empty] | 100 | 74 | 0.58118
11 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-07 | А-17.04 - Арсения 20 | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
12 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-11 | В-114 - В-114.01 | [5 empty] | 100 | 83 | 0.65186
13 | [9 empty] | 82 | 50 | 0.26404
14 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-11 | А-86.22 - Смирнова 15 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
15 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-11 | С-21.29 - Шошина 8 | [5 empty] | 76 | 70 | 0.31754
16 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-11 | С-21.23 - Шошина 8 | [5 empty] | 76 | 60 | 0.27218
17 |  | Обвязка ТК | 2014-08-11 | C-21.13 - C-21.15 | [5 empty] | 207 | 230 | 7.7401
18 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-11 | В-69.02 - В-69.06 | [5 empty] | 207 | 205 | 6.8988
19 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-12 | В-7 - В-7.02 | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
20 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-12 | С-47.04 - 10-й проезд 22 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
21 | [9 empty] | 70 | 46 | 0.17702
22 |  | Обвязка ТК | 2014-08-13 | А-45.03 - А-45.05 | [5 empty] | 150 | 682 | 12.0516
23 |  | Обвязка ТК | 2014-08-13 | С-21.41 - С-21.05 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
24 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-14 | В-4.01 - В-4.03 | [5 empty] | 100 | 155 | 1.2173
25 |  | Монтаж врем.т/тр | 2014-08-14 | В-93 - В-94 | [5 empty] | 82 | 202 | 1.0667
26 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-14 | Октябрьская 16 - Октябрьская 14 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
27 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-14 | В-31.01 - В-31.03 | [5 empty] | 150 | 71 | 1.2546
28 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-15 | А-39.05 - Карла Маркса 44 | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
29 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-15 | С-21,39 - Шошина 15 | [5 empty] | 100 | 59 | 0.46337
30 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-15 | С-16.09 - С-16.13 | [5 empty] | 125 | 50 | 0.61357
31 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-18 | А-25.28 - Батурина 10 | [5 empty] | 82 | 55 | 0.29045
32 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-18 | А-39.25 - Земляная 12 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
33 |  | Кап.ремонт | 2014-08-18 | П.Коммуны 5 (корп.5) - П.Коммуны 5 (корп.7) | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
34 |  | Монтаж врем.т/тр | 2014-08-18 | П.Коммуны 5 (корп.5) - П.Коммуны 5 (корп.7) | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
35 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-21 | С-21.36 - С-21.42 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
36 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-22 | А-49.03 - Ленина 114 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
37 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-22 | В-4.10 - Огородная 1а | [5 empty] | 51 | 14 | 0.028599
38 |  | Монтаж врем.т/тр | 2014-08-25 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
39 |  | Кап.ремонт | 2014-08-25 | А-2.07 - А-2.09 | [5 empty] | 207 | 56 | 1.8845
40 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-22 | В-4 - В-4.01 | [5 empty] | 100 | 154 | 1.2095
41 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-25 | С-16.09 - С-16.13 | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
42 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-27 | К1Т012 - К1Т015 | [5 empty] | 150 | 56 | 0
43 | [9 empty] | 100 | 32 | 0
44 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-27 | К1Т029 - Рыбинская 57 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
45 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-27 | А-2.09 - А-2.11 | [5 empty] | 207 | 88 | 2.9614
46 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-27 | В-19.01 - Московская 13 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
0 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-28 | С-21.05 - Спартака 18 | [5 empty] | 70 | 126 | 0
48 | [9 empty] | 51 | 45 | 0
49 |  | Устр.повр. т/с | 2014-08-29 | B-24.52 - Станко 17 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 75.7399
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н. _____________