## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.14 г. по 30.09.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-125.02 - В-125.06 | 4 | 2 |  | 2014-05-26 | 16:00 | 2014-05-27 | 16:38 | 0.19 | 24.6333 | 4.6804 | по сообщению
2 |  | Д-45.09 - Строителей 35 | 5.2 | 2.8 |  | 2014-06-10 | 11:23 | 2014-06-11 | 12:19 | 0.42461 | 24.9333 | 10.587 | по сообщению
3 |  | В-134.91 - Нефёдова 14 | 2.4 | 0.5 |  | 2014-06-25 | 10:35 | 2014-06-26 | 10:45 | 0.0091985 | 24.1667 | 0.2223 | по сообщению
4 |  | Д-33.71 - Д-33.73 | 7.1 | 4 |  | 2014-08-18 | 18:57 | 2014-08-19 | 20:25 | 1.0126 | 25.4667 | 25.7866 | по сообщению
5 |  | Д-33.27 - Строителей 84 | 7.7 | 4 |  | 2014-08-18 | 18:20 | 2014-08-19 | 18:57 | 1.0545 | 24.6167 | 25.9578 | по сообщению
6 |  | Д-33.27 - Строителей 84 | 3 | 4 |  | 2014-08-18 | 18:20 | 2014-08-19 | 18:57 | 0.65819 | 24.6167 | 16.2025 | по сообщению
7 |  | Д-67.08 - Ташкентская 96 | 2.5 | 2 |  | 2014-08-19 | 10:50 | 2014-08-20 | 11:42 | 0.15021 | 24.8667 | 3.7353 | по сообщению
8 |  | Д-66.47 - Д-66.49 | 3.6 | 0.5 |  | 2014-08-28 | 10:40 | 2014-08-29 | 13:40 | 0.011266 | 27 | 0.30418 | по сообщению
9 |  | Д-41.18 - Д-41.20 | 7.5 | 4 |  | 2014-09-01 | 17:30 | 2014-09-02 | 17:55 | 1.0407 | 24.4167 | 25.4103 | по сообщению, без слива
10 |  | Д-103.02 - Д-103.04 | 6.5 | 8 |  | 2014-08-31 | 13:25 | 2014-09-02 | 13:15 | 3.8753 | 47.8333 | 185.3703 | по сообщению
11 |  | Д-18.24 - Кохомское шоссе 7а | 2.9 | 3 |  | 2014-08-27 | 16:40 | 2014-09-04 | 10:48 | 0.36401 | 186.1333 | 67.7546 | по сообщению
12 |  | Д-49.02 - Д-49.04 | 6.5 | 3 |  | 2014-09-08 | 8:05 | 2014-09-09 | 9:27 | 0.54497 | 25.3667 | 13.8241 | по сообщению
13 |  | Д-33.27 - Шубиных 7 | 7.2 | 3 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 0:00 | 2014-09-11 | 11:40 | 0.57356 | 11.6667 | 6.6916 | при отключении
14 |  | Д-49.24 - Д-49.26 | 6.5 | 0.5 |  | 2014-09-11 | 14:50 | 2014-09-12 | 8:50 | 0.015138 | 18 | 0.27248 | при включении
15 |  | Д-33.14 - Текстильщиков 3в | 6.2 | 10 |  | 2014-09-13 | 0:00 | 2014-09-13 | 3:48 | 5.9138 | 3.8 | 22.4725 | по сообщению
16 |  | Д-161.26 - Д-161.28 | 7.2 | 3 |  | 2014-09-14 | 14:20 | 2014-09-15 | 14:56 | 0.57356 | 24.6 | 14.1097 | по сообщению
17 |  | Д-161.26 - Д-161.28 | 3 | 3 |  | 2014-09-14 | 14:20 | 2014-09-15 | 14:56 | 0.37023 | 24.6 | 9.1078 | по сообщению
18 |  | Д-38.05 - д-38.05 | 7.6 | 4 |  | 2014-09-14 | 8:25 | 2014-09-15 | 15:30 | 1.0476 | 31.0833 | 32.5632 | по сообщению
19 |  | Д-42 - Д-42.01 | 7.2 | 4.2 |  | 2014-09-16 | 20:00 | 2014-09-16 | 20:10 | 1.1242 | 0.16667 | 0.18736 | при включении
20 |  | Д-42.01 - 2 Чапаева 65 | 7.2 | 4 |  | 2014-09-16 | 20:00 | 2014-09-16 | 20:10 | 1.0197 | 0.16667 | 0.16994 | при включении
21 |  | Д-93.03 - Д-93.49 | 7.7 | 4 |  | 2014-09-15 | 8:10 | 2014-09-16 | 9:25 | 1.0545 | 25.25 | 26.6256 | по сообщению
22 |  | Д-38.03 - Д-38.05 | 7.5 | 4 |  | 2014-09-18 | 8:00 | 2014-09-19 | 9:49 | 1.0407 | 25.8167 | 26.8673 | по сообщению
23 |  | Д-33.75 - Д-33.69 | 7 | 0.5 |  | 2014-09-23 | 15:45 | 2014-09-23 | 16:00 | 0.015709 | 0.25 | 0.0039274 | при включении
24 |  | Д-38.05 - Д-38.13 | 6.4 | 3 |  | 2014-09-19 | 15:00 | 2014-09-24 | 9:16 | 0.54076 | 114.2667 | 61.791 | при включении
25 |  | н/ст - В-122.21 | 1 | 2 |  | 2014-09-23 | 10:55 | 2014-09-24 | 12:57 | 0.095002 | 26.0333 | 2.4732 | по сообщению
26 |  | Д-33.21 - Д-33.23 | 6.6 | 3 |  | 2014-09-23 | 14:50 | 2014-09-24 | 15:13 | 0.54915 | 24.3833 | 13.39 | по сообщению
27 |  | Д-33.23 - Д-33.25 | 6.6 | 4 |  | 2014-09-23 | 14:50 | 2014-09-24 | 15:13 | 0.97626 | 24.3833 | 23.8044 | по сообщению
28 |  | В-134.95 - Юношеская 13 | 5.2 | 1 |  | 2014-09-23 | 16:05 | 2014-09-24 | 16:55 | 0.054159 | 24.8333 | 1.345 | по сообщению
29 |  | Д-161.04 - Колесанова 5 | 7.8 | 4 |  | 2014-09-24 | 15:05 | 2014-09-25 | 16:30 | 1.0613 | 25.4167 | 26.9748 | по сообщению
30 |  | Д-161.04 - Колесанова 5 | 4 | 4 |  | 2014-09-24 | 15:05 | 2014-09-25 | 16:30 | 0.76002 | 25.4167 | 19.3171 | по сообщению
31 |  | Д-18.58 - Кохомское шоссе 16 | 9 | 0.5 |  | 2014-09-24 | 8:50 | 2014-09-25 | 9:50 | 0.017813 | 25 | 0.44532 | по сообщению
32 |  | Д-18.58 - Кохомское шоссе 16 | 4.3 | 1 |  | 2014-09-24 | 8:50 | 2014-09-25 | 9:50 | 0.04925 | 25 | 1.2313 | по сообщению
33 |  | Д-103.04 - Родниковская 50а | 4.3 | 5 |  | 2014-09-25 | 10:00 | 2014-09-26 | 12:30 | 1.2313 | 26.5 | 32.6282 | по сообщению
34 |  | Д-93.25 - Василевского 14 | 8 | 4 |  | 2014-09-26 | 10:05 | 2014-09-27 | 10:58 | 1.0748 | 24.8833 | 26.7452 | по сообщению
35 |  | Д-69.19 - Воронина 4 | 4.3 | 2 |  | 2014-09-26 | 11:48 | 2014-09-27 | 12:07 | 0.197 | 24.3167 | 4.7904 | по сообщению
36 |  | Д-130.08 - Лежневская 157 | 7.2 | 6 |  | 2014-09-27 | 8:50 | 2014-09-28 | 9:47 | 2.2943 | 24.95 | 57.2417 | по сообщению
37 |  | Д-33.64 - Любимова 10 | 4.3 | 6 |  | 2014-09-29 | 9:00 | 2014-09-30 | 10:00 | 1.773 | 25 | 44.3251 | по сообщению
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 29.259 |  | 748.2374
|  | ИТОГО за месяц: | 878.5535 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.14 г. по 30.09.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2014-05-27 | В-125.02 - В-125.06 | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
2 |  | устр.повр. т/с | 2014-06-11 | Д-45.09 - Строителей 35 | [5 empty] | 125 | 221 | 2.712
3 |  | устр.повр. т/с | 2014-06-26 | В-134.91 - Нефёдова 14 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
4 |  | устр.повр. т/с | 2014-08-19 | Д-33.71 - Д-33.73 | [5 empty] | 150 | 190 | 3.3575
5 |  | устр.повр. т/с | 2014-08-20 | Д-33.27 - Строителей 84 | [5 empty] | 82 | 148 | 0.78157
6 |  | устр.повр. т/с | 2014-08-20 | Д-67.08 - Ташкентская 96 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
7 |  | устр.повр. т/с | 2014-08-29 | Д-66.47 - Д-66.49 | [5 empty] | 100 | 27 | 0.21205
8 |  | монтаж врем.т/тр | 2014-09-01 | Д-88.07 - Д-88.09 | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
9 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-02 | Д-103.02 - Д-103.04 | [5 empty] | 125 | 86 | 1.0553
10 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-04 | Д-18.24 - Кохомское шоссе 7а | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
11 |  | врезка ш. кранов | 2014-09-05 | Д-92.04 - Д-92.06 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
12 | [9 empty] | 100 | 306 | 2.4032
13 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-09 | Д-49.02 - Д-49.04 | [5 empty] | 309 | 401 | 30.0703
14 | [9 empty] | 207 | 301 | 10.1294
15 | [9 empty] | 150 | 348 | 6.1495
16 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-11 | Д-33.27 - Шубиных 7 | [5 empty] | 70 | 25 | 0.096208
17 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-12 | Д-49.24 - Д-49.26 | [5 empty] | 150 | 41 | 0.72451
18 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-13 | Д-33.14 - Текстильщиков 3в | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
19 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-15 | Д-161.26 - Д-161.28 | [5 empty] | 150 | 306 | 5.4073
20 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-15 | Д-38.05 - д-38.05 | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
21 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-16 | Д-42.01 - 2 Чапаева 65 | [5 empty] | 150 | 39 | 0.68917
22 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-16 | Д-42 - Д-42.01 | [5 empty] | 309 | 47 | 3.5245
23 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-16 | Д-93.03 - Д-93.49 | [5 empty] | 100 | 168 | 1.3194
24 |  | замена арматуры | 2014-09-17 | Д-33.10 - Д-33.62 | [5 empty] | 309 | 410 | 30.7452
25 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-19 | Д-38.01 - Д-38.03 | [5 empty] | 150 | 283 | 5.0009
26 |  | переврезка | 2014-09-19 | Д-33.21 - Д-33.23 | [5 empty] | 150 | 86 | 1.5197
27 |  | замена арматуры | 2014-09-22 | Д-69.27 - Д-69.29 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
28 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-23 | Д-33.75 - Д-33.69 | [5 empty] | 150 | 190 | 3.3575
29 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-24 | Д-38.05 - Д-38.13 | [5 empty] | 100 | 117 | 0.91889
30 |  | ревизия задвижки | 2014-09-24 | В-136.14 - В-136.16 | [5 empty] | 125 | 62 | 0.76083
31 | [9 empty] | 82 | 45 | 0.23764
32 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-24 | н/ст - В-122.21 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
33 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-24 | Д-33.21 - Д-33.75 | [5 empty] | 150 | 327 | 5.7784
34 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-25 | Д-18.58 - Кохомское шоссе 16 | [5 empty] | 150 | 16 | 0.28274
35 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-25 | В-134.95 - Юношеская 13 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
36 |  | переврезка | 2014-09-25 | Д-45.10 - Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 101 | 3.3989
37 | [9 empty] | 70 | 58 | 0.2232
38 |  | замена арматуры | 2014-09-25 | Д-45.05 - Д-45.11 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
39 | [9 empty] | 70 | 11 | 0.042332
40 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-25 | Д-161.04 - Колесанова 5 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
41 |  | переврезка | 2014-09-26 | Д-33.11 - Д-33.21 | [5 empty] | 150 | 368 | 6.5029
42 |  | ревизия задвижки | 2014-09-26 | Д-111 - Д-111.01 | [5 empty] | 207 | 72 | 2.423
43 | [9 empty] | 150 | 54 | 0.95423
44 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-26 | Д-103.04 - Родниковская 50а | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
45 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-27 | Д-93.25 - Василевского 14 | [5 empty] | 70 | 95 | 0.36559
46 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-27 | Д-69.19 - Воронина 4 | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
47 |  | замена тр-да | 2014-09-28 | Д-103.04 - Родниковская 50а | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
48 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-28 | Д-130.08 - Лежневская 157 | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
49 |  | устр.повр. т/с | 2014-09-30 | Д-33.64 - Любимова 10 | [5 empty] | 51 | 68 | 0.13891
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 130.3161
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________