## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.13 г. по 31.08.13 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-5.24 - Д-5.26 (прям) | 8.9 | 2 |  | 2013-07-21 | 0:00 | 2013-07-31 | 13:25 | 0.28342 | 253.4167 | 71.8229
2 |  | Д-5.24 - Д-5.26 (обр) | 1.5 | 0.5 |  | 2013-08-01 | 10:05 | 2013-08-02 | 10:30 | 0.0072721 | 24.4167 | 0.17756
3 |  | Д-45.12 - Ген. Хлебникова 42 | 7.4 | 2 |  | 2013-07-28 | 15:30 | 2013-07-30 | 10:40 | 0.25843 | 43.1667 | 11.1557 | по сообщению
4 |  | Д-44.09 - Строителей 29 | [5 empty] | 2013-08-01 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | не устранено
5 |  | В-136.22 - Радищева 20 | 2.2 | 3 |  | 2013-08-13 | 15:30 | 2013-08-15 | 9:30 | 0.31705 | 42 | 13.3161 | обн.посл.включ.В-136.04
6 |  | В-136.10 - Радищева 16 | 2.2 | 1 |  | 2013-08-14 | 15:30 | 2013-08-14 | 15:45 | 0.035228 | 0.25 | 0.0088069 | при вкл.после тех.рем.
7 |  | Д-120 - Д-120.02 | 2.9 | 2 |  | 2013-08-14 | 13:00 | 2013-08-20 | 9:00 | 0.16178 | 140 | 22.6496
8 |  | Д-33.011 - Кавалерийская 16 (обр.) | 2.6 | 1.5 |  | 2013-08-21 | 15:20 | 2013-08-22 | 10:00 | 0.086167 | 18.6667 | 1.6085
9 |  | В-120 - В-120.08 | 1.5 | 3 |  | 2013-08-09 | 15:17 | 2013-08-19 | 16:15 | 0.26179 | 240.9667 | 63.0838
10 |  | Д-33.011 - Кавалерийская 16 (прям.) | 7.8 | 25 |  | 2013-08-19 | 18:25 | 2013-08-19 | 18:35 | 41.4572 | 0.16667 | 6.9095 | при включ. после кап.рем.
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 42.8684 |  | 190.7325
|  | ИТОГО за месяц: | 384.2914 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Хохлов С.Е, _____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.13 г. по 31.08.13 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2013-07-31 | Д-5.24 - Д-5.26 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
2 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-01 | Д-44.09 - Строителей 29 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
3 |  | устр. повр. т/с | 2013-07-30 | Д-45.12 - Ген.Хлебникова 42 | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
4 |  | замена тр-да | 2013-08-02 | Д-5.24 - Д-5.26 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
5 |  | тек ремонт. т/к | 2013-08-02 | Д-92.02 - Д-92.22 | [5 empty] | 207 | 1206 | 40.585
6 |  | кап.ремонт | 2013-08-05 | В-120.03 - Маяковского 8 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
7 |  | тек. ремонт | 2013-08-05 | Д-66.09 - Д-66.21 | [5 empty] | 100 | 94 | 0.73825
8 | [9 empty] | 82 | 90 | 0.47528
9 |  | кап.ремонт | 2013-08-06 | Д-93.17 - Д-93.47 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
10 |  | тек. ремонт | 2013-08-07 | B-134.03 - B-134.121 (прям.) | [5 empty] | 100 | 164 | 1.288
11 |  | кап.ремонт | 2013-08-08 | Д- 33.05 - Д-33.07 | [5 empty] | 259 | 644 | 33.9283
12 | [9 empty] | 207 | 444 | 14.9417
13 |  | тек. ремонт | 2013-08-08 | В-134.03 - В-134.121 (обр.) | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
14 |  | врезка т/тр | 2013-08-08 | Д-45.12 - ген. Хлебникова 42 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
15 |  | перенос т/тр | 2013-08-12 | Д-49.36 - Маршала Василевского 12 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
16 | [9 empty] | 219 | 112 | 4.2187
17 |  | монтаж врем. | 2013-08-09 | Д-52.20 - Д-52.34 | [5 empty] | 81 | 136 | 0.70079
18 |  | монтаж врем. | 2013-08-09 | Д-45.18 - Д-45.08 | [5 empty] | 81 | 106 | 0.5462
19 |  | тек. ремонт | 2013-08-12 | Д-69.13 - Д-69.15 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
20 |  | кап.ремонт | 2013-08-12 | Д-52.34 - Текстильщиков 72 | [5 empty] | 70 | 72 | 0.27708
21 |  | кап.ремонт | 2013-08-12 | Д-45.18 - Д-45.16 | [5 empty] | 207 | 610 | 20.528
22 |  | тек. ремонт | 2013-08-14 | В-136.04 - В-136.30 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
23 |  | повр. т/с | 2013-08-13 | B-136.12 - B-136.22 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
24 |  | устр. повр. т/с | 2013-08-14 | В-136.22 - Радищево 20 (обр.) | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
25 |  | устр. повр. т/с | 2013-08-14 | В-136.10 - Радищева 16 (обр.) | [5 empty] | 51 | 48 | 0.098052
26 |  | монтаж врем. | 2013-08-15 | В-136.22 - Радищево 20 (обр.) | [5 empty] | 81 | 19 | 0.097904
27 |  | тек. ремонт | 2013-08-15 | Д-45.06 - Д-45.32 | [5 empty] | 70 | 135 | 0.51953
28 |  | врезка после.кап.рем.обр.т.пр. | 2013-08-15 | Д-33.02/1 - Д-33.011 | [5 empty] | 207 | 42 | 1.4134
29 |  | монтаж врем. | 2013-08-16 | Д-5.14 - ТЭЦ-3 | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
30 | [9 empty] | 81 | 110 | 0.56681
31 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-19 | В-120 - В-120.08 | [5 empty] | 125 | 191 | 2.3439
32 |  | тек.ремонт в т/к | 2013-08-19 | Д-50.30 - Д-50.32 | [5 empty] | 150 | 90 | 1.5904
33 | [9 empty] | 125 | 130 | 1.5953
34 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-20 | Д-120 - Д-120.02 (прям.) | [5 empty] | 125 | 132 | 1.6198
35 | [9 empty] | 150 | 33 | 0.58314
36 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-19 | Д-33.011 - Кавалерийская 16 (обр) | [5 empty] | 207 | 18 | 0.60575
37 |  | замена вводн. задв. | 2013-08-21 | Д-50.32 - Строителей 34 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
38 |  | врезка | 2013-08-22 | Д-135 - Д129/2 | [5 empty] | 309 | 662 | 50
39 |  | устр.повр. т/с | 2013-08-23 | Д-33.011 - Кавалерийская 16 (прям.) | [5 empty] | 207 | 18 | 0.60575
40 |  | монтаж врем. | 2013-08-27 | Д-131 - Д-131.01 | [5 empty] | 150 | 188 | 3.3221
41 | [9 empty] | 81 | 188 | 0.96873
42 |  | врезка т/тр. | 2013-08-27 | Д-52.20 - Д-52.34 | [5 empty] | 125 | 136 | 1.6689
|  | ИТОГО | [9 empty] | 193.5589
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Хохлов С.Е. _____________
Note on C25: участок В-120-В-120.02
Note on E83: участок В-120-В-120.02