## 2 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T02304202 - Собинова 60 (кот.№23) | 2.2 | 3 |  | 2018-11-13 | 10:00 | 2018-11-13 | 12:41 | 0.31705 | 2.6833 | 0.85075 | по сообщению
2 |  | T02304202 - Собинова 58 (кот.№23) | 4.4 | 0.1 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 0:00 | 2018-11-20 | 10:30 | 0.00049819 | 274.5 | 0.13675
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.31755 |  | 0.9875
|  | ИТОГО за месяц: | 1.1836 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-13 | T02304202 - Собинова 60 (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
2 |  | замена трубопровода | 2018-11-14 | T02304202 - Собинова 60 (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-20 | T02304202 - Собинова 58 (кот.№23) | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.1961
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________