## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.02.20 г. по 29.02.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | t0ИСКОЖ017 - t0ИСКОЖ019 | 4 |  |  | 2020-02-13 | 7:00 | 2020-02-13 | 16:40 |  | 9.6667 | 47.01 | по пр. учёта кот.
2 |  | t0ИСКОЖ017 - t0ИСКОЖ019 | 4 |  |  | 2020-02-13 | 19:00 | 2020-02-20 | 10:15 |  | 159.25 | 168.441 | по пр. учёта кот.
3 |  | КИП105/1 - КИП105/2 | 6.8 | 7.3 |  | 2020-02-25 | 10:59 | 2020-02-25 | 17:55 | 3.3004 | 6.9333 | 22.8831 | по сообщению
4 |  | TKИВСИЛИКАТ0W - TKИВСИЛИКАТ001W | 5.5 | 1 |  | 2020-02-25 | 10:47 | 2020-02-25 | 14:40 | 0.0557 | 3.8833 | 0.2163 | по сообщению, без откл.
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.3561 |  | 238.5504
|  | ИТОГО за месяц: | 240.6872 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.02.20 г. по 29.02.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-13 | t0ИСКОЖ017 - t0ИСКОЖ019 | [5 empty] | 82 | 143 | 0.75516
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-20 | t0ИСКОЖ017 - t0ИСКОЖ019 | [5 empty] | 82 | 143 | 0.75516
3 |  | замена трубопровода | 2020-02-21 | TKИВСИЛИКАТ004W - TKИВСИЛИКАТ004.0W | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
[10 empty] | 60 | 65 | 0.18378
4 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-25 | КИП105/1 - КИП105/2 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
[10 empty] | 70 | 13 | 0.050028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 2.1368
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________