## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.10.20 г. по 31.10.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | A-62.15 - A-62.15/1 (кот.№37) | 4.9 | 4 |  | 2020-10-05 | 14:50 | 2020-10-06 | 10:55 | 0.84118 | 20.0833 | 16.8938 | п, по сообщению
2 |  | T023027 - T023028 (кот.№23) |  |  |  | 2020-10-23 | 18:00 | 2020-10-24 | 15:10 |  | 21.1667 | 70.33 | п, по пр. учёта кот.
[10 empty] | 0.9 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 13.8 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 15.5412 |  | 87.2238
|  | ИТОГО за месяц: | 121.86 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.10.20 г. по 31.10.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена запорной арматуры | 2020-10-02 | A-62.59 - Люлина 23 (кот.№37) | [5 empty] | 207 | 500 | 16.8263
[10 empty] | 125 | 186 | 2.2825
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-10-06 | A-62.15 - A-62.15/1 (кот.№37) | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
3 |  | замена трубопровода | 2020-10-07 | A-62.15 - A-62.15/1 (кот.№37) | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-10-24 | T023027 - T023028 (кот.№23) | [5 empty] | 408 |  | 15.2 | по пр. учёта кот.
309
259
207
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 34.6362
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________