## кот №33 УУ
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ от котельной №33 ГВС
| Устраненные | с 01.08.11 г. по 31.08.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Кот№33 - Т033029 ГВС (кот№33) |  |  |  | 2011-08-03 | 0:00 | 2011-09-01 | 10:50 | 1.6229 | 706.8333 | 1142 | по данным УУ на кот
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 1.6229 |  | 1142
| ИТОГО за месяц: | 1142 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Ермолаев П.В. _________

## кот №33 акт
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора МУП "ИГТСК" |  | Ст. диспетчер МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ от котельной №33 ГВС
| Устраненные | с 01.08.11 г. по 31.08.11 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | Кот№33 - Т033029 ГВС (кот№33) | 4 | 1.1 |  | 2011-08-03 | 0:00 | 2011-09-01 | 10:50 | 0.057476 | 706.8333 | 40.6261 | акт 1го экспл. Р-на
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0.057476 |  | 40.6261
| ИТОГО за месяц: | 40.6261 |  |  |  | "____"__________2011г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2011г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2011г. Начальник ПТО _______________Бурова Е.А.
Исп. Ермолаев П.В. _________