## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.09.20 г. по 30.09.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | TB027002W - TB027007W | 4.5 | 2 |  | 2020-09-03 | 19:50 | 2020-09-03 | 20:35 | 0.20153 | 0.75 | 0.15115 | по сообщению, без слива
2 |  | кот. ЖБК - TB027001W | 5 | 3 |  | 2020-09-03 | 13:10 | 2020-09-04 | 10:00 | 0.47797 | 20.8333 | 9.9577 | по сообщению
3 |  | T032013 | 5.8 | 1.5 |  | 2020-09-11 | 9:30 | 2020-09-11 | 10:00 | 0.1287 | 0.5 | 0.064349 | по сообщению, без слива
4 |  | TB027002W - TB027007W | 4.5 | 2.6 |  | 2020-09-17 | 9:11 | 2020-09-17 | 13:54 | 0.34059 | 4.7167 | 1.6064 | по сообщению, без слива
5 |  | кот. ЖБК - TB027001W | 5 |  |  | 2020-09-18 | 7:00 | 2020-09-18 | 17:00 |  | 10 | 35.58 | по пр. учёта кот.
6 |  | КИП105/1 - КИП105/2 | 6.8 | 4 |  | 2020-09-23 | 0:10 | 2020-09-23 | 10:10 | 0.99094 | 10 | 9.9094 | по сообщению
7 |  | ЖДT048 - 2 Чайковского 20 | 4.3 | 7 |  | 2020-09-27 | 19:05 | 2020-09-28 | 10:15 | 2.4133 | 15.1667 | 36.601 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.553 |  | 93.8701
|  | ИТОГО за месяц: | 101.1186 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.09.20 г. по 30.09.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-04 | кот. ЖБК - TB027001W | [5 empty] | 100 | 350 | 2.7488
2 |  | замена трубопровода | 2020-09-18 | TB027002W - TB027007W | [5 empty] | 150 | 42 | 0.74218
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-18 | кот. ЖБК - TB027001W | [5 empty] | 100 | 350 | 2.7488
4 |  | монтаж задвижек | 2020-09-21 | н/ст Свободы 41 г.в.с. | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
5 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-23 | КИП105/1 - КИП105/2 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
6 |  | замена трубопровода | 2020-09-23 | КИП105/1 - КИП105/2 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
7 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-28 | ЖДT048 - 2 Чайковского 20 | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
[10 empty] | 51 | 58 | 0.11848
8 |  | замена трубопровода | 2020-09-29 | ЖДT048 - 2 Чайковского 20 | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
[10 empty] | 51 | 116 | 0.23696
[10 empty] | 27 | 15 | 0.0085881
[10 empty] | 21 | 15 | 0.0051953
0
0
0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 7.2485
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________