## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.19 г. по 30.11.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | C-21.78 - Шереметевский 85 | 6.9 | 5 |  | 2019-10-31 | 12:46 | 2019-10-31 | 12:50 | 1.5597 | 0.066667 | 0.10398 | при вкл.
2 |  | C-49.29 - 14 Проезд 6 | 5.8 | 1.6 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0:00 | 2019-11-01 | 12:10 | 0.14643 | 204.1667 | 29.8959
3 |  | C-21.46 - 8 Марта 31 | 6.7 | 3 |  | 2019-11-01 | 10:25 | 2019-11-02 | 12:36 | 0.55329 | 26.1833 | 14.487 | по сообщению, без слива
4 |  | A-99.10 - A-99.12 | 6.1 | 2 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 0:00 | 2019-11-08 | 13:27 | 0.23464 | 157.45 | 36.9437
5 |  | К1Т010W - К1Т011W | 5 | 5 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0:00 | 2019-11-12 | 11:15 | 1.3277 | 179.25 | 237.9891
6 |  | C-21.44 - 8 Марта 29 | 6.8 | 4 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 0:00 | 2019-11-14 | 12:35 | 0.99094 | 180.5833 | 178.9472
7 |  | н/ст - Ленина 69 | 6.1 | 6 |  | 2019-11-14 | 11:01 | 2019-11-15 | 12:45 | 2.1117 | 25.7333 | 54.3421 | по сообщению
8 |  | B-24.52 - Станко 17 | 2.5 | 3.5 |  | 2019-11-15 | 12:30 | 2019-11-16 | 9:54 | 0.46002 | 21.4 | 9.8445 | по сообщению
9 |  | B-89.22 - B-89.26 | 5 | 2 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 0:00 | 2019-11-21 | 15:10 | 0.21243 | 183.1667 | 38.9103
10 |  | A-51.11 - Войкова 31/10 | 6.9 | 8 |  | 2019-11-21 | 11:02 | 2019-11-21 | 14:50 | 3.9928 | 3.8 | 15.1726 | по сообщению
11 |  | B-115.01 - Герцена 14/4 | 2.3 | 4 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0:00 | 2019-11-22 | 13:13 | 0.57631 | 181.2167 | 104.4371
12 |  | B-115.03 (B-115.01 - B-115.03) | 5.8 | 2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0:00 | 2019-11-22 | 13:13 | 0.2288 | 181.2167 | 41.4615
13 |  | B-33.07 - Мархлевского 15 | 6.4 | 1 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0:00 | 2019-11-22 | 13:24 | 0.060085 | 181.4 | 10.8993
14 |  | A-2.27 (A-2.13 - A-2.27) | 1.7 | 5 |  | 2019-11-25 | 8:00 | 2019-11-25 | 12:59 | 0.77417 | 4.9833 | 3.858 | по сообщению
15 |  | B-69.24 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0:00 | 2019-11-25 | 9:35 | 0.03 | 153.5833 | 4.6075 | течь с. задв.
16 |  | B-69.08 - B-69.50 | 5.4 | 1 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 0:00 | 2019-11-26 | 18:26 | 0.055191 | 162.4333 | 8.9649
17 |  | B-69.08 - B-69.50 | 3 | 3 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 0:00 | 2019-11-26 | 18:26 | 0.37023 | 162.4333 | 60.1383
18 |  | B-69.08 - B-69.50 | 5.4 | 0.5 |  | 2019-11-27 | 0:40 | 2019-11-27 | 13:00 | 0.013798 | 12.3333 | 0.17017 | при вкл. п. 16
19 |  | B-69.08 - B-69.50 | 3 | 0.5 |  | 2019-11-27 | 0:40 | 2019-11-27 | 13:00 | 0.010284 | 12.3333 | 0.12684 | при вкл. п. 17
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 13.7085 |  | 851.3001
|  | ИТОГО за месяц: | 877.125 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.19 г. по 30.11.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-31 | C-21.78 - Шереметевский 85 | [5 empty] | 70 | 22 | 0.084663
2 |  | замена трубопровода | 2019-11-01 | Жиделева 8 - B- 50.01 | [5 empty] | 100 | 27 | 0.21205
3 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-01 | C-49.29 - 14 Проезд 6 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
4 |  | замена трубопровода | 2019-11-02 | C-49.29 - 14 Проезд 6 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
5 |  | замена трубопровода | 2019-11-03 | C-21.46 - 8 Марта 31 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
6 |  | замена трубопровода | 2019-11-04 | C-21.46 - 8 Марта 31 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
7 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-08 | A-99.10 - A-99.12 | [5 empty] | 82 | 13 | 0.068651
8 |  | замена трубопровода | 2019-11-08 | 4 Меланжевая 4 - С-50.34/1 | [5 empty] | 51 | 32 | 0.065368
9 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-12 | К1Т010W - К1Т011W | [5 empty] | 51 | 71 | 0.14504
10 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-14 | C-21.44 - 8 Марта 29 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
11 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-15 | н/ст - Ленина 69 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
12 |  | замена трубопровода | 2019-11-15 | C-21.44 - 8 Марта 29 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
13 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-16 | B-24.52 - Станко 17 | [5 empty] | 76 | 9 | 0.040827
[10 empty] | 51 | 10 | 0.020428
14 |  | замена трубопровода | 2019-11-18 | C-47.04 - 10 Проезд 22 | [5 empty] | 51 | 140 | 0.28599
15 |  | замена задвижки | 2019-11-20 | н/ст Б. Хмельницкого 4 (г.в.с.) | [5 empty] | 82 | 1 | 0.0052809
16 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-21 | B-89.22 - B-89.26 | [5 empty] | 82 | 180 | 0.95056
17 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-21 | A-51.11 - Войкова 31/10 | [5 empty] | 70 | 19 | 0.073118
18 |  | тек. ремонт | 2019-11-22 | н/с Зеленая 36 | [5 empty] | 150 | 2 | 0.035342
19 |  | замена трубопровода | 2019-11-22 | A-51.11 - Войкова 31/10 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
20 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-22 | B-115.01 - Герцена 14/4 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
21 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-22 | B-115.03 (B-115.01 - B-115.03) | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
22 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-22 | B-33.07 - Мархлевского 15 | [5 empty] | 70 | 39 | 0.15009
23 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-25 | A-2.27 (A-2.13 - A-2.27) | [5 empty] | 207 | 337 | 11.3409
24 |  | замена задвижки | 2019-11-25 | B-69.22 - В-69.24 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
[10 empty] | 51 | 28 | 0.057197
25 |  | кап. ремонт | 2019-11-25 | A-2.07 - C-8.09 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
26 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-26 | B-69.08 - B-69.50 | [5 empty] | 100 | 452 | 3.5499
27 |  | устр.повр. т/с | 2019-11-27 | B-69.08 - B-69.50 | [5 empty] | 100 | 452 | 3.5499
28 |  | тек. ремонт | 2019-11-29 | н/ст 5 Проезд 19 | [5 empty] | 125 | 2 | 0.024543
0
0
0
0
0
0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 25.8249
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________