## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.01.20 г. по 31.01.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T046001 - T046002 (кот.№46) | 4 |  |  | 2020-01-10 | 3:00 | 2020-01-10 | 11:45 |  | 8.75 | 10.41 | по пр. учёта кот.
2 |  | T035030W - T035031W (кот.№35) | 2.5 |  |  | 2020-01-15 | 14:00 | 2020-01-16 | 10:35 |  | 20.5833 | 5.49 | по пр. учёта кот.
3 |  | T010001W - Детская 2/7 (кот.№10) | 1.5 |  |  | 2020-01-10 | 7:00 | 2020-01-17 | 9:30 | 0.05 | 170.5 | 8.525 | по пр. учёта кот.
4 |  | T035032W - TA035012W (кот.№35) | 2.4 |  |  | 2020-01-20 | 0:00 | 2020-01-20 | 9:20 |  | 9.3333 | 38.2 | по пр. учёта кот.
5 |  | T037015 - T037059 (кот.№37) | 5.8 | 2.2 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0:00 | 2020-01-22 | 9:20 | 0.27684 | 201.3333 | 55.7376
6 |  | T035030W - T035031W (кот.№35) | 2.2 | 1.1 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0:00 | 2020-01-23 | 11:15 | 0.042626 | 59.25 | 2.5256
7 |  | T035032W - TA035012W (кот.№35) | 2.4 |  |  | 2020-01-23 | 13:37 | 2020-01-23 | 14:00 | 10.44 | 0.38333 | 4.002 | по пр. учёта кот., при вкл.
8 |  | Т002001W - t002001W (кот.№2) | 3 |  |  | 2020-01-30 | 3:00 | 2020-01-31 | 11:12 |  | 32.2 | 7.31 | по пр. учёта кот.
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 10.8095 |  | 132.2001
|  | ИТОГО за месяц: | 151.1901 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.01.20 г. по 31.01.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижек | 2020-01-04 | T035029W - Жаворонкова 21(кот.№35) | [5 empty] | 207 | 22 | 0.74036
[10 empty] | 150 | 49 | 0.86588
[10 empty] | 51 | 11 | 0.02247
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-10 | T046001 - T046002 (кот.№46) | [5 empty] | 70 | 121 | 0.46565
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-16 | T035030W - T035031W (кот.№35) | [5 empty] | 51 | 236 | 0.48209
4 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-17 | T010001W - Детская 2/7 (кот.№10) | [5 empty] | 42 | 67 | 0.092822
5 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-20 | T035032W - TA035012W (кот.№35) | [5 empty] | 51 | 236 | 0.48209
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-22 | T037015 - T037059 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 242 | 4.2764
7 |  | замена задвижек | 2020-01-22 | T037009 - T037011 (кот.№37) | [5 empty] | 207 | 185 | 6.2257
[10 empty] | 150 | 242 | 4.2764
8 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-23 | T035030W - T035031W (кот.№35) | [5 empty] | 51 | 236 | 0.48209
9 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-23 | T035032W - TA035012W (кот.№35) | [5 empty] | 51 | 236 | 0.48209
10 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-31 | Т002001W - t002001W (кот.№2) | [5 empty] | 51 | 47 | 0.09601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 18.99
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________