## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.19 г. по 30.09.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | D-66.57 - Лежневская 132 ввод | 3 | 1 |  | 2019-09-02 | 14:32 | 2019-09-02 | 14:35 | 0.041137 | 0.05 | 0.0020569 | при обходе
2 |  | B-89.06 - Парижской Коммуны 7б | 5 | 5 |  | 2019-08-21 | 14:40 | 2019-08-21 | 14:47 | 1.3277 | 0.11667 | 0.1549 | по сообщению
3 |  | B-89.06 - Парижской Коммуны 7б | 5 | 6 |  | 2019-08-30 | 13:40 | 2019-08-30 | 13:45 | 1.9119 | 0.083333 | 0.15932 | по сообщению
4 |  | ЦТП № 52 Куконковых148 - D-28.14 | 4.3 | 1.13 |  | 2019-09-02 | 15:00 | 2019-09-04 | 11:45 | 0.062887 | 44.75 | 2.8142 | по сообщению
5 |  | C-21.23 - C-21.23/1 | 1.7 | 5 |  | 2019-05-28 | 8:15 | 2019-05-28 | 11:15 | 0.77417 | 3 | 2.3225 | по сообщению
6 |  | B-112.06 - B-112.08 | 2 | 2 |  | 2019-08-19 | 14:03 | 2019-09-03 | 9:35 | 0.13435 | 355.5333 | 47.767 | по сообщению
7 |  | D-111/1 - D-111.02 | 3 | 30 |  | 2019-09-04 | 9:30 | 2019-09-04 | 12:15 | 37.0234 | 2.75 | 101.8143 | по сообщению
8 |  | B-120.05 - Станко 25 | 5.2 | 6.18 |  | 2019-08-12 | 16:45 | 2019-08-12 | 17:20 | 2.0685 | 0.58333 | 1.2066 | по сообщению
9 |  | D-93 - D-93.01 | 4.4 | 2 |  | 2019-09-05 | 15:00 | 2019-09-10 | 11:10 | 0.19928 | 116.1667 | 23.1495 | при кап.ремонте
10 |  | C-43.28 - 5 Проезд 19 | 6.5 | 0.8 |  | 2019-08-28 | 14:00 | 2019-08-28 | 14:38 | 0.038753 | 0.63333 | 0.024544 | при кап.ремонте
11 |  | D-33.52 - Кавалерийская 58 | 4.7 | 5.05 |  | 2019-08-14 | 13:35 | 2019-08-14 | 13:40 | 1.3131 | 0.083333 | 0.10943 | по сообщению
12 |  | B-33/1 - Кузнецова 28 | 1.6 | 3 |  | 2019-09-16 | 10:40 | 2019-09-16 | 10:55 | 0.27038 | 0.25 | 0.067595 | по сообщению
13 |  | B-131.125 - Велижская 54б | 4.5 | 2 |  | 2019-09-12 | 12:45 | 2019-09-17 | 13:24 | 0.20153 | 120.65 | 24.3146 | по сообщению
14 |  | b-120 - B-120.01 | 3.2 | 2 |  | 2019-09-06 | 13:20 | 2019-09-06 | 13:50 | 0.16994 | 0.5 | 0.084972 | по сообщению
15 |  | D-109.05 - Шубиных 12 | 3 | 7.98 |  | 2019-09-12 | 15:00 | 2019-09-12 | 15:25 | 2.6196 | 0.41667 | 1.0915 | при обходе
16 |  | A-11.08 - a-11.08 | 5 | 6.68 |  | 2019-09-18 | 6:42 | 2019-09-18 | 7:20 | 2.3698 | 0.63333 | 1.5009 | по сообщению
17 |  | C-52.06 - 4-я Меланжевая 6 | 1.3 | 1 |  | 2019-09-12 | 13:29 | 2019-09-13 | 11:09 | 0.02708 | 21.6667 | 0.58673 | при обходе
18 |  | D-109.05 - Шубиных 12 | 4.5 | 8.74 |  | 2019-09-19 | 14:45 | 2019-09-19 | 14:50 | 3.8486 | 0.083333 | 0.32072 | при включении
19 |  | C-49.27 - C-49.29 | 5.4 | 10 |  | 2019-09-18 | 11:15 | 2019-09-18 | 11:20 | 5.5191 | 0.083333 | 0.45993 | при обходе
20 |  | A-17.04 - Арсения 20 | 5.9 | 4 |  | 2019-09-10 | 13:10 | 2019-09-11 | 9:12 | 0.92304 | 20.0333 | 18.4915 | при обходе
21 |  | С-13.18 - Садовая 30 | 5 | 2 |  | 2019-06-28 | 11:00 | 2019-06-28 | 12:15 | 0.21243 | 1.25 | 0.26554 | при обходе
22 |  | C-43.46 - C-43.50 | 1.5 | 3.39 |  | 2019-09-24 | 13:25 | 2019-09-24 | 13:28 | 0.33429 | 0.05 | 0.016714 | при обходе
23 |  | B-89.22 - B-89.26 | 5 | 6 |  | 2019-09-24 | 23:30 | 2019-09-24 | 23:35 | 1.9119 | 0.083333 | 0.15932 | по сообщению
24 |  | B-89.12 - B-89.24 | 5 | 8 |  | 2019-09-26 | 16:00 | 2019-09-26 | 16:10 | 3.3989 | 0.16667 | 0.56648 | при включении
25 |  | B-32.01 - Конспиративный 8 | 2.3 | 4 |  | 2019-09-30 | 9:45 | 2019-09-30 | 12:15 | 0.57631 | 2.5 | 1.4408 | по сообщению
26 |  | A-81.01 - Г. Горбатова 15 | 5.1 | 2 |  | 2019-08-20 | 7:36 | 2019-08-20 | 8:20 | 0.21454 | 0.73333 | 0.15733 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 67.4926 | 692.85 | 229.0489
|  | ИТОГО за месяц: | 498.6451 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Курбатов А.С_____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.19 г. по 30.09.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | демонтаж проглушек КАП.РЕМОНТ Т/С | 2019-09-03 | D-80 - D-105 (D-101 - D-102) | [5 empty] | 309 | 1196 | 89.6861
2 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-02 | D-66.57 - Лежневская 132 ввод | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933 | обратка
3 |  | замена кр. шарового в т/к | 2019-09-02 | D-66.57 (D-66.57 - Лежневская 132 ) | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127 | подающая
[10 empty] | 82 | 3 | 0.015843 | подающая
[10 empty] | 70 | 43 | 0.16548 | подающая
4 |  | кап.ремонт т/с | 2019-09-02 | ЦТП № 119 3 Южная 35 А - D-170.03 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
5 |  | устр.повр.т/с | 2019-08-30 | B-89.06 - Парижской Коммуны 7б | [5 empty] | 125 | 46 | 0.56449
6 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-04 | ЦТП № 52 Куконковых148 - D-28.14 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
[10 empty] | 100 | 29 | 0.22776
7 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-02 | C-21.23 - C-21.23/1 | [5 empty] | 70 | 85 | 0.32711
8 |  | замена задвижки в т/к | 2019-09-02 | B-64.38 (B-64.38 - Дзержинского 51) | [5 empty] | 70 | 82 | 0.31556
9 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-03 | B-112.06 - B-112.08 | [5 empty] | 408 | 70 | 9.1516
[10 empty] | 309 | 137 | 10.2734
10 |  | замена задвижки в т/к | 2019-09-02 | A-36.20 (A-36.20 - ЛЕНИНА 92 Основное здание) | [5 empty] | 100 | 73 | 0.57332 | подающая
11 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-04 | D-111/1 - D-111.02 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
12 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-05 | B-120.05 - Станко 25 | [5 empty] | 100 | 67 | 0.5262 | подающая
13 |  | устр.повр.т/с | 06.09.19. | B-120.05 - Станко 25 | [5 empty] | 100 | 67 | 0.5262 | подающая
14 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-05 | D-93 - D-93.01 | [5 empty] | 309 | 80 | 5.9991
[10 empty] | 207 | 50 | 1.6826
15 |  | кап.ремонт т/с | 2019-09-11 | B-66.08 - Дзержинского 36/8 | [5 empty] | 70 | 340 | 1.3084
16 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-04 | C-43.28 - 5 Проезд 19 | [5 empty] | 70 | 88 | 0.33865
17 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-11 | D-33.52 - Кавалерийская 58 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318 | подающая
18 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-16 | B-33/1 - Кузнецова 28 | [5 empty] | 51 | 158 | 0.32276
19 |  | кап.ремонт т/с | 2019-09-16 | D-93.01 - D-93.45 | [5 empty] | 125 | 68 | 0.83446
20 |  | кап.ремонт т/с | 2019-09-16 | A-19.16 - A-19.14 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
21 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-12 | B-131.125 - Велижская 54б | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
22 |  | замена задвижки в т/к | 2019-09-10 | A-51.23- пр. Ленина 69 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
23 |  | замена дренажа в т/к | 2019-09-11 | C-35 - C53 (C-35) | [5 empty] | 309 | 109 | 8.1737 | обратка
24 |  | текущий ремонтв т/к | 2019-09-12 | D-114.08 - D-114.12(D-114.20;D-114.24) | [5 empty] | 207 | 942 | 31.7007
25 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-12 | D-109.05 - Шубиных 12 | [5 empty] | 70 | 202 | 0.77736
26 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-06 | b-120 - B-120.01 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
27 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-17 | D-41.10 - Панина 16 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
28 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-05 | A-81.01 - Г. Горбатова 15 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
29 |  | врезка шаровых кранов в т/к | 2019-09-19 | A-2.07 - C-7.01 (C-8.09) | [5 empty] | 207 | 856 | 28.8066
30 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-18 | A-11.32 - Смирнова 25 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
[10 empty] | 51 | 125 | 0.25535
31 |  | замена задвижки в т/к | 2019-09-18 | н/с №43 - Б. Хмельницкого 4 (B-24.100) | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
32 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-03 | A-11.32 - Смирнова 25 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
[10 empty] | 51 | 125 | 0.25535
33 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-13 | C-52.02 - 4-я Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 372 | 0.75991
34 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-19 | D-109.05 - Шубиных 12 | [5 empty] | 70 | 101 | 0.38868 | подающая
35 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-19 | C-49.27 - C-49.29 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415 | подающая
36 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-11 | A-17.04 - Арсения 20 | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517 | подающая
37 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-20 | D-52.16 - D-52.28 | [5 empty] | 150 | 311 | 5.4957
38 |  | текущий ремонтв т/к | 2019-09-16 | D-5.08 - D-5.12(D-5.10) | [5 empty] | 207 | 174 | 5.8555
[10 empty] | 150 | 276 | 4.8772
39 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-04 | A-17.06 - A-17.08 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474 | подающая
40 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-24 | C-13.18 - Садовая 30 | [5 empty] | 70 | 76 | 0.29247
41 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-24 | C-43.46 - C-43.50 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
[10 empty] | 70 | 47 | 0.18087
42 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-25 | B-89.22 - B-89.26 | [5 empty] | 82 | 360 | 1.9011
43 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-26 | B-89.12 - B-89.24 | [5 empty] | 150 | 201 | 3.5519 | подающая
[10 empty] | 82 | 107 | 0.56505 | подающая
44 |  | переврезка т/к | 2019-09-06 | D-5 - D-5.02 | [5 empty] | 259 | 488 | 25.7097
[10 empty] | 207 | 263 | 8.8506
[10 empty] | 150 | 328 | 5.7961
[10 empty] | 100 | 28 | 0.2199
[10 empty] | 82 | 90 | 0.47528
[10 empty] | 70 | 200 | 0.76967
45 |  | замена задвижки в т/к | 2019-09-24 | С-13.08 - С-13.22 | [5 empty] | 207 | 52 | 1.7499
[10 empty] | 150 | 166 | 2.9334
46 |  | устр.повр.т/с | 2019-09-30 | B-32.01 - Конспиративный 8 | [5 empty] | 82 | 47 | 0.2482
0
0
0
0
0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 269.5962
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Курбатов А.С. _______________