## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.19 г. по 30.06.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | K-1.01 - Суворова 72 | 7.3 | 2 |  | 2019-05-31 | 7:20 | 2019-05-31 | 7:45 | 0.25668 | 0.41667 | 0.10695 | по сообщению
2 | 1 | A-2.29 - A-2.29/1 | 6.7 | 4 |  | 2019-05-31 | 10:50 | 2019-05-31 | 11:15 | 0.98363 | 0.41667 | 0.40984 | по сообщению
3 | 1 | A-39.25 - A-39.23 | 2.8 | 6 |  | 2019-06-03 | 10:15 | 2019-06-03 | 10:45 | 1.4307 | 0.5 | 0.71536 | по сообщению
4 | 2 | A-87 - A-87.02 | 6.9 | 3 |  | 2019-06-04 | 12:03 | 2019-06-04 | 16:35 | 0.56149 | 4.5333 | 2.5454 | по сообщению
5 | 2 | D-116.04W - D-116.06W | 5 | 2 |  | 2019-06-06 | 11:10 | 2019-06-06 | 11:35 | 0.21243 | 0.41667 | 0.088513 | по сообщению
6 | 1 | C-21.61 - К1Т002 | 2 | 5 |  | 2019-06-07 | 11:00 | 2019-06-07 | 11:39 | 0.83971 | 0.65 | 0.54581 | по сообщению
7 | 2 | A-38.10 - 9 Января 3 | 2.5 | 3.5 |  | 2019-06-07 | 18:46 | 2019-06-07 | 20:15 | 0.46002 | 1.4833 | 0.68237 | по сообщению
8 | 1 | A-59.07/2 - A-59.11 | 4.7 | 2 |  | 2019-06-09 | 7:45 | 2019-06-09 | 8:05 | 0.20596 | 0.33333 | 0.068653 | по сообщению
9 | 1 | C-21.55 - C-21.39 | 5.1 | 10.3 |  | 2019-06-10 | 15:15 | 2019-06-10 | 15:50 | 5.6903 | 0.58333 | 3.3193 | по сообщению
10 | 2 | B-118.01 - В-118.03 | 1.7 | 3 |  | 2019-06-14 | 9:20 | 2019-06-14 | 13:10 | 0.2787 | 3.8333 | 1.0684 | по сообщению
11 | 1 | B-92.05 - B-92.03 | 2 | 3.5 |  | 2019-06-18 | 11:40 | 2019-06-18 | 15:35 | 0.41146 | 3.9167 | 1.6115 | обн. в г.и.
12 | 2 | D-68.06 - Ташкентская 88а | 5 | 2 |  | 2019-06-19 | 14:07 | 2019-06-19 | 15:15 | 0.21243 | 1.1333 | 0.24076 | по сообщению
13 | 2 | D-5.02 - D-5.28 | 4.9 | 10.3 |  | 2019-06-18 | 9:40 | 2019-06-20 | 13:45 | 5.5776 | 52.0833 | 290.4987 | по сообщению
14 | 2 | D-5.02 - D-5.28 | 3.9 | 2.3 |  | 2019-06-18 | 9:40 | 2019-06-20 | 13:45 | 0.24812 | 52.0833 | 12.9229 | по сообщению
15 | 2 | B-115.07 - B-115.09 | 5.3 | 5 |  | 2019-06-20 | 19:15 | 2019-06-21 | 19:15 | 1.3669 | 24 | 32.8067 | по сообщению
16 | ОДС(2) | н/ст - Каравайковой 50 (г.в.с.) | 5.4 | 7.1 |  | 2019-06-22 | 18:15 | 2019-06-22 | 18:55 | 2.7822 | 0.66667 | 1.8548 | по сообщению
17 | 1 | B-112.28 - B-112.30 | 1 | 5 |  | 2019-06-24 | 13:20 | 2019-06-24 | 13:40 | 0.59376 | 0.33333 | 0.19792 | обн. в г.и.
18 | 2 | A-17.22 - Пушкина 33 | 6.9 | 2 |  | 2019-06-24 | 21:30 | 2019-06-24 | 21:50 | 0.24955 | 0.33333 | 0.083183 | по сообщению
19 | 1 | C-13.18 - С-13.20 | 6.9 | 3 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 0:00 | 2019-06-25 | 13:10 | 0.56149 | 685.1667 | 384.7124
20 | 1 | А-41.01 (A-41 - А-41.01) | 5 | 2 |  | 2019-06-24 | 9:40 | 2019-06-25 | 9:38 | 0.21243 | 23.9667 | 5.0913 | по сообщению
21 | 1 | B-112.30 - B-112.44 | 5 | 3.5 |  | 2019-06-25 | 15:15 | 2019-06-25 | 15:40 | 0.65057 | 0.41667 | 0.27107 | при вкл.
22 | 1 | A-2.29 - A-2.29/1 | 6.7 | 4 |  | 2019-06-26 | 9:27 | 2019-06-26 | 9:30 | 0.98363 | 0.05 | 0.049181 | при вкл.
23 | 2 | C-43.06 - 3 Сосневская 122 | 6.5 | 13.8 |  | 2019-06-28 | 4:45 | 2019-06-28 | 5:20 | 11.5316 | 0.58333 | 6.7267 | по сообщению
24 | [9 empty] | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 36.3013 |  | 746.6177
|  | ИТОГО за месяц: | 946.3173 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.19 г. по 30.06.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-31 | K-1.01 - Суворова 72 | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-31 | A-2.29 - A-2.29/1 | [5 empty] | 100 | 125 | 0.98172
3 |  | тек. ремонт | 2019-06-03 | D-33.57 - D-33.69 | [5 empty] | 207 | 342 | 11.5092
4 | [9 empty] | 150 | 306 | 5.4073
5 |  | тек. ремонт | 2019-06-04 | A-39.23 - A-39.35 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
6 |  | замена задвижек | 2019-06-04 | D-54.11 - н/ст | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
7 |  | тек. ремонт | 2019-06-04 | A-100.01 - A-100. 03 | [5 empty] | 150 | 144 | 2.5446
8 | [9 empty] | 100 | 148 | 1.1624
9 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-04 | A-87 - A-87.02 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
10 |  | замена задвижек | 2019-06-05 | D-127 - н/ст | [5 empty] | 150 | 8 | 0.14137
11 |  | тек. ремонт | 2019-06-06 | А-99.02 - A-99.06 | [5 empty] | 100 | 230 | 1.8064
12 | [9 empty] | 51 | 62 | 0.12665
13 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-06 | D-116.04W - D-116.06W | [5 empty] | 70 | 88 | 0.33865
14 |  | кап. ремонт | 2019-06-06 | D-18.60 - Кохомское шоссе 14 (1 ввод) | [5 empty] | 57 | 36 | 0.091861
15 |  | кап. ремонт | 2019-06-06 | D-18.58 - D-18.60 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
16 | [9 empty] | 82 | 82 | 0.43303
17 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-07 | C-21.61 - К1Т002 | [5 empty] | 125 | 51 | 0.62585
18 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-07 | A-38.10 - 9 Января 3 | [5 empty] | 51 | 8 | 0.016342
19 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-09 | A-59.07/2 - A-59.11 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
20 | [9 empty] | 100 | 120 | 0.94245
21 |  | тек. ремонт | 2019-06-10 | B-112.02 - B-112.04 | [5 empty] | 408 | 140 | 18.3031
22 | [9 empty] | 309 | 274 | 20.5468
23 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-10 | C-21.55 - C-21.39 | [5 empty] | 150 | 37 | 0.65382
24 |  | замена задвижек | 2019-06-10 | н/ст Александрова 7 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
25 |  | тек. ремонт | 2019-06-10 | D-33.52 - D-33.106 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
26 | [9 empty] | 100 | 84 | 0.65972
27 | [9 empty] | 82 | 36 | 0.19011
28 |  | тек. ремонт | 2019-06-10 | B-112.06 - П Коммунны 18 | [5 empty] | 70 | 262 | 1.0083
29 |  | тек. ремонт | 2019-06-11 | В-27 - В-27.02 | [5 empty] | 309 | 62 | 4.6493
30 | [9 empty] | 150 | 110 | 1.9438
31 |  | кап. ремонт | 2019-06-11 | D-41.18 - D-41.20 | [5 empty] | 125 | 140 | 1.718
32 |  | тек. ремонт | 2019-06-13 | Темный 17 - Темный 17 (гараж) | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
33 |  | замена трубопровода | 2019-06-13 | B-66.04 - B-66.06 | [5 empty] | 150 | 210 | 3.7109
34 | [9 empty] | 100 | 102 | 0.80108
35 |  | кап. ремонт | 2019-06-14 | B-89.06 - В-89.08 | [5 empty] | 207 | 926 | 31.1622
36 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-14 | B-118.01 - В-118.03 | [5 empty] | 51 | 116 | 0.23696
37 |  | тек. ремонт | 2019-06-18 | B-124.27 - B-124.31 Текущий ремонт в т/к B-124. 31 | [5 empty] | 259 | 120 | 6.322
38 | [9 empty] | 100 | 30 | 0.23561
39 |  | кап. ремонт | 2019-06-18 | B-82.23 - B-82.25 | [5 empty] | 150 | 152 | 2.686
40 |  | тек. ремонт | 2019-06-18 | D-33.83 - Д-33.45 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
41 | [9 empty] | 82 | 54 | 0.28517
42 |  | монтаж проглушек | 2019-06-18 | D-41.15 - Д-41.22 | [5 empty] | 150 | 180 | 3.1808
43 | [9 empty] | 125 | 150 | 1.8407
44 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-18 | B-92.05 - B-92.03 | [5 empty] | 100 | 93 | 0.7304
45 |  | замена задвижек | 2019-06-18 | A-2.79 - н/ст | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
46 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-19 | D-68.06 - Ташкентская 88а | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
47 |  | замена задвижек | 2019-06-19 | н/ст Мкр ДСК 5 | [5 empty] | 82 | 6 | 0.031685
48 |  | тек. ремонт | 2019-06-20 | C-21.36 - C-21.42 | [5 empty] | 150 | 176 | 3.1101
49 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-20 | D-5.02 - D-5.28 | [5 empty] | 150 | 244 | 4.3117
50 | [9 empty] | 125 | 12 | 0.14726
51 |  | тек. ремонт | 2019-06-20 | B-136.14 - B-136.16 | [5 empty] | 125 | 124 | 1.5217
52 | [9 empty] | 82 | 150 | 0.79213
53 |  | замена трубопровода | 2019-06-20 | D-68.06 - Ташкентская 88а | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
54 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-21 | B-115.07 - B-115.09 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
55 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-22 | н/ст - Каравайковой 50 (г.в.с.) | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
56 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-24 | A-17.22 - Пушкина 33 | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
57 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-24 | B-112.28 - B-112.30 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
58 |  | кап. ремонт | 2019-06-24 | D-33.88 - D-33.92 | [5 empty] | 100 | 188 | 1.4765
59 |  | тек. ремонт | 2019-06-24 | D-5.02 - D-5.06 | [5 empty] | 259 | 488 | 25.7097
60 | [9 empty] | 207 | 350 | 11.7784
61 | [9 empty] | 150 | 108 | 1.9085
62 | [9 empty] | 100 | 30 | 0.23561
63 | [9 empty] | 82 | 92 | 0.48584
64 | [9 empty] | 70 | 200 | 0.76967
65 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-25 | B-112.30 - B-112.44 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
66 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
67 |  | замена задвижек | 2019-06-25 | н/ст Б. Хмельницкого 9 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
68 |  | кап. ремонт | 2019-06-25 | c-51/1 - С-52 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
69 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
70 |  | монтаж вр. т/тр | 2019-06-25 | B-82.23 - B-82.25 | [5 empty] | 51 | 152 | 0.3105
71 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-25 | C-13.18 - С-13.20 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
72 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-25 | А-41.01 (A-41 - А-41.01) | [5 empty] | 150 | 26 | 0.45944
73 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-25 | B-24.74 - В-24.82 | [5 empty] | 207 | 63 | 2.1201
74 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-26 | A-2.29 - A-2.29/1 | [5 empty] | 100 | 125 | 0.98172
75 |  | замена трубопровода | 2019-06-27 | B-112.30 - B-112.44 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
76 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
77 |  | кап. ремонт | 2019-06-27 | A-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
78 |  | монтаж вр. т/тр | 2019-06-27 | A-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
79 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-28 | C-43.06 - 3 Сосневская 122 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
80 |  | замена трубопровода | 2019-06-28 | B-115.07 - Красных зорь 7 | [5 empty] | 51 | 94 | 0.19202
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
84 | [11 empty] | 0
85 | [11 empty] | 0
86 | [11 empty] | 0
87 | [11 empty] | 0
88 | [11 empty] | 0
89 | [11 empty] | 0
90 | [11 empty] | 0
91 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 199.6996
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________