## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.10.20 г. по 31.10.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | TKИВСИЛИКАТ015W - TKИВСИЛИКАТ016W | 5 | 2.5 |  | 2020-05-12 | 9:05 | 2020-05-12 | 15:40 | 0.33192 | 6.5833 | 2.1852 | п, по сообщению
2 |  | TKИВСИЛИКАТ027W - 2 Минская 15 | 3.9 | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0:00 | 2020-10-22 | 9:35 | 0.18761 | 33.5833 | 6.3007 | п
3 |  | TKИВСИЛИКАТ027W - 2 Минская 15 | 3.9 | 2 |  | 2020-10-22 | 13:50 | 2020-10-22 | 14:00 | 0.18761 | 0.16667 | 0.031269 | п, при вкл.
4 |  | ЖДT048W - 2 Чайковского 20 | 4.5 | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0:00 | 2020-10-30 | 10:05 | 0.20153 | 226.0833 | 45.5625 | п, без слива
5 |  | КИП200 - КИП203 |  |  |  | 2020-10-20 | 0:00 | 2020-10-31 | 10:00 |  | 274 | 35 | п, по пр. уч. кот.
[10 empty] | 0.32 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0.32 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.5487 |  | 89.0797
|  | ИТОГО за месяц: | 90.6541 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.10.20 г. по 31.10.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-05-12 | TKИВСИЛИКАТ015W - TKИВСИЛИКАТ016W | [5 empty] | 51 | 199 | 0.40651
2 |  | замена трубопровода | 2020-10-12 | Бойлерная РЖД - ЖДТ001W | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
3 |  | кап. ремонт | 2020-10-13 | TKИВСИЛИКАТ025W - 2 Минская 7 | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
[10 empty] | 30 | 13 | 0.0091889
4 |  | монтаж обр. трубопровода | 2020-10-21 | TKИВСИЛИКАТ008W - ТКИВСИЛИКАТ027W | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
5 |  | устр. повр. т/с | 2020-10-22 | TKИВСИЛИКАТ027 - 2 Минская 15 | [5 empty] | 70 | 14 | 0.053877
6 |  | устр. повр. т/с | 2020-10-30 | КИП200 - КИП203 | [5 empty] | 82 | 40 | 0.21123
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 1.5745
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________