## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
_____________Потапов О.А.
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.08.19 г. по 31.08.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T037019 - П/о-14 6 (кот.№37) | 5 | 4 |  | 2019-08-02 | 13:20 | 2019-08-02 | 13:40 | 0.84972 | 0.33333 | 0.28324 | по сообщению
2 |  | T035029W (T035029W - Т035030W) | 2.2 | 3.6 |  | 2019-08-09 | 0:40 | 2019-08-09 | 10:12 | 0.45655 | 9.5333 | 4.3525 | на спускнике, по сообщению
3 |  | Т033036W - T033037W | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | по ув. подпитки
4 |  | Т033032W - Авдотьинская 24 | 1 |  |  | 2019-08-22 | 22:22 | 2019-08-22 | 22:22 | 0 | 0 | 0
5 |  | T033035W - T033036W | 1 | 10 |  | 2019-08-16 | 1:20 | 2019-08-20 | 13:25 | 2.3751 | 108.0833 | 256.7034 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.6813 |  | 261.3391
|  | ИТОГО за месяц: | 589.0023 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ | Курбатов А.С._________________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
________________Потапов О.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.08.19 г. по 31.08.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-02 | T037019 - П/о-14 6 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-09 | T035029W (T035029W - Т035030W) | [5 empty] | 150 | 71 | 1.2546
[10 empty] | 51 | 53 | 0.10827
3 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-19 | Т033036W - T033037W | [5 empty] | 82 | 58 | 0.30629
4 |  | замена задвижки | 2019-08-21 | T033010W - Т033012W | [5 empty] | 100 | 129 | 1.0131
[10 empty] | 70 | 209 | 0.8043
5 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-22 | Т033032W - Авдотьинская 24 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
6 |  | кап.ремонт | 27.08..19 | A-60.73 - A-60.53 | [5 empty] | 125 | 114 | 1.3989
7 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-20 | T033035W - T033036W (o) | [5 empty] | 70 | 119 | 0.45795
8 |  | тек. ремонт в т/к | 2019-08-27 | T037004 (T037004 - T037006) | [5 empty] | 408 | 74 | 9.6745
[10 empty] | 359 | 816 | 82.5955
9 |  | тек. ремонт в т/к | 2019-08-26 | A-62.05 (ПАУК) | [5 empty] | 408 | 1084 | 141.7185
[10 empty] | 309 | 784 | 58.7909
[10 empty] | 207 | 812 | 27.3259
[10 empty] | 125 | 122 | 1.4971
[10 empty] | 100 | 42 | 0.32986
10 |  | кап.ремонт | 2019-08-28 | A-62.07 - Люлина33 | [5 empty] | 150 | 16 | 0.28274
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 327.6632
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ | Курбатов А.С. ___________