## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-63.02 - Ташкентская 106а | 6.8 | 1.5 |  | 2018-10-30 | 14:46 | 2018-11-01 | 12:20 | 0.13935 | 45.5667 | 6.3498 | по сообщению
2 | 2 | Д-114/1.01 - Д-114/1.03 | 6.5 | 10 |  | 2018-11-01 | 15:00 | 2018-11-01 | 22:35 | 6.0552 | 7.5833 | 45.9187 | по сообщению
3 | 3 | Д-45.01 - Д-45.15 | 3.4 | 6 |  | 2018-11-06 | 12:00 | 2018-11-06 | 14:35 | 1.5766 | 2.5833 | 4.0728 | по сообщению
4 | 4 | Д-100 - Д-101 | 7.9 | 20 |  | 2018-11-05 | 17:35 | 2018-11-06 | 14:40 | 26.7022 | 21.0833 | 562.9706 | по сообщению
5 | 5 | Д-42.13 - Д-42.15 | 8.5 | 2 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0:00 | 2018-11-09 | 14:05 | 0.27698 | 206.0833 | 57.0802
6 | 6 | Д-33.92 - Шубиных 31б | 2.4 | 5 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 0:00 | 2018-11-09 | 14:20 | 0.91985 | 230.3333 | 211.8729
7 |  | Д-38.05 - Куконковых 86 | 8.8 | 3.4 |  | 2018-11-02 | 15:30 | 2018-11-13 | 10:26 | 0.81446 | 258.9333 | 210.892 | по сообщению
8 |  | Д-33.41 - Д-33.39 | 9 | 3.4 |  | 2018-11-14 | 15:20 | 2018-11-16 | 10:30 | 0.82367 | 43.1667 | 35.555 | по сообщению
9 |  | д-93.23 - Д-93.27 | 7.9 | 0.5 |  | 2018-11-15 | 10:30 | 2018-11-16 | 12:00 | 0.016689 | 25.5 | 0.42557 | по сообщению
10 |  | Д-45.20 - Д-45.22 | 7.8 | 90 |  | 2018-11-18 | 1:02 | 2018-11-18 | 2:25 | 537.2856 | 1.3833 | 743.2451 | по сообщению
11 |  | Д-49.08 - Д-49.36 | 6 | 20 |  | 2018-11-18 | 15:27 | 2018-11-18 | 15:30 | 23.2707 | 0.05 | 1.1635 | по сообщению
12 |  | В-127/104 - Александрова 15 | 5.8 | 11.6 |  | 2018-11-20 | 10:15 | 2018-11-20 | 16:15 | 7.6967 | 6 | 46.18 | по сообщению
13 |  | Д-108.04 - Д-108.02 | 8.1 | 1 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 0:00 | 2018-11-22 | 11:10 | 0.067595 | 299.1667 | 20.2222
14 |  | Д-93.35 - Д-93.37 | 8.1 | 3 |  | 2018-11-21 | 13:30 | 2018-11-22 | 11:00 | 0.60836 | 21.5 | 13.0797 | по сообщению
15 |  | Д-33.62 - Д-33.64 | 8.8 | 7.1 |  | 2018-11-21 | 15:22 | 2018-11-22 | 11:00 | 3.5517 | 19.6333 | 69.7309 | по сообщению
16 |  | Д-93.09 - Д-93.11 | 8.1 | 5.2 |  | 2018-11-23 | 14:30 | 2018-11-27 | 9:39 | 1.8278 | 91.15 | 166.6015 | по сообщению
17 |  | Д-93.09 - Д-93.11 | 8.1 | 3 |  | 2018-11-27 | 15:49 | 2018-11-27 | 15:59 | 0.60836 | 0.16667 | 0.10139 | при вкл.
18 |  | Д-109.09 - Шубиных 16б | 8 | 4 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 0:00 | 2018-11-28 | 10:35 | 1.0748 | 298.5833 | 320.9249
19 |  | Д-93.09 - Д-93.11 | 8.1 | 3.4 |  | 2018-11-27 | 17:00 | 2018-11-29 | 9:42 | 0.7814 | 40.7 | 31.803 | при вкл.
20 |  | Д-125.08 - Д-125.10 | 7.3 | 0.5 |  | 2018-11-28 | 10:40 | 2018-11-30 | 10:10 | 0.016043 | 47.5 | 0.76202 | по сообщению
21 |  | Д-109.09 - Шубиных 16б | 8 | 4 |  | 2018-11-29 | 14:48 | 2018-11-30 | 10:10 | 1.0748 | 19.3667 | 20.8158 | при вкл.
22
23
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 615.1887 |  | 2569.7674
|  | ИТОГО за месяц: | 2677.3212 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-01 | Д-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 | 72 | 0.38022
2 | [9 empty] | 70 | 9 | 0.034635
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-01 | Д-114/1.01 - Д-114/1.03 | [5 empty] | 82 | 120 | 0.6337
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-06 | Д-45.01 - Д-45.15 | [5 empty] | 100 | 49 | 0.38483
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-06 | Д-100 - Д-101 | [5 empty] | 309 | 125 | 9.3735
6 |  | кап. ремонт | 2018-11-07 | Д-33.63 - Строителей 96 | [5 empty] | 70 | 174 | 0.66961
7 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-09 | Д-42.13 - Д-42.15 | [5 empty] | 100 | 145 | 1.1388
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-09 | Д-33.92 - Шубиных 31б | [5 empty] | 82 | 86 | 0.45415
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-13 | Д-38.05 - Куконковых 86 | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
10 |  | замена задвижки | 2018-11-13 | Д-38.01 - Д-38.03 | [5 empty] | 150 | 283 | 5.0009
11 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-16 | Д-33.41 - Д-33.39 | [5 empty] | 150 | 79 | 1.396
12 | [9 empty] | 100 | 82 | 0.64401
13 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-16 | д-93.23 - Д-93.27 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
14 | [9 empty] | 82 | 52 | 0.2746
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-18 | Д-45.20 - Д-45.22 | [5 empty] | 207 | 312 | 10.4996
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-18 | Д-49.08 - Д-49.36 | [5 empty] | 207 | 240 | 8.0766
17 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-20 | В-127/104 - Александрова 15 | [5 empty] | 125 | 13 | 0.15953
18 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-22 | Д-108.04 - Д-108.02 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
19 | [9 empty] | 125 | 100 | 1.2271
20 | [9 empty] | 100 | 21 | 0.16493
21 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-22 | Д-93.35 - Д-93.37 | [5 empty] | 82 | 53 | 0.27989
22 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-22 | Д-33.62 - Д-33.64 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
23 |  | замена труб.-да | 2018-11-23 | Д-108.04 - Д-108.02 | [5 empty] | 150 | 48 | 0.8482
24 | [9 empty] | 125 | 100 | 1.2271
25 | [9 empty] | 100 | 21 | 0.16493
26 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-27 | Д-93.09 - Д-93.11 | [5 empty] | 309 | 216 | 16.1975
27 | [9 empty] | 259 | 446 | 23.4969
28 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-28 | Д-109.09 - Шубиных 16б | [5 empty] | 70 | 120 | 0.4618
29 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-29 | Д-93.09 - Д-93.11 | [5 empty] | 309 | 108 | 8.0987
30 | [9 empty] | 259 | 223 | 11.7485
31 |  | замена труб.-да | 2018-11-29 | Д-109.09 - Шубиных 16б | [5 empty] | 70 | 120 | 0.4618
32 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-30 | Д-125.08 - Д-125.10 | [5 empty] | 207 | 69 | 2.322
33 |  | устр. повр. т/с | 2018-11-30 | Д-109.09 - Шубиных 16б | [5 empty] | 70 | 120 | 0.4618
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
84 | [11 empty] | 0
85 | [11 empty] | 0
86 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 107.5538
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________