## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.20 г. по 31.08.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | K1T008 - K1T009 | 5.8 | 2 |  | 2020-05-09 | 18:45 | 2020-05-09 | 21:45 | 0.2288 | 3 | 0.68639 | по сообщению
2 |  | D-33.81 - Строителей 122 | 2.3 | 3 |  | 2020-06-18 | 16:02 | 2020-06-18 | 16:50 | 0.32417 | 0.8 | 0.25934 | по сообщению
3 |  | B-124.49 - Володарского 7 (3, 4 эл. узлы) | 4.8 | 3.5 |  | 2020-06-26 | 10:40 | 2020-06-26 | 12:35 | 0.63743 | 1.9167 | 1.2217 | по сообщению
4 |  | D-54.27 - Полевой проезд 9 | 1.7 | 3.3 |  | 2020-07-07 | 16:00 | 2020-07-08 | 10:00 | 0.33723 | 18 | 6.0701 | обн. в г.и.
5 |  | B-125.08 - 2 Алексеевский 10 | 2.1 | 2.8 |  | 2020-07-23 | 11:00 | 2020-07-23 | 12:35 | 0.26984 | 1.5833 | 0.42724 | по сообщению
6 |  | D-33.16 - Текстильщиков 5г | 4.5 | 2 |  | 2020-07-30 | 10:30 | 2020-07-30 | 15:05 | 0.20153 | 4.5833 | 0.92368 | по сообщению
7 |  | D-68.04 - Ташкентская 88 | 1.9 | 6.9 |  | 2020-07-31 | 10:19 | 2020-07-31 | 12:00 | 1.5586 | 1.6833 | 2.6237 | по сообщению
8 |  | Комсомольская 5 - Комсомольская 7 | 0.9 | 6 |  | 2020-07-31 | 13:10 | 2020-07-31 | 14:25 | 0.81114 | 1.25 | 1.0139 | по сообщению
9 |  | B-124.29 - н/ст | 5.9 | 11.3 |  | 2020-08-04 | 10:25 | 2020-08-04 | 11:35 | 7.3664 | 1.1667 | 8.5941 | по сообщению
10 |  | B-124.41 - н/ст | 5 | 3 |  | 2020-08-05 | 9:15 | 2020-08-05 | 10:25 | 0.47797 | 1.1667 | 0.55763 | по сообщению
11 |  | B-23.01 - B-23.03 | 1.2 | 3 |  | 2020-08-06 | 9:40 | 2020-08-06 | 12:36 | 0.23416 | 2.9333 | 0.68686 | по сообщению
12 |  | Московская 48 - B-120.01 | 4.3 | 3 |  | 2020-08-06 | 10:30 | 2020-08-07 | 12:35 | 0.44325 | 26.0833 | 11.5615 | по сообщению
13 |  | B-4.06 - B-4.10 | 0.6 | 20 |  | 2020-08-07 | 22:15 | 2020-08-08 | 21:00 | 7.3588 | 22.75 | 167.4133 | по сообщению
14 |  | н/ст - Текстильщиков 48 (г.в.с.) | 3 | 2.3 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 0:00 | 2020-08-12 | 10:02 | 0.21762 | 442.0333 | 96.1932
15 |  | B-69.50 - B-69.30 | 1.6 | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0:00 | 2020-08-13 | 11:10 | 0.48068 | 227.1667 | 109.1937
16 |  | н/ст - Текстильщиков 48 (г.в.с.) | 3 | 3.9 |  | 2020-08-13 | 14:00 | 2020-08-13 | 14:02 | 0.6257 | 0.033333 | 0.020857 | при вкл.
17 |  | н/ст - Текстильщиков 48 | 4 | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 0:00 | 2020-08-13 | 13:10 | 0.047501 | 13.1667 | 0.62543
18 |  | D-129.11W - Хлебникова 14 | 3 | 1 |  | 2020-08-14 | 9:23 | 2020-08-14 | 11:02 | 0.041137 | 1.65 | 0.067876 | по сообщению
19 |  | С-21.20 - С-21.22 | 6 | 2 |  | 2020-08-12 | 15:00 | 2020-08-17 | 9:30 | 0.23271 | 114.5 | 26.6449 | обн. в г.и.
20 |  | C-4/05 - 10 Августа 58 | 0.6 | 3 |  | 2020-08-16 | 10:35 | 2020-08-19 | 9:00 | 0.16557 | 70.4167 | 11.6591 | по сообщению
21 |  | A-19.25 - A-19.27 | 1.9 | 3 |  | 2020-08-17 | 16:30 | 2020-08-19 | 10:50 | 0.29464 | 42.3333 | 12.4731 | по сообщению
22 |  | B-124.49W - Володарского 7 (3, 4 эл. узлы) | 3.4 | 2 |  | 2020-08-19 | 11:20 | 2020-08-19 | 11:50 | 0.17518 | 0.5 | 0.087588 | по сообщению
23 |  | A-19.21 - Шереметевский 33а | 6.4 | 4 |  | 2020-08-21 | 10:00 | 2020-08-21 | 10:15 | 0.96135 | 0.25 | 0.24034 | по сообщению
24 |  | A-19.27 - Шереметевский 45 | 1.9 | 6 |  | 2020-08-21 | 10:45 | 2020-08-21 | 11:00 | 1.1786 | 0.25 | 0.29464 | по сообщению
25 |  | B-95 - Рабфаковская 29 (на изопрофлексе) | 1.2 | 2 |  | 2020-08-23 | 13:43 | 2020-08-24 | 15:00 | 0.10407 | 25.2833 | 2.6312 | по сообщению, без слива
26 |  | B-61.03 - B-61.05 | 4.6 | 3.5 |  | 2020-08-24 | 16:15 | 2020-08-24 | 16:40 | 0.624 | 0.41667 | 0.26 | по сообщению
27 |  | D-5.02 - D-5.28 | 3.7 | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 0:00 | 2020-08-28 | 10:35 | 0.045685 | 34.5833 | 1.5799
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 25.4438 |  | 464.0114
|  | ИТОГО за месяц: | 547.8648 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.20 г. по 31.08.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-05-09 | K1T008 - K1T009 | [5 empty] | 150 | 324 | 5.7254
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-18 | D-33.81 - Строителей 122 | [5 empty] | 70 | 49 | 0.18857
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-26 | B-124.49 - Володарского 7 (3, 4 эл. узлы) | [5 empty] | 100 | 43 | 0.33771
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-08 | D-54.27 - Полевой проезд 9 | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
5 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-23 | B-125.08 - 2 Алексеевский 10 | [5 empty] | 70 | 138 | 0.53107
6 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-30 | D-33.16 - Текстильщиков 5г | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
7 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-31 | D-68.04 - Ташкентская 88 | [5 empty] | 82 | 51 | 0.26932
[10 empty] | 70 | 35 | 0.13469
8 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-31 | Комсомольская 5 - Комсомольская 7 | [5 empty] | 70 | 47 | 0.18087
9 |  | кап. ремонт | 2020-08-03 | Карьерная 55 - Карьерная 57 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
[10 empty] | 82 | 80 | 0.42247
[10 empty] | 51 | 132 | 0.26964
10 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-04 | B-124.29 - н/ст | [5 empty] | 207 | 77 | 2.5912
11 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-05 | B-124.41 - н/ст | [5 empty] | 150 | 16 | 0.28274
12 |  | замена задвижки | 2020-08-05 | н/ст Ташкентская 42 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
13 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-06 | B-23.01 - B-23.03 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
[10 empty] | 100 | 26 | 0.2042
[10 empty] | 82 | 10 | 0.052809
14 |  | замена трубопровода | 2020-08-06 | Комсомольская 5 - Комсомольская 7 | [5 empty] | 70 | 47 | 0.18087
15 |  | замена задвижки | 2020-08-06 | A-36 - А-36.02 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
[10 empty] | 100 | 52 | 0.4084
16 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-07 | Московская 48 - B-120.01 | [5 empty] | 100 | 111 | 0.87177
17 |  | тек. ремонт | 2020-08-07 | C-50 - C- 50/1 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
[10 empty] | 125 | 88 | 1.0799
18 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-08 | B-4.06 - B-4.10 | [5 empty] | 82 | 113 | 0.59674
19 |  | тек. ремонт | 2020-08-11 | B-82.01 - B-82.03 | [5 empty] | 309 | 80 | 5.9991
[10 empty] | 207 | 494 | 16.6244
[10 empty] | 150 | 20 | 0.35342
20 |  | кап. ремонт | 2020-08-11 | D-127.08 - D-129.04 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
[10 empty] | 100 | 196 | 1.5393
[10 empty] | 82 | 92 | 0.48584
[10 empty] | 70 | 44 | 0.16933
21 |  | переврезка задвижки | 2020-08-11 | н/ст Лежневская 166 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
22 |  | кап. ремонт | 2020-08-12 | B-131.15 - B-131.17 | [5 empty] | 207 | 174 | 5.8555
[10 empty] | 150 | 94 | 1.6611
[10 empty] | 125 | 158 | 1.9389
23 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-12 | н/ст - Текстильщиков 48 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 31 | 0.063326
24 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-13 | B-69.50 - B-69.30 | [5 empty] | 100 | 226 | 1.7749
25 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-13 | н/ст - Текстильщиков 48 (г.в.с.) | [5 empty] | 51 | 31 | 0.063326
26 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-13 | н/ст - Текстильщиков 48 | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
27 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-14 | D-129.11W - Хлебникова 14 | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
28 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-17 | С-21.20 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 253 | 4.4707
29 |  | замена задвижки | 2020-08-18 | D-66.19 - D-66.55 | [5 empty] | 150 | 96 | 1.6964
[10 empty] | 82 | 52 | 0.2746
30 |  | замена трубопровода | 2020-08-18 | С-21.20 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 253 | 4.4707
31 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-19 | C-4/05 - 10 Августа 58 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
32 |  | замена трубопровода | 2020-08-19 | н/ст Хлебникова 10 | [5 empty] | 100 | 3 | 0.023561
33 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-19 | B-124.49W - Володарского 7 (3, 4 эл. узлы) | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
34 |  | кап. ремонт | 2020-08-19 | D-66.57 - Лежневская 132 | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
35 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-19 | A-19.25 - A-19.27 | [5 empty] | 150 | 214 | 3.7816
36 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-21 | A-19.21 - Шереметевский 33а | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
37 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-21 | A-19.27 - Шереметевский 45 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
38 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-24 | B-61.03 - B-61.05 | [5 empty] | 70 | 75 | 0.28863
39 |  | замена трубопровода | 2020-08-26 | н/ст Гарелина 1а | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
40 |  | замена задвижки | 2020-08-27 | B-131.61 - В-131.33 | [5 empty] | 207 | 100 | 3.3653
[10 empty] | 70 | 24 | 0.09236
41 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-28 | D-5.02 - D-5.28 | [5 empty] | 150 | 123 | 2.1735
[10 empty] | 125 | 6 | 0.073629
42 |  | замена трубопровода | 2020-08-28 | B-61.03 - B-61.05 | [5 empty] | 70 | 75 | 0.28863
43 |  | замена задвижки | 2020-08-31 | D-131 - D-131.01 | [5 empty] | 150 | 170 | 3.0041
44 |  | замена трубопровода | 2020-08-31 | D-54.27 - Полевой проезд 9 | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
|  | ИТОГО | [9 empty] | 83.8534
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________