## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.04.20 г. по 29.04.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T046001 - T046002 (кот.№46) | 4.6 |  |  | 2020-03-31 | 1:00 | 2020-04-01 | 22:15 |  | 45.25 | 16.95 | по приборам учёта кот.
2 |  | T001011W - Клубная 6 (кот.№1) | 2.1 |  |  | 2020-04-24 | 14:00 | 2020-04-24 | 21:28 | 1.9 | 7.4667 | 14.1867 | по приборам учёта кот.
[10 empty] | 1.9 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.8 |  | 31.1367
|  | ИТОГО за месяц: | 32.6741 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.04.20 г. по 29.04.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2020-04-01 | T046001 - T046002 (кот.№46) | [5 empty] | 82 |  | 0.11 | по приборам учёта кот.
2 |  | замена трубопровода | 2020-04-03 | T02302801 - Калинцева 9 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
3 |  | замена трубопровода | 2020-04-05 | T046001 - T046002 (кот.№46) | [5 empty] | 82 | 47 | 0.2482
[10 empty] | 70 | 47 | 0.18087
4 |  | кап. ремонт | 2020-04-24 | T023010 - Победы 13 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
5 |  | устр.повр. т/с | 2020-04-24 | T001011W - Клубная 6 (кот.№1) | [5 empty] | 28 | 27 | 0.016625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 1.5374
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________