## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.08.20 г. по 31.08.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | ТКИГЭУ004 - Институтский 5 | 4 |  |  | 2020-07-28 | 5:00 | 2020-08-03 | 9:20 |  | 57.35 | 85.35 | по пр. уч. кот.
2 |  | TB027002W - вх. в зем. (кот. "Железобетон") | 4.4 | 0.5 |  | 2020-08-06 | 15:00 | 2020-08-06 | 15:48 | 0.012455 | 0.8 | 0.0099639 | по сообщению, без слива
3 |  | TKИВСИЛИКАТ004W - Минская 7 (1 эл. узел) | 5.5 | 2 |  | 2020-08-19 | 12:25 | 2020-08-19 | 13:00 | 0.2228 | 0.58333 | 0.12997 | по сообщению
4 |  | TKИВСИЛИКАТ004W - Минская 7 (2 эл. узел) | 5.5 | 2 |  | 2020-08-20 | 13:30 | 2020-08-21 | 9:50 | 0.2228 | 20.3333 | 4.5303 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.45805 |  | 90.0202
|  | ИТОГО за месяц: | 90.715 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.08.20 г. по 31.08.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2020-08-03 | н/ст Свободы 41 (кот. РЖД) | [5 empty] | 82 | 5 | 0.026404
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-03 | ТКИГЭУ004 - Институтский 5 | [5 empty] | 100 | 65 | 0.51049
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-19 | TKИВСИЛИКАТ004W - Минская 7 (1 эл. узел) | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-21 | TKИВСИЛИКАТ004W - Минская 7 (2 эл. узел) | [5 empty] | 51 | 17 | 0.034727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.69477
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________