## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.20 г. по 31.07.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | A-43 - A-43.01 | 1.4 | 5 |  | 2020-06-03 | 10:40 | 2020-06-03 | 11:00 | 0.70255 | 0.33333 | 0.23418 | по сообщению
2 |  | B-134.67 - Жугина 1 | 1.6 | 1.5 |  | 2020-06-29 | 12:52 | 2020-06-29 | 13:24 | 0.067595 | 0.53333 | 0.036051 | по сообщению
3 |  | B-27.04 - В-27.06 | 1.2 | 3 |  | 2020-07-03 | 15:30 | 2020-07-07 | 15:20 | 0.23416 | 95.8333 | 22.44 | обн. в г.и.
4 |  | A-36.21 - Громобоя 23а | 4.8 | 3 |  | 2020-07-09 | 12:40 | 2020-07-09 | 13:27 | 0.46831 | 0.78333 | 0.36685 | по сообщению
5 |  | A-41.01 - Карла Маркса 30 | 4.6 | 1.8 |  | 2020-07-09 | 13:25 | 2020-07-09 | 13:28 | 0.16504 | 0.05 | 0.0082521 | при вкл., на спускнике
6 |  | К.Шоссе 5 - К.Шоссе 4 | 4.3 | 6.2 |  | 2020-07-09 | 14:00 | 2020-07-09 | 15:54 | 1.8932 | 1.9 | 3.597 | по сообщению
7 |  | A-87 - A-87.01 | 5.6 | 1.5 |  | 2020-07-17 | 10:35 | 2020-07-17 | 15:45 | 0.12646 | 5.1667 | 0.65337 | по сообщению
8 |  | B-131.77 - Велижская 58 | 4.8 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0:00 | 2020-07-17 | 12:00 | 0.20814 | 12 | 2.4977
9 |  | B-131.77 - Велижская 58 | 2.1 | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 0:00 | 2020-07-16 | 9:25 | 0.13767 | 321.4167 | 44.2498
10 |  | B-131.77 - Велижская 58 | 2.1 | 2 |  | 2020-07-16 | 15:25 | 2020-07-17 | 12:00 | 0.13767 | 20.5833 | 2.8337
11 |  | B-134.05 - Жугина 5 | 1.8 | 1 |  | 2020-07-29 | 13:06 | 2020-07-29 | 13:09 | 0.031865 | 0.05 | 0.0015932 | при вкл.
12 |  | D-33.38 - Текстильщиков 9 | 2.5 | 5 |  | 2020-07-30 | 11:00 | 2020-07-30 | 15:05 | 0.93882 | 4.0833 | 3.8335 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.1115 |  | 80.752
|  | ИТОГО за месяц: | 298.0278 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.20 г. по 31.07.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-03 | A-43 (A-43 - A-43.01) | [5 empty] | 70 | 70 | 0.26938
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-29 | B-134.67 - Жугина 1 | [5 empty] | 51 | 23 | 0.046983
3 |  | монтаж зап.арматуры | 2020-07-02 | B-134.35 | [5 empty] | 100 | 102 | 0.80108
4 |  | замена трубопровода | 2020-07-02 | н/ст Суворова 38 гвс | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
5 |  | замена трубопровода | 2020-07-03 | B-131.61 - B-131.33 | [5 empty] | 207 | 81 | 2.7259
6 |  | замена трубопровода | 2020-07-06 | B-112.02 - Мархлевского 38 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
7 |  | тек. ремонт | 2020-07-06 | C-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 322 | 0.65777
8 |  | замена трубопровода | 2020-07-07 | н/ст - D-129.07W | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
9 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-07 | B-27.04 - В-27.06 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
[10 empty] | 100 | 44 | 0.34557
[10 empty] | 51 | 11 | 0.02247
10 |  | замена трубопровода | 2020-07-08 | C-10.01 - Бубнова 76 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
11 |  | врезка врем. тр.-да | 2020-07-08 | B-61.04 - B-61.08 | [5 empty] | 51 | 45 | 0.091924
12 |  | кап. ремонт | 2020-07-08 | B-61.04 - B-61.12 | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
13 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-09 | A-36.21 - Громобоя 23а | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
14 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-09 | A-41.01 - Карла Маркса 30 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
15 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-09 | К.Шоссе 5 - К.Шоссе 4 | [5 empty] | 125 | 34 | 0.41723
16 |  | тек. ремонт | 2020-07-09 | D-18.14 - D-18.24 | [5 empty] | 207 | 1198 | 40.3157
17 |  | установка ш. крана | 2020-07-13 | D-57 - D-129/2 | [5 empty] | 466 | 130 | 22.1714
[10 empty] | 414 | 5 | 0.67305
18 |  | замена задвижки | 2020-07-14 | н/ст Шубиных 16в | [5 empty] | 100 | 4 | 0.031415
19 |  | замена трубопровода | 2020-07-14 | A-41.01 - Карла Маркса 30 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
20 |  | замена трубопровода | 2020-07-15 | A-41.01 - Карла Маркса 30 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
21 |  | замена трубопровода | 2020-07-15 | B-27.04 - В-27.06 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
[10 empty] | 100 | 44 | 0.34557
[10 empty] | 51 | 11 | 0.02247
22 |  | тек. ремонт | 2020-07-15 | B-131.03 - В-131.101 | [5 empty] | 100 | 166 | 1.3037
[10 empty] | 82 | 90 | 0.47528
[10 empty] | 51 | 134 | 0.27373
23 |  | замена задвижки | 2020-07-15 | н/ст Станко 36 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
24 |  | замена задвижки | 2020-07-16 | н/ст Мархлевского 17 | [5 empty] | 82 | 3 | 0.015843
25 |  | замена трубопровода | 2020-07-16 | C-56.05 - C-57 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
26 |  | замена трубопровода | 2020-07-17 | A-43 - A-43.01 | [5 empty] | 70 | 70 | 0.26938
27 |  | замена трубопровода | 2020-07-17 | A-70.01 - 2 Торфмаша 6/7 | [5 empty] | 70 | 10 | 0.038483
[10 empty] | 51 | 30 | 0.061283
28 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-17 | A-87 - A-87.01 | [5 empty] | 100 | 22 | 0.17278
29 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-17 | B-131.77 - Велижская 58 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
30 |  | тек. ремонт | 2020-07-21 | D-92.04 - D-92.16 | [5 empty] | 100 | 462 | 3.6284
[10 empty] | 82 | 76 | 0.40135
31 |  | замена задвижки | 2020-07-21 | н/ст Текстильщиков 48 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
[10 empty] | 82 | 3 | 0.015843
32 |  | замена трубопровода | 2020-07-21 | A-30.16 - A-30.36 | [5 empty] | 100 | 32 | 0.25132
[10 empty] | 82 | 14 | 0.073932
33 |  | замена задвижки | 2020-07-21 | н/ст Шошина 13 | [5 empty] | 150 | 3 | 0.053013
34 |  | замена задвижки и трубопровода | 2020-07-21 | н/ст Шошина 15 | [5 empty] | 150 | 3 | 0.053013
35 |  | замена задвижки | 2020-07-21 | B-64.42 - B-64.48 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
[10 empty] | 100 | 98 | 0.76967
[10 empty] | 70 | 74 | 0.28478
36 |  | замена задвижки | 2020-07-22 | н/ст Сакко 37 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
37 |  | врезка зап. арм. | 2020-07-22 | C-21.62 - Комсомольская 41 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
[10 empty] | 70 | 107 | 0.41177
38 |  | тек. ремонт | 2020-07-23 | D-92.04 - D-92.42 | [5 empty] | 100 | 370 | 2.9059
39 |  | кап. ремонт | 2020-07-24 | D-33.05 - Строителей 114а | [5 empty] | 70 | 168 | 0.64652
40 |  | замена трубопровода | 2020-07-27 | D-42.01 - D-42.03 | [5 empty] | 309 | 347 | 26.021
41 |  | монтаж т/тр | 2020-07-28 | A-2.19 - A-2.31 | [5 empty] | 70 | 164 | 0.63113
42 |  | замена задвижки | 2020-07-28 | н/ст Велижская 29 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
43 |  | замена трубопровода | 2020-07-28 | н/ст Велижская 10 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
44 |  | тек. ремонт | 2020-07-28 | D-67.07 - D-67.09 | [5 empty] | 82 | 94 | 0.4964
[10 empty] | 70 | 84 | 0.32326
[10 empty] | 51 | 38 | 0.077625
45 |  | замена трубопровода | 2020-07-29 | D-42.01 - D-42.03 | [5 empty] | 309 | 347 | 26.021
46 |  | замена трубопровода | 2020-07-29 | A-36.07 - А-36.09 | [5 empty] | 207 | 578 | 19.4512
[10 empty] | 150 | 140 | 2.4739
47 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-29 | B-134.05 - Жугина 5 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
48 |  | монтаж зап.арматуры | 2020-07-30 | Захарова 27 - В-132.10 | [5 empty] | 150 | 198 | 3.4988
49 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-30 | D-33.38 - Текстильщиков 9 | [5 empty] | 82 | 13 | 0.068651
[10 empty] | 70 | 14 | 0.053877
50 |  | кап. ремонт | 2020-07-30 | D-33.07 - D-33.103 | [5 empty] | 259 | 628 | 33.0854
[10 empty] | 207 | 446 | 15.009
51 |  | замена задвижки | 2020-07-31 | B-134.37 - Благова 23 | [5 empty] | 51 | 112 | 0.22879
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 217.2758
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________