## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.10.19 г. по 31.10.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Т002001W (кот.№2 - Т002001W) | 2.6 |  |  | 2019-09-29 | 21:00 | 2019-10-03 | 9:38 |  | 84.6333 | 1.83 | по пр. уч. кот.
2 |  | T001021 - T001022 (кот.№1) | 4.7 |  |  | 2019-09-20 | 15:00 | 2019-10-05 | 8:56 |  | 353.9333 | 283.56 | по пр. уч. кот.
3 |  | Т002001W - Т002002W (кот.№2) | 2.6 |  |  | 2019-09-29 | 18:00 | 2019-10-07 | 10:32 |  | 184.5333 | 29.09 | по пр. уч. кот.
4 |  | Т003007 - Т003006 (кот.№17, №3) | 2.8 |  |  | 2019-09-22 | 23:00 | 2019-10-10 | 12:48 |  | 421.8 | 36.53 | по пр. уч. кот.
5 |  | T02302902 - Ульяновская 58 (кот.№23) | 2.3 |  |  | 2019-09-30 | 23:00 | 2019-10-15 | 11:16 |  | 348.2667 | 350.51 | по пр. уч. кот.
6 |  | T02300518 - T02300520 (кот.№23) | 4 |  |  | 2019-10-15 | 13:00 | 2019-10-17 | 11:15 |  | 46.25 | 32.61 | по пр. уч. кот.
7 |  | T037040 - 4 Деревенская 36 (кот.№37) | 4.6 | 3 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 24:00 | 2019-10-23 | 9:48 | 0.45845 | 153.8 | 70.51
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.45845 |  | 804.64
|  | ИТОГО за месяц: | 824.7925 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.10.19 г. по 31.10.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-03 | кот.№2 - Т002001W | [5 empty] | 70 | 10 | 0.038483
[10 empty] | 51 | 10 | 0.020428
2 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-05 | T001021 - T001022 (кот.№1) | [5 empty] | 150 |  | 2.2 | по пр. уч. кот.
125
100
3 |  | кап. ремонт | 2019-10-08 | кот.№41 - T041001 | [5 empty] | 125 | 25 | 0.30679
[10 empty] | 32 | 25 | 0.020106
4 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-10 | Т003007 - Т003006 (кот.№17, №3) | [5 empty] | 82 | 74 | 0.39078
[10 empty] | 51 | 7 | 0.014299
5 |  | замена трубопровода | 2019-10-10 | T001020 - T001021 (кот.№1) | [5 empty] | 150 |  | 1.51 | по пр. уч. кот.
125
100
6 |  | замена трубопровода | 2019-10-10 | T037053 - T037069 (кот.№37) | [5 empty] | 309 | 97 | 7.2739
7 |  | замена трубопровода | 2019-10-12 | T001020W - T001021W (кот.№1) | [5 empty] | 82 | 600 | 3.1685
8 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-15 | T02302902 - Ульяновская 58 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
9 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-17 | T02300518 - T02300520 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 180 | 1.4137
10 |  | замена трубопровода | 2019-10-18 | T001020W - T001021W (кот.№1) | [5 empty] | 82 | 600 | 3.1685
11 |  | замена спускника | 2019-10-18 | T001023W - Б. Клинцевская 1а (кот.№1) | [5 empty] | 51 | 39 | 0.079668
12 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-23 | T037040 - 4 Деревенская 36 (кот.№37) | [5 empty] | 51 | 84 | 0.17159
13 |  | замена трубопровода | 2019-10-24 | T037040 - 4 Деревенская 36 (кот.№37) | [5 empty] | 51 | 84 | 0.17159
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 20.1525
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________