## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
И. О. ген. директора АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.19 г. по 31.07.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | D-60.16 - Лежневская 158а (гараж) | 5.4 | 1 |  | 2019-05-28 | 14:19 | 2019-05-28 | 14:21 | 0.055191 | 0.033333 | 0.0018397 | при вкл.
2 |  | B-69.38 - b-69.38 | 3 | 3.5 |  | 2019-06-19 | 17:40 | 2019-06-19 | 18:05 | 0.50393 | 0.41667 | 0.20997 | по сообщению
3 |  | C-16.21 - Ноздрина 17 | 2.1 | 1 |  | 2019-06-26 | 8:45 | 2019-06-26 | 10:30 | 0.034418 | 1.75 | 0.060231 | по сообщению, без слива
4 |  | B-89.08 - П. Коммуны 11 | 6 | 4 |  | 2019-06-26 | 11:00 | 2019-06-26 | 11:15 | 0.93083 | 0.25 | 0.23271 | по сообщению
5 |  | B-89.08 - П. Коммуны 9 | 1.4 | 3 |  | 2019-06-26 | 11:00 | 2019-06-26 | 11:15 | 0.25292 | 0.25 | 0.063229 | по сообщению
6 |  | C-8.13 - Колотилова 43 | 1.6 | 3 |  | 2019-06-27 | 8:10 | 2019-06-27 | 9:20 | 0.27038 | 1.1667 | 0.31544 | по сообщению
7 |  | B-11.01 - b-11.07 | 1.2 | 4 |  | 2019-06-24 | 11:20 | 2019-06-28 | 14:45 | 0.41628 | 99.4167 | 41.385 | по сообщению
8 |  | В-24.68 - В-24.140 | 5.3 | 2 |  | 2019-07-01 | 7:05 | 2019-07-01 | 7:40 | 0.21871 | 0.58333 | 0.12758 | по сообщению
9 |  | A-3.24 (A-3.12 - A-3.24) | 1.5 | 5 |  | 2019-07-01 | 10:35 | 2019-07-01 | 11:09 | 0.72721 | 0.56667 | 0.41208 | по сообщению
10 |  | C-21/1 (C-21/1 - Шереметевский 82а) | 5.5 | 5 |  | 2019-07-04 | 8:00 | 2019-07-04 | 9:00 | 1.3925 | 1 | 1.3925 | по сообщению
11 |  | B-24.74 - В-24.82 | 2.2 | 0.5 |  | 2019-07-05 | 13:30 | 2019-07-08 | 11:30 | 0.0088069 | 70 | 0.61648 | при вкл.
12 |  | C-13.10 - C-13.08 | 1.4 | 6 |  | 2019-07-03 | 14:00 | 2019-07-08 | 14:40 | 1.0117 | 120.6667 | 122.075 | по сообщению
13 |  | B-131.89/1 - Благова 38 (эл. узел №3) | 2.6 | 0.5 |  | 2019-07-09 | 16:09 | 2019-07-09 | 20:30 | 0.0095741 | 4.35 | 0.041647 | по сообщению
14 |  | B-24.134 (B-24.132 - B-24.134) | 1.8 | 1.2 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0:00 | 2019-07-12 | 11:30 | 0.045885 | 731.5 | 33.5649
15 |  | D-114.14 - Лежневская 211б | 2.9 | 3.6 |  | 2019-07-12 | 4:00 | 2019-07-12 | 14:10 | 0.52418 | 10.1667 | 5.3291 | по сообщению
16 |  | B-134.15 - Павленко 5 | 4.6 | 2 |  | 2019-07-15 | 12:45 | 2019-07-15 | 15:35 | 0.20376 | 2.8333 | 0.57731 | обн. в г.и.
17 |  | B-61.03 - B-61.05 | 3 | 3 |  | 2019-07-16 | 8:10 | 2019-07-16 | 9:30 | 0.37023 | 1.3333 | 0.49365 | по сообщению
18 |  | А-2.07 - С-8.09 | 6.8 | 6 |  | 2019-07-16 | 14:15 | 2019-07-16 | 14:25 | 2.2296 | 0.16667 | 0.3716 | при вкл.
19 |  | B-134.15 - Павленко 5 | 2.5 | 2.3 |  | 2019-07-17 | 20:08 | 2019-07-17 | 20:10 | 0.19865 | 0.033333 | 0.0066218 | при вкл.
20 |  | B-24.116 - Багаева 37 | 5.4 | 3.6 |  | 2019-07-23 | 13:08 | 2019-07-23 | 14:10 | 0.71528 | 1.0333 | 0.73912 | по сообщению
21 |  | D-110.02 - Строителей 64 | 4.8 | 1 |  | 2019-07-23 | 17:45 | 2019-07-23 | 20:45 | 0.052035 | 3 | 0.1561 | по сообщению
22 |  | A-11 (A-11 - A-11.01) | 6.9 | 1 |  | 2019-07-22 | 10:20 | 2019-07-23 | 9:10 | 0.062387 | 22.8333 | 1.4245 | по сообщению, на спускнике
23 |  | D-103/1 - D-103.06 | 4.8 | 6.2 |  | 2019-07-23 | 16:23 | 2019-07-23 | 16:25 | 2.0002 | 0.033333 | 0.066674 | при вкл.
24 |  | н/ст - Каравайковой 50 (г.в.с.) |  |  |  | 2019-06-24 | 15:00 | 2019-07-25 | 12:10 | 0.06 | 741.1667 | 44.47 | по сообщению, из-под "хомута"
25 |  | А-29 - Калинина 6 | 5.2 | 2 |  | 2019-07-16 | 9:05 | 2019-07-26 | 11:35 | 0.21664 | 242.5 | 52.5347 | по сообщению
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 12.5113 |  | 306.6681
|  | ИТОГО за месяц: | 740.3977 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
И. О. ген. директора АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.19 г. по 31.07.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-05-28 | D-60.16 - Лежневская 158а (гараж) | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-19 | B-69.38 - b-69.38 | [5 empty] | 82 | 50 | 0.26404
3 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-26 | B-89.08 - П. Коммуны 11 | [5 empty] | 100 | 33 | 0.25917
4 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-26 | B-89.08 - П. Коммуны 9 | [5 empty] | 51 | 11 | 0.02247
5 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-27 | C-8.13 - Колотилова 43 | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
6 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-28 | B-11.01 - b-11.07 | [5 empty] | 82 | 97 | 0.51224
7 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-01 | В-24.68 - В-24.140 | [5 empty] | 150 | 204 | 3.6049
8 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-01 | A-3.24 (A-3.12 - A-3.24) | [5 empty] | 150 | 150 | 2.6506
9 |  | кап. ремонт | 2019-07-02 | A-2.35 - А-2.37 | [5 empty] | 100 | 152 | 1.1938
10 | [9 empty] | 82 | 48 | 0.25348
11 |  | тек. ремонт | 2019-07-03 | B-136.12 - B-136.22 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
12 | [9 empty] | 82 | 66 | 0.34854
13 |  | кап. ремонт | 2019-07-03 | C-7.06 - С-7.08 | [5 empty] | 207 | 106 | 3.5672
14 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-04 | C-21/1 (C-21/1 - Шереметевский 82а) | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
15 |  | монтаж вр. т/тр | 2019-07-05 | C-7.06 - С-7.08 | [5 empty] | 51 | 106 | 0.21653
16 |  | тек. ремонт | 2019-07-05 | B-128 - Д-137 | [5 empty] | 309 | 884 | 66.2897
17 | [9 empty] | 82 | 30 | 0.15843
18 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-08 | C-13.10 - C- 13.08 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
19 |  | тек. ремонт | 2019-07-08 | D-33.57 - D-33.69 | [5 empty] | 207 | 342 | 11.5092
20 | [9 empty] | 150 | 306 | 5.4073
21 | [9 empty] | 82 | 12 | 0.06337
22 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-08 | B-24.74 - В-24.82 | [5 empty] | 207 | 63 | 2.1201
23 |  | замена задвижки | 2019-07-08 | A-51.11 - А-51.09 | [5 empty] | 207 | 396 | 13.3264
24 | [9 empty] | 70 | 38 | 0.14624
25 |  | тек. ремонт | 2019-07-08 | D-114/1 - D-114/1.01 | [5 empty] | 82 | 238 | 1.2568
26 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-09 | B-131.89/1 - Благова 38 (эл. узел №3) | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
27 | [9 empty] | 82 | 35 | 0.18483
28 |  | тек. ремонт | 2019-07-10 | D-45.01 - D-45.15 | [5 empty] | 100 | 98 | 0.76967
29 | [9 empty] | 51 | 26 | 0.053112
30 |  | тек. ремонт | 2019-07-12 | D-111.09/1 - Шубиных 4а | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
31 | [9 empty] | 82 | 14 | 0.073932
32 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-12 | B-24.134 (B-24.132 - B-24.134) | [5 empty] | 309 | 195 | 14.6227
33 |  | замена трубопровода | 2019-07-12 | B-69.10 - Мальцева 45 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
34 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-12 | D-114.14 - Лежневская 211б | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
35 |  | кап. ремонт | 2019-07-15 | D-38.05 - D-38.13 | [5 empty] | 100 | 106 | 0.8325
36 | [9 empty] | 82 | 128 | 0.67595
37 |  | замена трубопровода | 2019-07-15 | B-131.89/1 - Благова 38 (эл. узел №3) | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
38 | [9 empty] | 82 | 35 | 0.18483
39 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-15 | B-134.15 - Павленко 5 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
40 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-16 | B-61.03 - B-61.05 | [5 empty] | 70 | 61 | 0.23475
41 |  | тек. ремонт | 2019-07-16 | B-124.15 - B-124.29 | [5 empty] | 207 | 382 | 12.8553
42 |  | тек. ремонт | 2019-07-16 | A-2.07 - С-8.05 | [5 empty] | 207 | 408 | 13.7302
43 |  | тек. ремонт | 2019-07-16 | н/ст Ташкентская 88б | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
44 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-16 | А-2.07 - С-8.09 | [5 empty] | 207 | 408 | 13.7302
45 |  | замена трубопровода | 2019-07-16 | н/ст Зелёная 36 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
46 | [9 empty] | 100 | 10 | 0.078537
47 |  | тек. ремонт | 2019-07-16 | D-18 - D-18.14 | [5 empty] | 309 | 264 | 19.7969
48 | [9 empty] | 207 | 344 | 11.5765
49 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-17 | B-134.15 - Павленко 5 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
50 |  | замена трубопровода | 2019-07-18 | B-24.132 - B-24.134 | [5 empty] | 309 | 195 | 14.6227
51 |  | кап. ремонт | 2019-07-18 | D-102 - D-103/1 | [5 empty] | 309 | 136 | 10.1984
52 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-23 | B-24.116 - Багаева 37 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
53 | [9 empty] | 100 | 6 | 0.047122
54 |  | кап. ремонт | 2019-07-23 | D-110.02 - Строителей 64 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
55 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-23 | A-11 (A-11 - A-11.01) | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956 | на спускнике 76мм
56 |  | замена задвижки | 2019-07-23 | н/ст Хлебникова 10 | [5 empty] | 100 | 2 | 0.015707
57 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-23 | D-103/1 - D-103.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
58 |  | кап. ремонт | 2019-07-24 | D-33.54 - D-33.58 | [5 empty] | 309 | 138 | 10.3484
59 |  | замена трубопровода | 2019-07-24 | B-61.03 - B-61.05 | [5 empty] | 70 | 61 | 0.23475
60 |  | тек. ремонт | 2019-07-24 | D-67.27 - D-67.03 | [5 empty] | 150 | 188 | 3.3221
61 | [9 empty] | 100 | 144 | 1.1309
62 |  | проглушение | 2019-07-25 | D-80 - D-105 | [5 empty] | 309 | 1196 | 89.6861
63 |  | замена трубопровода | 2019-07-25 | н/ст Суворова 38 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
64 |  | замена трубопровода | 2019-07-25 | B-24.84 - B-24.116 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
65 | [9 empty] | 100 | 6 | 0.047122
66 |  | замена задвижки | 2019-07-25 | C-53 - С-53.01 | [5 empty] | 207 | 140 | 4.7114
67 | [9 empty] | 100 | 12 | 0.094245
68 | [9 empty] | 82 | 12 | 0.06337
69 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-25 | н/ст - Каравайковой 50 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
70 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-26 | А-29 - Калинина 6 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
71 | [9 empty] | 70 | 16 | 0.061573
72 |  | кап. ремонт | 2019-07-26 | D-93.01 - D-93.43 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
73 |  | замена трубопровода | 2019-07-29 | н/ст - Каравайковой 50 (г.в.с.) | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
74 |  | замена трубопровода | 2019-07-29 | А-29 - Калинина 6 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
75 | [9 empty] | 70 | 16 | 0.061573
76 |  | замена задвижки | 2019-07-30 | D-49.38 - Текстильщиков 48 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
77 |  | проглушение | 2019-07-31 | D-33.62 - D-33.10 | [5 empty] | 359 | 20 | 2.0244
78 | [9 empty] | 309 | 844 | 63.2902
79 |  | тек. ремонт | 2019-07-31 | D-65 - D-65.01 | [5 empty] | 309 | 130 | 9.7485
80 | [9 empty] | 207 | 230 | 7.7401
82 |  | замена трубопровода | 2019-07-31 | н/ст Сакко 37 | [5 empty] | 150 | 10 | 0.17671
88 | [11 empty] | 0
89 | [11 empty] | 0
90 | [11 empty] | 0
91 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 433.7297
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Потапов О.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________