## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
_____________Потапов О.А.
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.08.19 г. по 31.08.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | ТКИВСИЛ004W - ТКИВСИЛ005W | 6 | 4 |  | 2019-08-29 | 9:55 | 2019-08-29 | 11:00 | 0.93083 | 1.0833 | 1.0084 | гвс
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.93083 |  | 1.0084
|  | ИТОГО за месяц: | 5.1051 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ |  | Курбатов А.С. _________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
_______________Потапов О.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.08.19 г. по 31.08.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2019-08-02 | T032004 - T032017 | [5 empty] | 125 | 106 | 1.3008
2 |  | замена трубопровода | 2019-08-02 | T032017 - 2 Петрозаводская 1а | [5 empty] | 100 | 160 | 1.2566
3 |  | устр. Повр. т/с | 2019-08-29 | ТКИВСИЛИКАТ004W - ТКИВСИЛИКАТ005W | [5 empty] | 100 | 196 | 1.5393 | ГВС
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 4.0967
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
|  | Исп. Кокоринов П.А._____________ | Курбатов А.С. __________