## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 30.04.20 г. по 31.05.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | TKИВСИЛИКАТ015W - ТКИВСИЛИКАТ016W |  |  |  | 2020-05-08 | 11:00 | 2020-05-08 | 12:15 | 0.18 | 1.25 | 0.225 | по сообщ., непл. спускника
2 |  | Лебедева-Кумача 2а - B-103W | 2.7 | 3.4 |  | 2020-05-10 | 7:00 | 2020-05-12 | 11:15 | 0.45114 | 52.25 | 23.5721 | по сообщению
3 |  | TKИВСИЛИКАТ006W - TKИВСИЛИКАТ007W | 5 | 0.5 |  | 2020-05-13 | 11:45 | 2020-05-13 | 12:00 | 0.013277 | 0.25 | 0.0033192 | без слива, без откл.
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.64442 |  | 23.8005
|  | ИТОГО за месяц: | 24.0378 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 30.04.20 г. по 31.05.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2020-05-08 | TKИВСИЛИКАТ015W - ТКИВСИЛИКАТ016W | [5 empty] | 51 | 25 | 0.051069
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-05-12 | Лебедева-Кумача 2а - B-103W (кот. ИГЭУ) | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
3 |  | переврезка | 2020-05-25 | TKИВСИЛИКАТ002W - ТКИВСИЛИКАТ006W | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0.23738
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________