## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.20 г. по 30.09.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | B-55.01 - Ленина 43 | 1.1 | 6 |  | 2020-06-05 | 9:00 | 2020-06-05 | 9:30 | 0.89675 | 0.5 | 0.44838 | по сообщению
2 |  | K1T029 - Рыбинская 57 (вет. станция) | 5.6 | 3 |  | 2020-06-10 | 10:05 | 2020-06-10 | 11:00 | 0.50584 | 0.91667 | 0.46368 | по сообщению
3 |  | C-27.01 (C-27.03 - C-27.01) | 5.4 | 4.5 |  | 2020-06-15 | 13:45 | 2020-06-15 | 15:28 | 1.1176 | 1.7167 | 1.9186 | по сообщению
4 |  | B-131.125 - Велижская 54 (гараж) | 4 | 27 |  | 2020-06-23 | 10:00 | 2020-06-23 | 11:14 | 34.6282 | 1.2333 | 42.7082 | по сообщению
5 |  | C-11.08 - Сакко 30/30 | 6.9 | 4 |  | 2020-06-30 | 12:40 | 2020-06-30 | 13:50 | 0.9982 | 1.1667 | 1.1646 | по сообщению
6 |  | B-134.37 - Благова 23 | 2 | 3 |  | 2020-07-02 | 7:40 | 2020-07-02 | 13:15 | 0.30229 | 5.5833 | 1.6878 | по сообщению
7 |  | D-57 - D-57/1 | 2.1 | 3 |  | 2020-07-10 | 13:00 | 2020-07-10 | 15:35 | 0.30976 | 2.5833 | 0.80021 | по сообщению
8 |  | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 4.9 | 0.5 |  | 2020-06-04 | 0:00 | 2020-07-13 | 0:00 | 0.013143 | 936 | 12.3023 | см. п.3 ЦТС ТЭЦ-3
9 |  | A-45.03 - A-45.05 | 5 | 4 |  | 2020-07-14 | 16:30 | 2020-07-14 | 17:20 | 0.84972 | 0.83333 | 0.7081 | по сообщению
10 |  | D-109.05 - D-109.07 | 5.7 | 1 |  | 2020-08-03 | 15:20 | 2020-08-03 | 15:51 | 0.056704 | 0.51667 | 0.029297 | по сообщению
11 |  | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 4.9 | 0.5 |  | 2020-07-16 | 0:00 | 2020-08-06 | 9:00 | 0.013143 | 513 | 6.7426 | см. п.8
12 |  | B-107.13 - Менделеева 3 | 4.1 | 2 |  | 2020-08-23 | 13:10 | 2020-08-23 | 13:30 | 0.19236 | 0.33333 | 0.064121 | по сообщению
13 |  | B-64.24 - Ермака 47 | 4.2 | 2 |  | 2020-08-26 | 9:05 | 2020-08-26 | 9:28 | 0.1947 | 0.38333 | 0.074634 | по сообщению
14 |  | C-21.38 - Дунаева 46 | 4.8 | 2 |  | 2020-08-31 | 11:50 | 2020-08-31 | 12:50 | 0.20814 | 1 | 0.20814 | по сообщению
15 |  | d-168.131 - D-168.37 | 5.2 | 3 |  | 2020-09-07 | 11:40 | 2020-09-08 | 10:50 | 0.48744 | 23.1667 | 11.2923 | по сообщению
16 |  | D-41.44 - Панина 26 | 2.6 | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 0:00 | 2020-09-08 | 14:30 | 0.038297 | 254.5 | 9.7465
17 |  | K1T012W (K1T012W - K1T014W) | 5 | 1 |  | 2020-09-08 | 16:50 | 2020-09-09 | 9:00 | 0.053108 | 16.1667 | 0.85858 | по сообщению, на ш. кране
18 |  | B-83.03 - Союзная 8 | 4.1 | 4 |  | 2020-09-09 | 10:50 | 2020-09-10 | 13:00 | 0.76946 | 26.1667 | 20.1341 | по сообщению
19 |  | D-88.03 - D-88.13 | 3.9 | 2 |  | 2020-09-10 | 15:05 | 2020-09-10 | 15:35 | 0.18761 | 0.5 | 0.093807 | по сообщению
20 |  | B-116.02 - Герцена 7 | 1.3 | 3 |  | 2020-09-14 | 7:30 | 2020-09-16 | 10:00 | 0.24372 | 50.5 | 12.3077 | по сообщению
21 |  | B-116.02 - Герцена 7 | 1.3 | 3 |  | 2020-09-16 | 14:55 | 2020-09-17 | 14:25 | 0.24372 | 23.5 | 5.7274 | при вкл.
22 |  | D-41.52 (D-41.52 - Куконковых 94) | 4.9 | 0.5 |  | 2020-08-07 | 23:59 | 2020-09-17 | 9:33 | 0.013143 | 969.5667 | 12.7435 | см. п.8
23 |  | D-101 - D-102 | 3 | 2.3 |  | 2020-07-21 | 17:35 | 2020-09-19 | 5:30 | 0.21762 | 1427.9167 | 310.7364 | обн. в г.и.
24 |  | C-13.08 - C-13.10 | 5.2 | 4 |  | 2020-08-17 | 15:30 | 2020-09-20 | 13:00 | 0.86655 | 813.5 | 704.9399 | по сообщению
25 |  | C-9.07 - Сакко 37 | 5.9 | 3 |  | 2020-09-23 | 14:30 | 2020-09-24 | 10:30 | 0.51921 | 20 | 10.3842 | по сообщению
26 |  | C-9.07 - Сакко 37 | 5.9 | 3 |  | 2020-09-24 | 15:20 | 2020-09-25 | 9:10 | 0.51921 | 17.8333 | 9.2592 | см. п.25
27 |  | Фрунзе 17 - Фрунзе 19 | 3.1 | 2.3 |  | 2020-09-28 | 11:30 | 2020-09-28 | 12:25 | 0.22121 | 0.91667 | 0.20278 | по сообщению
28 |  | Фрунзе 17 - Фрунзе 19 | 2.6 | 1.6 |  | 2020-09-28 | 11:30 | 2020-09-28 | 12:25 | 0.098039 | 0.91667 | 0.089869 | по сообщению
|  | ИТОГО | [7 empty] | 44.7649 |  | 1177.8368
|  | ИТОГО за месяц: | 1338.7112 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.20 г. по 30.09.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-05 | B-55.01 - Ленина 43 | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
2 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-10 | K1T029 - Рыбинская 57 (вет. станция) | [5 empty] | 82 | 132 | 0.69707
[10 empty] | 70 | 51 | 0.19627
[10 empty] | 51 | 35 | 0.071497
3 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-15 | C-27.01 (C-27.03 - C-27.01) | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
4 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-23 | B-131.125 - Велижская 54 (гараж) | [5 empty] | 70 | 31 | 0.1193
[10 empty] | 40 | 5 | 0.006283
5 |  | устр. повр. т/с | 2020-06-30 | C-11.08 - Сакко 30/30 Заменили 2,5м подающего т/пр Ду=57мм | [5 empty] | 51 | 38 | 0.077625
6 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-02 | B-134.37 - Благова 23 | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11439
7 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-10 | D-57 - D-57/1 | [5 empty] | 414 | 38 | 5.1152
[10 empty] | 408 | 23 | 3.0069
8 |  | устр. повр. т/с | 2020-07-14 | A-45.03 - A-45.05 | [5 empty] | 150 | 134 | 2.3679
9 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-03 | D-109.05 - D-109.07 | [5 empty] | 100 | 77 | 0.60474
10 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-23 | B-107.13 - Менделеева 3 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
11 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-26 | B-64.24 - Ермака 47 | [5 empty] | 70 | 114 | 0.43871
12 |  | кап. ремонт | 2020-08-27 | C-22.20 - C-22.02 | [5 empty] | 125 | 246 | 3.0188
13 |  | замена трубопровода | 2020-08-28 | D-67.09 - Кирякиных 18 | [5 empty] | 51 | 19 | 0.038812
14 |  | устр. повр. т/с | 2020-08-31 | C-21.38 - Дунаева 46 | [5 empty] | 70 | 23 | 0.088512
15 |  | кап. ремонт | 2020-09-01 | D-41.34 - D-41.38 | [5 empty] | 150 | 290 | 5.1246
16 |  | замена трубопровода | 2020-09-01 | D-109.07 - Шубиных 14 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
17 |  | замена задвижки | 2020-09-02 | н/ст Лежневская 157 | [5 empty] | 82 | 5 | 0.026404
[10 empty] | 51 | 5 | 0.010214
18 |  | кап. ремонт | 2020-09-04 | н/ст - D-28.16 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
19 |  | кап. ремонт | 2020-09-04 | D-28.16 - Куконковых 154 | [5 empty] | 125 | 82 | 1.0063
20 |  | кап. ремонт | 2020-09-04 | D-28.16 - Куконковых 152 | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
21 |  | замена задвижки | 2020-09-07 | н/ст Лежневская 154 | [5 empty] | 100 | 3 | 0.023561
22 |  | замена задвижки | 2020-09-07 | B-24.68 - B-24.140 | [5 empty] | 51 | 8 | 0.016342
23 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-08 | d-168.131 - D-168.37 | [5 empty] | 100 | 178 | 1.398
24 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-08 | D-41.44 - Панина 26 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
[10 empty] | 82 | 15 | 0.079213
25 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-09 | K1T012W (K1T012W - K1T014W) | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
[10 empty] | 82 | 79 | 0.41719
26 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-10 | B-83.03 - Союзная 8 | [5 empty] | 82 | 63 | 0.33269
27 |  | замена задвижки | 2020-09-10 | D-33.24 - Д-33.34 | [5 empty] | 100 | 89 | 0.69898
[10 empty] | 51 | 16 | 0.032684
28 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-10 | D-88.03 - D-88.13 | [5 empty] | 82 | 53 | 0.27989
29 |  | монтаж обводного тр.-да | 2020-09-10 | C-22.20 - C-22.02 | [5 empty] | 51 | 123 | 0.25126
30 |  | замена трубопровода | 2020-09-11 | b-64.56 - Динамовская 8а | [5 empty] | 32 | 71 | 0.0571
31 |  | замена задвижки | 2020-09-11 | н/ст Шубиных 16в | [5 empty] | 82 | 5 | 0.026404
[10 empty] | 51 | 6 | 0.012257
32 |  | кап. ремонт | 2020-09-14 | D-130 - D-130.02 | [5 empty] | 207 | 110 | 3.7018
[10 empty] | 150 | 126 | 2.2265
33 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-14 | B-116.02 - Герцена 7 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
34 |  | замена задвижки | 2020-09-15 | н/ст Текстильщиков 72 | [5 empty] | 82 | 6 | 0.031685
35 |  | замена трубопровода | 2020-09-15 | A-45.03 - A-45.05 | [5 empty] | 150 | 134 | 2.3679
36 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-16 | D-101 - D-102 | [5 empty] | 309 | 560 | 41.9935
37 |  | тек. ремонт | 2020-09-16 | C-16 - C-16/1 | [5 empty] | 207 | 70 | 2.3557
[10 empty] | 51 | 14 | 0.028599
38 |  | монтаж перемычки | 2020-09-17 | D-129/1 - D-129 | [5 empty] | 309 | 32 | 2.3996
39 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-17 | B-116.02 - Герцена 7 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
40 |  | монтаж обводного тр.-да | 2020-09-17 | D-41.34 - D-41.38 | [5 empty] | 51 | 145 | 0.2962
41 |  | врезка запорной арматуры | 2020-09-17 | D-57 - D-129/2 | [5 empty] | 466 | 130 | 22.1714
[10 empty] | 414 | 5 | 0.67305
42 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-19 | D-101 - D-102 | [5 empty] | 309 | 560 | 41.9935
43 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-20 | C-13.08 - C-13.10 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
44 |  | замена трубопровода | 2020-09-21 | B-82.03 - B-82.05 | [5 empty] | 150 | 240 | 4.241
45 |  | замена трубопровода | 2020-09-22 | B-64.24 - Ермака 47 | [5 empty] | 70 | 114 | 0.43871
46 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-24 | C-9.07 - Сакко 37 | [5 empty] | 150 | 102 | 1.8024
47 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-25 | C-9.07 - Сакко 37 | [5 empty] | 150 | 102 | 1.8024
48 |  | устр. повр. т/с | 2020-09-28 | Фрунзе 17 - Фрунзе 19 | [5 empty] | 51 | 43 | 0.087839
49 |  | замена запорной арматуры | 2020-09-29 | C-27 - С-27.03 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
[10 empty] | 70 | 152 | 0.58495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 160.8744
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________