## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.04.20 г. по 29.04.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | ЖДT010 - ЖДТ010/1 (кот. РЖД) | 4 |  |  | 2020-04-03 | 10:00 | 2020-04-04 | 13:25 |  | 27.4167 | 76 | по приборам учёта кот.
2 |  | ИГЭУ008 - Рабфаковская 36 (кот. ИГЭУ) | 4.6 |  |  | 2020-04-05 | 16:00 | 2020-04-07 | 14:58 |  | 46.9667 | 44.26 | по приборам учёта кот.
3 |  | ИСМА001 - ИСМА002 (кот. ИСМА) | 4.9 | 1.5 |  | 2020-04-09 | 8:00 | 2020-04-10 | 12:20 | 0.11829 | 28.3333 | 3.3516 | по сообщению
4 |  | TKИВСИЛИКАТ002W - TKИВСИЛИКАТ002/1W | 5.7 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 0:00 | 2020-04-17 | 13:20 | 0.056704 | 13.3333 | 0.75605 | без слива
5 |  | TB027002W - TB027007W (кот. Железобетон) | 4.5 | 1 |  | 2020-04-28 | 13:40 | 2020-04-28 | 14:40 | 0.050382 | 1 | 0.050382 | по сообщению, без слива
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.22538 |  | 124.418
|  | ИТОГО за месяц: | 128.8673 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.04.20 г. по 29.04.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2020-04-02 | t036009 - Т036010 (кот. СТС) | [5 empty] | 82 | 168 | 0.88718
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-04-04 | ЖДT010 - ЖДТ010/1 (кот. РЖД) | [5 empty] | 125 | 35 | 0.4295
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-04-07 | ИГЭУ008 - Рабфаковская 36 (кот. ИГЭУ) | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
4 |  | замена трубопровода | 2020-04-08 | ИГЭУ008 - Рабфаковская 36 (кот. ИГЭУ) | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
5 |  | переврезка т/тр | 2020-04-09 | TKИВСИЛИКАТ0W - ТИВСИЛИКАТ001W | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-04-10 | ИСМА001 - ИСМА002 (кот. ИСМА) | [5 empty] | 100 | 195 | 1.5315
7 |  | кап. ремонт | 2020-04-15 | TKИВСИЛИКАТ003 - 2 Минская 5а | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
[10 empty] | 51 | 14 | 0.028599
8 |  | кап. ремонт | 2020-04-20 | TKИВСИЛИКАТ007 - TKИВСИЛИКАТ025 | [5 empty] | 82 | 70 | 0.36966
[10 empty] | 70 | 35 | 0.13469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 4.4492
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________