## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 30.12.19 г. по 31.01.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | УТ-1 - Апрельская 3 (кот. Ресурс Энерго) | 4.6 | 3 |  | 2019-12-30 | 10:30 | 2019-12-30 | 14:42 | 0.45845 | 4.2 | 1.9255 | по сообщению
2 |  | tb027W - TB027001W (кот. Железобетон) | 4.7 | 3 |  | 2020-01-07 | 10:00 | 2020-01-09 | 13:00 | 0.46341 | 51 | 23.6339 | по сообщению
3 |  | T035031 (T035031 - Жаворонкова 19) | 2.9 | 0.8 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 0:00 | 2020-01-10 | 10:50 | 0.025885 | 106.8333 | 2.7654
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.94775 |  | 28.3248
|  | ИТОГО за месяц: | 32.4901 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 30.12.19 г. по 31.01.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2019-12-30 | УТ-1 - Апрельская 3 (кот. Ресурс Энерго) | [5 empty] | 100 | 166 | 1.3037
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-10 | tb027W - TB027001W (кот. Железобетон) | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-01-10 | T035031 (T035031 - Жаворонкова 19) (кот. ТДЛ Энерго) | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
[10 empty] | 51 | 61 | 0.12461
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 4.1654
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________