## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.02.20 г. по 29.02.20 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | T02302104 - T02302106 (кот.№23) | 4.3 |  |  | 2020-02-05 | 15:00 | 2020-02-05 | 20:20 | 0 | 5.3333 | 18.43 | по пр. учёта кот.
2 |  | Т02302102 - Т02302104 (кот.№23) | 4.3 |  |  | 2020-02-05 | 21:00 | 2020-02-06 | 13:05 | 0.24 | 16.0833 | 3.86 | по пр. учёта кот.
3 |  | T010001W (T010001W - Детская 2/7) (кот.№10) | 1.5 |  |  | 2020-02-07 | 22:00 | 2020-02-08 | 10:23 | 0.06 | 12.3833 | 0.743 | по пр. учёта кот.
4 |  | T010001W - Детская 2/7 (кот.№10) | 1.5 |  |  | 2020-02-12 | 10:35 | 2020-02-12 | 11:00 | 0.06 | 0.41667 | 0.025 | по пр. учёта кот.
5 |  | T033018 - 2 Ключевая 16 (кот.№33) | 3.9 | 3 |  | 2020-02-07 | 0:00 | 2020-02-22 | 16:50 |  | 376.8333 | 17.71 | по пр. учёта кот.
6 |  | A-62.23 (A-62.21 - A-62.23) (кот.№37) | 2.9 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0:00 | 2020-02-26 | 9:34 | 0.040446 | 201.5667 | 8.1525
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0.03 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.43045 |  | 48.9205
|  | ИТОГО за месяц: | 52.1216 |  | М3 |  | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.02.20 г. по 29.02.20 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижки | 2020-02-04 | Т033031W (кот.№33) | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
2 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-05 | T02302104 - T02302106 (кот.№23) | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
[10 empty] | 70 | 13 | 0.050028
3 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-06 | Т02302102 - Т02302104 (кот.№23) | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
4 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-08 | T010001W (T010001W - Детская 2/7) (кот.№10) | [5 empty] | 50 | 67 | 0.13155
5 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-12 | T010001W - Детская 2/7 (кот.№10) | [5 empty] | 50 | 67 | 0.13155
6 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-22 | T033018 - 2 Ключевая 16 (кот.№33) | [5 empty] | 51 | 92 | 0.18793
7 |  | устр.повр. т/с | 2020-02-26 | A-62.23 (A-62.21 - A-62.23) (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 69 | 1.2193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 3.2011
"____"__________2020г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2020г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________