## 2 район июль ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.08.07 г. по 25.09.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | нас/ст - Шубиных.16в | 8.6 | 4 | 10:08 | 2007-09-16 |  | 11:30 | 2007-09-16 | 1.523 | 1.5 |  | 2.2845
2 | В124.23-Ташкентская.40 | 5.6 | 3 | 10:40 | 2007-09-17 |  | 14:56 | 2007-09-17 | 0.691 | 4 |  | 2.764
3 | Д168.41-Типографская.20 | 9.4 | 2 | 16:00 | 2007-09-17 |  | 16:11 | 2007-09-17 | 0.398 | 0.1 |  | 0.0398
4 | В124.27-В124.31 | 5.6 | 4 | 9:44 | 2007-09-18 |  | 11:40 | 2007-09-17 | 1.229 | 2 |  | 2.458
5 | Велижская.12-1 секция | 5.6 | 3 | 12:23 | 2007-09-18 |  | 15:00 | 2007-09-18 | 0.691 | 3 |  | 2.073
6 | В132.24-Ташкентская.65 | 7.5 | 6 | 11:50 | 2007-09-18 |  | 15:05 | 2007-09-18 | 3.2 | 3 |  | 9.6
7 | Д129.05-Хлебникова.10 | 7.4 | 6 | 16:02 | 2007-09-18 |  | 16:24 | 2007-09-18 | 3.179 | 0.2 |  | 0.6358
8 | Д44.05-Д44.07 | 9.8 | 35 | 11:20 | 2007-09-19 |  | 13:34 | 2007-09-19 | 124.476 | 2 |  | 248.952
9 | Д42.29-Панина.19 | 10.5 | 6 | 11:40 | 2007-09-20 |  | 16:27 | 2007-09-20 | 3.786 | 5 |  | 18.93
10 | В134.51-3 Авиаотряда.18 | 7.5 | 6 | 17:55 | 2007-09-20 |  | 18:30 | 2007-09-20 | 3.2 | 0.35 |  | 1.12
11 | В134.09 | 7.5 | 25 | 17:55 | 2007-09-20 |  | 18:40 | 2007-09-20 | 55.558 | 0.45 |  | 25.0011
12 | Д33.68-Д33.72 | 9.8 | 20 | 11:22 | 2007-09-20 |  | 15:51 | 2007-09-20 | 40.645 | 4.5 |  | 182.9025
13 | В134.57-Жугина.11 | 7.5 | 4 | 9:30 | 2007-09-21 |  | 13:02 | 2007-09-21 | 1.422 | 3.5 |  | 4.977
14 | Д33.76-Любимова.16 | 9.8 | 3 | 11:16 | 2007-09-22 |  | 18:15 | 2007-09-22 | 0.915 | 7 |  | 6.405
15 | Д65.31/1-Д65.33 | 7.4 | 30 | 16:10 | 2007-09-24 |  | 17:06 | 2007-09-24 | 79.468 | 1 |  | 79.468
16 | Д69.09-Д69.11 | 7.3 | 20 | 7:20 | 2007-09-25 |  | 10:20 | 2007-09-25 | 35.08 | 3 |  | 105.24
17 | Д5.02-Д5.04 | 11.4 | 22 | 8:55 | 2007-09-25 |  | 10:50 | 2007-09-25 | 53.044 | 2 |  | 106.088
18 | В131.87 | 5.4 | 15 | 12:05 | 2007-09-25 |  | 13:16 | 2007-09-25 | 16.971 | 1.1 |  | 18.6681
19 | Д88.13-Нижняя.17 | 8.6 | 3 | 13:10 | 2007-09-25 |  | 15:22 | 2007-09-25 | 0.857 | 2.1 |  | 1.7997
20 | В24.26-нас/ст | 5.3 | 12 | 13:22 | 2007-09-25 |  | 16:35 | 2007-09-25 | 10.761 | 3.2 |  | 34.4352
21 | В24.114-В24.30 | 5.3 | 10 | 13:22 | 2007-09-25 |  | 17:05 | 2007-09-25 | 7.473 | 3.5 |  | 26.1555
22 | Д161.38-Голубева.9 | 9.4 | 2 | 9:00 | 2007-09-25 |  | 17:11 | 2007-09-25 | 0.398 | 8.1 |  | 3.2238
23 | В131.15-Б.Хмельницкого.73 | 5.4 | 8 | 8:00 | 2007-09-26 |  | 12:00 | 2007-09-26 | 4.827 | 4 |  | 19.308
24 | В132.10-Ташкентская.75 | 7.5 | 15 | 10:50 | 2007-09-26 |  | 13:35 | 2007-09-26 | 20.001 | 2.2 |  | 44.0022
25 | В120.01-В120.03 | 5.8 | 19 | 11:45 | 2007-09-28 |  | 13:20 | 2007-09-28 | 28.22 | 1.5 |  | 42.33
26 | В134.125-В134.61 | 7.5 | 4 | 10:14 | 2007-09-28 |  | 16:24 | 2007-09-28 | 1.422 | 6.1 |  | 8.6742
27 | Д41.40-Д41.48 | 10.7 | 30 | 6:00 | 2007-09-29 |  | 7:00 | 2007-09-29 | 95.559 | 1 |  | 95.559
28 | Д18.48-Кохомское шоссе.2 | 8.6 | 1 | 14:30 | 2007-09-26 |  | 9:00 | 2007-09-05 | 0.095 | 234.7 |  | 22.2965
29 | Д161.04 | 9.4 | 15 | 8:30 | 2007-09-24 |  | 13:40 | 2007-09-24 | 22.391 | 5.1 |  | 114.1941
| ИТОГО | [7 empty] | 617.48 |  |  | 1229.585
| ИТОГО за месяц: | 1896.0816 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.08.07 г. по 25.09.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2007-08-27 | Д125-Д125.01 |  |  |  |  | 159 | 109 | 2.1642 |  | 0
2 | Капитальный ремонт | 2007-08-28 | Д22.02-Д22.04 |  |  |  |  | 325 | 267 | 22.149
[8 empty] | 159 | 40 | 0.7942
3 | Капитальный ремонт | 2007-08-28 | В134.113-Павленко.18 |  |  |  |  | 89 | 47.5 | 0.2955
4 | Замена задвижек | 2007-08-28 | В134.105-В134.103 |  |  |  |  | 159 | 305 | 6.0558
5 | Капитальный ремонт | 2007-08-29 | В124.05-В124.07 |  |  |  |  | 325 | 416 | 34.5094
6 | Капитальный ремонт | 2007-08-29 | Д47-Д47.01 |  |  |  |  | 219 | 99 | 3.7291
7 | Капитальный ремонт | 2007-08-30 | В130-Володарского.40 |  |  |  |  | 76 | 11 | 0.0499
8 | Капитальный ремонт | 2007-08-30 | В136-В136.02 |  |  |  |  | 159 | 370 | 7.3464
9 | Капитальный ремонт | 2007-08-30 | нас/ст -В124.23 |  |  |  |  | 108 | 65 | 0.59544
[8 empty] | 76 | 12 | 0.054436
[8 empty] | 89 | 20 | 0.12442
10 | Врезка шаровых кранов | 2007-08-31 | нас/ст-Д129.07 |  |  |  |  | 159 | 24 | 0.47652
[8 empty] | 76 | 52 | 0.23589
11 | Капитальный ремонт | 2007-08-31 | В122.07-нас/ст Ташкентская.9 |  |  |  |  | 159 | 110 | 2.1841
12 | Капитальный ремонт | 2007-09-03 | В131.35-В131.41 |  |  |  |  | 133 | 208 | 2.8896
13 | Капитальный ремонт | 2007-09-03 | нас/ст- Ташкентская.40 |  |  |  |  | 89 | 20 | 0.12442
14 | Капитальный ремонт | 2007-09-04 | Д18-Д18.14 |  |  |  |  | 325 | 609 | 50.5197
[8 empty] | 219 | 20 | 0.75335
15 | Капитальный ремонт | 2007-09-04 | Д168-Д168.09 |  |  |  |  | 325 | 356 | 29.5321
16 | Переврезка | 2007-09-04 | Д41.04-Д41.28 |  |  |  |  | 159 | 195 | 3.8717
17 | Замена задвижек | 2007-09-04 | Д57-Д130 |  |  |  |  | 473 | 370 | 65.0131
[8 empty] | 325 | 454 | 37.6617
18 | Капитальный ремонт | 2007-09-05 | нас/ст - Володарского.43 |  |  |  |  | 108 | 17 | 0.15573
19 | Капитальный ремонт | 2007-09-10 | В130-В130.02 |  |  |  |  | 159 | 87 | 1.7274
[8 empty] | 57 | 26 | 0.066344
[8 empty] | 76 | 19 | 0.08619
20 | Капитальный ремонт | 2007-09-12 | В131.67-В131.69 |  |  |  |  | 89 | 34 | 0.21151
[8 empty] | 108 | 35 | 0.32062
[8 empty] | 57 | 5.5 | 0.014034
21 | Капитальный ремонт | 2007-09-13 | В124.33-В24.28 |  |  |  |  | 219 | 130 | 4.8968
[8 empty] | 159 | 250 | 4.9638
[8 empty] | 108 | 86 | 0.78781
22 | Капитальный ремонт | 2007-09-13 | Д50.06-Д50.10 |  |  |  |  | 273 | 53 | 3.1023
[8 empty] | 219 | 212 | 7.9855
[8 empty] | 159 | 440 | 8.7362
23 | Капитальный ремонт | 2007-09-14 | В24.28-В24.32 |  |  |  |  | 108 | 86 | 0.78781
24 | Повреждение т/тр | 2007-09-16 | нас/ст-Шубиных.16в |  |  |  |  | 108 | 64 | 0.58628
25 | Повреждение т/ир | 2007-09-17 | В124.23-Ташкентская.40 |  |  |  |  | 89 | 20 | 0.12442
26 | Повреждение т/тр | 2007-09-17 | Д168.41-Типографская.20 |  |  |  |  | 57 | 65 | 0.16586
27 | Повреждение т/тр | 2007-09-18 | В124.27-В124.31 |  |  |  |  | 273 | 120 | 7.024
28 | Повреждение т/тр | 2007-09-18 | Велижская.12-1 секция |  |  |  |  | 108 | 7.5 | 0.068705
29 | Повреждение т/тр | 2007-09-18 | нас/ст- Д129.05 |  |  |  |  | 159 | 121.1 | 2.4044
[8 empty] | 89 | 75.2 | 0.46782
30 | Повреждение т/тр | 2007-09-19 | Д44.05-Д44.07 |  |  |  |  | 108 | 80 | 0.73285
[8 empty] | 89 | 86 | 0.535
31 | Капитальный ремонт | 2007-09-20 | Д41-Д41.04 |  |  |  |  | 219 | 86 | 3.2394
32 | Замена задвижек | 2007-09-20 | Д131-Д131.01 |  |  |  |  | 219 | 90 | 3.3901
[8 empty] | 108 | 84.4 | 0.77316
33 | Повреждение т/тр | 2007-09-26 | Д42.29-Панина.19 |  |  |  |  | 76 | 36 | 0.16331
34 | Замена задвижек | 2007-09-20 | Д65.13-Д65.17 |  |  |  |  | 108 | 92 | 0.84278
35 | Замена задвижек | 2007-09-20 | Д45-Д45.01 |  |  |  |  | 219 | 168 | 6.3281
[8 empty] | 159 | 69 | 1.37
[8 empty] | 89 | 6 | 0.037326
36 | Повреждение т/тр | 2007-09-20 | В134.51-3 Авиаотряда.18 |  |  |  |  | 57 | 30 | 0.076551
37 | Повреждение т/тр | 2007-09-20 | В134.09-3 Авиаотряда.10 |  |  |  |  | 57 | 43.5 | 0.111
38 | Повреждение т/тр | 2007-09-20 | Д33.68-Д33.72 |  |  |  |  | 159 | 165 | 3.2761
[8 empty] | 108 | 94.3 | 0.86385
[8 empty] | 89 | 78 | 0.48523
39 | Замена задвижек | 2007-09-21 | В134.07-В134.09 |  |  |  |  | 325 | 157 | 13.024
[8 empty] | 219 | 131 | 4.9344
[8 empty] | 76 | 10 | 0.045363
40 | Переврезка | 2007-09-21 | Д161-Д161.02 |  |  |  |  | 219 | 155 | 5.8384
41 | Замена задвижек | 2007-09-22 | Д50-Д50.06 |  |  |  |  | 325 | 180 | 14.9319
42 | Замена задвижек | 2007-09-22 | В134.11-В134.15 |  |  |  |  | 219 | 380 | 14.3136
[8 empty] | 159 | 69 | 1.37
43 | Капитальный ремонт | 2007-09-22 | Д92.04-Д92.06 |  |  |  |  | 159 | 26 | 0.51623
[8 empty] | 108 | 148 | 1.3558
44 | Повреждение т/тр | 2007-09-23 | Д33.76- Любимова.16 |  |  |  |  | 89 | 11 | 0.068431
45 | Замена задвижек | 2007-09-23 | Д33.57-Д33.69 |  |  |  |  | 219 | 178 | 6.7048
[8 empty] | 159 | 158 | 3.1371
[8 empty] | 89 | 8 | 0.049768
46 | Замена задвижек | 2007-09-23 | Д33.39-Д33.41 |  |  |  |  | 159 | 161 | 3.1967
47 | Замена задвижек | 2007-09-24 | нас/ст-Куконковых.148 |  |  |  |  | 76 | 25 | 0.11341
48 | Замена задвижек | 2007-09-24 | Д161-Д161.04 |  |  |  |  | 219 | 245 | 9.2285
[8 empty] | 133 | 60 | 0.83355
[8 empty] | 159 | 40 | 0.7942
49 | Повреждение т/тр | 2007-09-24 | Д65.03-Д65.31/1 |  |  |  |  | 159 | 257 | 5.1028
50 | Повреждение т/тр | 2007-09-25 | Д69.09-Д69.11 |  |  |  |  | 159 | 94 | 1.8664
[8 empty] | 133 | 122 | 1.6949
[8 empty] | 108 | 94 | 0.8611
51 | Повреждение т/тр | 2007-09-25 | Д5.02-Д5.04 |  |  |  |  | 273 | 243.2 | 14.2353
[8 empty] | 219 | 175 | 6.5918
[8 empty] | 159 | 244.5 | 4.8546
[8 empty] | 108 | 84.5 | 0.77407
52 | Повреждение т/тр | 2007-09-25 | В131.07-В131.87 |  |  |  |  | 159 | 107 | 2.1245
[8 empty] | 89 | 92 | 0.57233
53 | Замена задвижек | 2007-09-25 | Д161.36-Д161.38 |  |  |  |  | 108 | 47 | 0.43055
[8 empty] | 89 | 67 | 0.4168
54 | Повреждение т/тр | 2007-09-28 | Д88.13-Нижняя.17 |  |  |  |  | 76 | 56.5 | 0.2563
55 | Повреждение т/тр | 2007-09-30 | В24.20-В24.26 |  |  |  |  | 325 | 286 | 23.7252
[8 empty] | 219 | 136 | 5.1228
56 | Повреждение т/тр | 2007-09-25 | В124.33-В24.30 |  |  |  |  | 219 | 130 | 4.8968
[8 empty] | 159 | 250 | 4.9638
[8 empty] | 108 | 86 | 0.78781
57 | Повреждение т/тр | 2007-09-25 | Д161.38-Голубева.9 |  |  |  |  | 89 | 10 | 0.06221
58 | Повреждение т/тр | 2007-09-26 | В131.15-Б.Хмельницкого.73 |  |  |  |  | 108 | 105 | 0.96186
59 | Повреждение т/тр | 2007-09-26 | В132.10-Ташкентская.75 |  |  |  |  | 57 | 14.6 | 0.037255
60 |  | 2007-09-28 | Д135-Д130 |  |  |  |  | 426 | 673 | 95.9205
61 | Повреждение т/тр | 2007-09-28 | В120.01-В120.03 |  |  |  |  | 159 | 70 | 1.3899
[8 empty] | 108 | 26 | 0.23818
62 | Повреждение т/тр | 2007-09-29 | В134.125-В134.61 |  |  |  |  | 108 | 158 | 1.4474
63 | Повреждение т/тр | 2007-09-30 | Д41.40-Д41.48 |  |  |  |  | 108 | 134 | 1.2275
| ИТОГО | [8 empty] | 599.0566 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие | на 25.09.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д69.01-Д69.31 | 7.4 | 1 | 15:30 | 2007-09-17 |  |  |  | 0.088 | 312 |  | 27.456
2 | Течь сальников Д49.36 | 8.6 | 0.1 | 11:00 | 2007-08-28 |  |  |  | 0.001 | 816 |  | 0.816
3 | Течь сальников Д49.08 | 8.6 | 0.2 | 11:30 | 2007-08-28 |  |  |  | 0.004 | 816 |  | 3.264
4 | Течь сальников Д67.07 | 7.3 | 0.5 | 10:00 | 2007-08-28 |  |  |  | 0.022 | 816 |  | 17.952
5 | Течь сальников Д63.16 | 7.4 | 0.5 | 10:00 | 2007-08-28 |  |  |  | 0.022 | 816 |  | 17.952
[9 empty] | 0.137 |  |  | 67.44
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.