## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.18 г. по 31.10.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Кохомское шоссе 1б, склад - гараж | 5 | 6.7 |  | 2018-08-20 | 15:30 | 2018-08-20 | 15:35 | 2.384 | 0.083333 | 0.19867 | по сообщению
2 |  | Кохомское шоссе 1б, склад - гараж | 3.5 | 2.8 |  | 2018-08-20 | 15:30 | 2018-08-20 | 15:35 | 0.34836 | 0.083333 | 0.02903 | по сообщению
3 | 1 | В-131.110 - B-131.131 | 5.2 | 6 |  | 2018-09-27 | 11:10 | 2018-09-27 | 11:40 | 1.9497 | 0.5 | 0.97487 | по сообщению
4 | 2 | Д-40 - Д-40.01 | 5.5 | 1.5 |  | 2018-10-01 | 10:05 | 2018-10-01 | 14:30 | 0.12532 | 4.4167 | 0.55352 | по сообщению
5 | 3 | Д-40 - Д-40.01 | 3.3 | 1.5 |  | 2018-10-01 | 10:05 | 2018-10-01 | 14:30 | 0.097076 | 4.4167 | 0.42875 | по сообщению
6 | 4 | Д-93.01 - Д-93.45 | 6.9 | 3.4 |  | 2018-10-01 | 14:00 | 2018-10-03 | 13:55 | 0.7212 | 47.9167 | 34.5575 | по сообщению
7 | 5 | Д-99 - Д-99.01 | 6.9 | 5.5 |  | 2018-10-03 | 16:50 | 2018-10-03 | 17:25 | 1.8872 | 0.58333 | 1.1009 | по сообщению
8 | 5 | Д-99 - Д-99.01 | 2.9 | 3.4 |  | 2018-10-03 | 16:50 | 2018-10-03 | 17:25 | 0.46755 | 0.58333 | 0.27274 | по сообщению
9 |  | Д-99.01 - Шубиных 34а | 6.9 | 6.2 |  | 2018-10-03 | 16:50 | 2018-10-03 | 17:25 | 2.3982 | 0.58333 | 1.3989 | по сообщению
10 | 6 | Д-5.16 - микрорайон ТЭЦ-3 12 | 9.3 | 8 |  | 2018-10-03 | 20:15 | 2018-10-03 | 21:15 | 4.6355 | 1 | 4.6355 | по сообщению
11 |  | Д-127.04 - Д-127.06 | 6.2 | 30 |  | 2018-10-04 | 15:20 | 2018-10-04 | 15:40 | 53.2245 | 0.33333 | 17.7415 | по сообщению
12 |  | н/ст - Шубиных 1 | 8.5 | 6.7 |  | 2018-10-04 | 16:00 | 2018-10-04 | 16:15 | 3.1084 | 0.25 | 0.77709 | по сообщению
13 |  | н/ст Лежневская 209 | 7.8 | 10 |  | 2018-10-04 | 6:45 | 2018-10-04 | 7:30 | 6.6332 | 0.75 | 4.9749 | по сообщению
14 |  | Д-5.32 - Д-5.16 | 9.3 | 3 |  | 2018-10-05 | 9:35 | 2018-10-05 | 10:00 | 0.65186 | 0.41667 | 0.27161 | по сообщению
15 |  | Д-67.07 (Д-67.07 - Ташкентская 91) | 3.8 | 1.5 |  | 2018-10-07 | 10:20 | 2018-10-07 | 10:50 | 0.10417 | 0.5 | 0.052086 | по сообщению
16 |  | Д-33.19 - Шубиных 21 | 8 | 1.5 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 0:00 | 2018-10-08 | 13:45 | 0.15115 | 157.75 | 23.8435
17 |  | Д-41.34 - Д-41.38 | 8.7 | 4.5 |  | 2018-10-09 | 8:55 | 2018-10-09 | 9:20 | 1.4186 | 0.41667 | 0.59108 | по сообщению
18 |  | Д-42.23 - Хлебникова 62 | 8.5 | 1.5 |  | 2018-10-09 | 14:10 | 2018-10-09 | 14:15 | 0.1558 | 0.083333 | 0.012983 | при кап. рем.
19 |  | Д-5.06 - Д-5.08 | 9.7 | 3 |  | 2018-10-09 | 14:15 | 2018-10-10 | 11:45 | 0.66573 | 21.5 | 14.3133 | по сообщению
20 |  | Д-93.01 - Д-93.43 | 8 | 5.2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 0:00 | 2018-10-10 | 9:18 | 1.8165 | 201.3 | 365.6523
21 |  | В-132.04 - Захарова 30 | 6.3 | 2 |  | 2018-10-11 | 8:00 | 2018-10-11 | 14:55 | 0.23845 | 6.9167 | 1.6493 | по сообщению
22 |  | Д-112.02 - Строителей 50 | 7.2 | 2.5 |  | 2018-10-11 | 9:00 | 2018-10-11 | 16:00 | 0.39831 | 7 | 2.7882 | по сообщению
23 |  | Д-63.08 (Д-63.08 - Д-63.10) | 6.1 | 0.5 |  | 2018-09-28 | 14:02 | 2018-10-15 | 9:30 | 0.014665 | 403.4667 | 5.9168 | по сообщению
24 |  | В-121 - Московская 50/1 | 6.7 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 0:00 | 2018-10-15 | 13:10 | 0.24591 | 325.1667 | 79.9607
25 |  | Д-130 - Д-130.02 | 3 | 10 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 0:00 | 2018-10-17 | 12:35 | 4.1137 | 252.5833 | 1039.0543
26 |  | Д-33.75 - Д-33.77 | 7.6 | 3.2 |  | 2018-10-17 | 15:50 | 2018-10-18 | 11:30 | 0.67047 | 19.6667 | 13.1859 | по сообщению
27 |  | Д-42.23 - Хлебникова 58 | 8.5 | 1.5 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 0:00 | 2018-10-22 | 9:26 | 0.1558 | 9.4333 | 1.4697
28 |  | Д-121.36 - Лежневская 177 | 4.3 | 4 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 0:00 | 2018-10-23 | 13:15 | 0.788 | 157.25 | 123.9133
29 |  | В-125.08 - 2 Алексеевский 10 | 5.9 | 10 |  | 2018-10-23 | 13:00 | 2018-10-23 | 13:15 | 5.769 | 0.25 | 1.4422 | по сообщению
30 |  | В-125.08 - 2 Алексеевский 10 | 2.2 | 2 |  | 2018-10-24 | 15:10 | 2018-10-24 | 15:15 | 0.14091 | 0.083333 | 0.011743 | при включении
31 |  | В-134.61 - Жугина 13 | 6.3 | 1.5 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 0:00 | 2018-10-24 | 11:25 | 0.13413 | 179.4167 | 24.0651
32 |  | Жугина 13 - Лебедева 17 | 4.4 | 5 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 0:00 | 2018-10-24 | 11:25 | 1.2455 | 179.4167 | 223.4612
33 |  | В-122.15 - Ташкентская 9 | 2.1 | 1 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 0:00 | 2018-10-31 | 11:10 | 0.034418 | 323.1667 | 11.1227
34 |  | В-122.15 - Ташкентская 9 | 2.1 | 0.5 |  | 2018-10-31 | 13:00 | 2018-10-31 | 13:03 | 0.0086044 | 0.05 | 0.00043022 | при включении
35 |  | Д-103 - Д-104 | 7.8 | 2.2 |  | 2018-10-29 | 16:30 | 2018-10-31 | 13:55 | 0.32104 | 45.4167 | 14.5808 | по сообщению
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 97.2228 |  | 2015.0029
|  | ИТОГО за месяц: | 2103.9345 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.18 г. по 31.10.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-20 | Кохомское шоссе 1б, склад - гараж | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
2 | [9 empty] | 82 | 167 | 0.8819
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-09-27 | В-131.110 - B-131.131 | [5 empty] | 82 | 65 | 0.34326
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-01 | Д-40 - Д-40.01 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
5 |  | тек. ремонт | 2018-10-01 | н/ст Велижская 29 | [5 empty] | 100 | 4 | 0.031415
6 |  | переврезка в т/к | 2018-10-03 | Д-45.28 - Д-45.30 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
7 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-03 | Д-93.01 - Д-93.45 | [5 empty] | 125 | 68 | 0.83446
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-03 | Д-99 - Д-99.01 | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-03 | Д-99.01 - Шубиных 34а | [5 empty] | 82 | 30 | 0.15843
10 | [9 empty] | 70 | 56 | 0.21551
11 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-03 | Д-5.16 - микрорайон ТЭЦ-3 12 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
12 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-04 | н/ст Лежневская 209 | [5 empty] | 259 | 7 | 0.36879
13 |  | кап.ремонт | 2018-10-04 | Д-42.23 - Хлебникова 62 | [5 empty] | 70 | 176 | 0.67731
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-04 | Д-127.04 - Д-127.06 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-04 | н/ст - Шубиных 1 | [5 empty] | 82 | 27 | 0.14258
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-05 | Д-5.32 - Д-5.16 | [5 empty] | 100 | 154 | 1.2095
17 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-07 | Д-67.07 (Д-67.07 - Ташкентская 91) | [5 empty] | 150 | 17 | 0.30041
18 | [9 empty] | 100 | 72 | 0.56547
19 |  | кап.ремонт | 2018-10-08 | Д-45.30 - 30 микрорайон 33 | [5 empty] | 150 | 322 | 5.69
20 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-08 | Д-33.19 - Шубиных 21 | [5 empty] | 100 | 87 | 0.68328
21 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-09 | Д-41.34 - Д-41.38 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
22 | [9 empty] | 133 | 75 | 1.0419
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-09 | Д-42.23 - Хлебникова 62 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
24 | [9 empty] | 70 | 58 | 0.2232
25 | [9 empty] | 51 | 30 | 0.061283
26 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-10 | Д-5.06 - Д-5.08 | [5 empty] | 259 | 244 | 12.8548
27 | [9 empty] | 207 | 88 | 2.9614
28 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-10 | Д-93.01 - Д-93.43 | [5 empty] | 309 | 37 | 2.7746
29 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-11 | В-132.04 - Захарова 30 | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
30 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-11 | Д-112.02 - Строителей 50 | [5 empty] | 70 | 172 | 0.66191
31 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-15 | Д-63.08 (Д-63.08 - Д-63.10) | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
32 | [9 empty] | 100 | 213 | 1.6728
33 |  | кап.ремонт | 2018-10-15 | Д-69.13 - Д-69.17 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
34 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-15 | В-121 - Московская 50/1 | [5 empty] | 100 | 75 | 0.58903
35 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-17 | Д-130 - Д-130.02 | [5 empty] | 207 | 55 | 1.8509
36 | [9 empty] | 150 | 69 | 1.2193
37 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-18 | Д-33.75 - Д-33.77 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
38 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
39 |  | замена трубопровода | 2018-10-19 | Д-33.75 - Д-33.77 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
40 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
41 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-22 | Д-42.23 - Хлебникова 58 | [5 empty] | 51 | 9 | 0.018385
42 |  | переврезка в т/к | 2018-10-22 | Д-42.09 - Д-42.23 | [5 empty] | 82 | 84 | 0.44359
43 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-23 | Д-121.36 - Лежневская 177 | [5 empty] | 70 | 19 | 0.073118
44 | [9 empty] | 51 | 20 | 0.040855
45 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-23 | В-125.08 - 2 Алексеевский 10 | [5 empty] | 70 | 138 | 0.53107
46 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-24 | В-125.08 - 2 Алексеевский 10 | [5 empty] | 70 | 138 | 0.53107
47 |  | кап.ремонт | 2018-10-24 | В-134.97 - В-134.99 | [5 empty] | 82 | 114 | 0.60202
48 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-24 | В-134.61 - Жугина 13 | [5 empty] | 76 | 9 | 0.040827
49 | [9 empty] | 51 | 9 | 0.018385
50 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-24 | Жугина 13 - Лебедева 17 | [5 empty] | 51 | 47 | 0.09601
51 |  | переврезка в т/к | 2018-10-26 | Д-67.04 - Д-67.14 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
52 |  | переврезка в т/к | 2018-10-29 | Д-69.13 - Д-69.17 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
53 | [9 empty] | 70 | 50 | 0.19242
54 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-31 | В-122.15 - Ташкентская 9 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
55 |  | устр. повр. т/с | 2018-10-31 | Д-103 - Д-104 | [5 empty] | 309 | 487 | 36.5193
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
82 | [11 empty] | 0
83 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 88.9316
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________