## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | Устраненные | с 01.10.19 г. по 31.10.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Ивсиликат 002/1W - Ивсиликат 003W | 5.5 | 0.3 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0:00 | 2019-10-01 | 14:34 | 0.005013 | 158.5667 | 0.79489
2 |  | TKИВСИЛИКАТ014 - 2 Минский 5 | 4 | 4 |  | 2019-10-14 | 8:30 | 2019-10-15 | 10:50 | 0.76002 | 26.3333 | 20.0138 | по сообщению
3 |  | T036010 - 5 Парковская 6 (Кот. ООО СТС) | 2.9 | 15 |  | 2019-10-29 | 8:00 | 2019-10-29 | 9:45 | 9.1003 | 1.75 | 15.9255 | по сообщению
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 9.8653 |  | 36.7341
|  | ИТОГО за месяц: | 38.9946 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от сторонних котельных
|  | с 01.10.19 г. по 31.10.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-01 | Ивсиликат 002/1W - Ивсиликат 003W | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
2 |  | замена задвижки | 2019-10-04 | TK-4 - ТК-4.2 (кот.№42) | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
[10 empty] | 70 | 60 | 0.2309
3 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-15 | TKИВСИЛИКАТ014 - 2 Минский 5 | [5 empty] | 82 | 15 | 0.079213
4 |  | замена воздушников | 2019-10-23 | кот. ТДЛ"Энерго" - Т035001/1 | [5 empty] | 207 | 10 | 0.33653
5 |  | устр.повр. т/с | 2019-10-29 | T036010 - 5 Парковская 6 (Кот. ООО СТС) | [5 empty] | 51 | 128 | 0.26147
6 |  | замена трубопровода | 2019-10-30 | T036010 - 5 Парковская 6 (Кот. ООО СТС) | [5 empty] | 51 | 128 | 0.26147
7 |  | замена шайбы | 2019-10-31 | ТКИЭК002 - Рабфаковская 12/95 (Кот. ООО ИЭК-1) | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 2.2605
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________