## Установл.мощность
Данные по установленной мощности котлов котельных АО "ИвГТЭ" на 2021г.
№ котельной | № котла | Тип котла | Поверхность нагрева, м2 | Установленная мощность котлов , Гкал/час (при отсутствии данных Q=G(h-ctп.в.) | Рекомендуемые теплосъемы котлов , ккал/м2*ч | Примечание | Расчет по справочнику | По производственной программе на 2010г.
1 | 1 | ДКВР-4-13 | 120 | 4*(2786.5/4.1868 - 104*1)/1000 = 2.24 | по паспорту-4 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 2.6
| 2 | ДКВР-4-13 | 120 | 4*(2786.5/4.1868 - 104*1)/1000 = 2.24 | по паспорту-4 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 2.6 | 6.72
| 3 | ДКВР-4-13 | 120 | 4*(2786.5/4.1868 - 104*1)/1000 = 2.24 | по паспорту-4 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 2.6
2 | 1 | DTG 230-12 EcoNOx |  | 0.085 | по паспорту | чугунный котел |  | 0.71
| 2 | Минск - 1М | 40 | 0.54 | По справочнику Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету |  | 0.71 | 1.165
| 3 | Минск - 1М | 40 | 0.54 |  | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету |  | 0.62
3 | 1 | Универсал - 6 | ст. 39 | 0.352 | 9020 | стальной котел (в паспорте - все котлы угольные, переделаны под газ)-по расчету | 0.35178 | 0.36
| 2 | Универсал - 6 | 33 | 0.298 | 9020 | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету | 0.29766 | 0.36 | 0.948
| 3 | Универсал - 6 | 33 | 0.298 | 9020 | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету | 0.29766 | 0.36
7 | 1 | Факел - 1Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 2 | Факел -1 Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
8 |  | Универсал-6 | 37.4 | 0.337 | паспорт в наличии | чугунный котел
|  | Универсал-5 | 33 | 0.298 | паспорт в наличии | чугунный котел
10 | 1 | Универсал - 6М | 33 | 0.298 | 9020 | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету | 0.29766 | 0.3
| 2 | Универсал - 6М | 33 | 0.298 | 9020 | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету | 0.29766 | 0.3 | 0.849
| 3 | Универсал - 6М | 33 | 0.253 | 9020-15%= 7667 | Паровой котел работает с постоянной нагрузкой в течении года на ГВС (теплосъем снижается на 15%) | 0.25883 | 0.215
17 | 1 | Универсал-6М | ст. 39 | 0.352 | 9020 | стальной котел (угол.-газ) -по расчету | 0.35178 | 0.36
| 2 | Универсал-6М | 33 | 0.298 | 9020 | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету | 0.29766 | 0.36 | 0.948
| 3 | Универсал-6М | 33 | 0.298 | 9020 | чугунный котел (угол.-газ) -по расчету | 0.29766 | 0.36
18 | 1 | Geffen MB 1.2-500 |  | 0.86 | по паспорту | стальной котел | #VALUE! | 0.74
| 2 | Geffen MB 1.2-500 |  | 0.86 | по паспорту | стальной котел | #VALUE! | 0.74 | 1.72
19 | 2 | КВГ-4-150 | 86.75 | 4 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 4
| 3 | КВГ-4-150 | 86.75 | 4 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 4 | 8
23 | 1 | ТВГ-4Р(котел переделанный) | 76.1 | 2 |  | стальной котел | не требуется | 2
| 2 | ТВГ-4Р | 90.3 | 4.3 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 4
| 3 | ТВГ-4Р | 90.3 | 4.3 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 4 | 21.9
| 4 | ТВГ-4Р | 90.3 | 4.3 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 4
| 5 | ДКВР-10-13-паровой котел переделан в водогрейный | 225.6 | 7 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 7
24 | 1 | Факел 1Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 2 | Факел 1Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86 | 1.72
25 | 1 | МЗК-7АГ | 17.1 | 1.0*(2773/4.1868 - 55*1)/1000 = 0.61 | по паспорту-1 т/ч пар | стальной котел | не требуется | 0.65
| 2 | МЗК-7АГ | 17.1 | 1.0*(2773/4.1868 - 55*1)/1000 = 0.61 | по паспорту-1 т/ч пар | стальной котел | не требуется | 0.65
| 3 | МЗК-7АГ | 17.1 | 1.0*(2773/4.1868 - 55*1)/1000 = 0.61 | по паспорту-1 т/ч пар | стальной котел | не требуется | 0.65 | 1.83
26 | 1 | НР-18 | 41 |  |  | стальной котел
30 | 1 | Vitoplex 100 PV1В |  | 0.963 | по паспорту | стальной котел | #VALUE! | 0.74
| 2 | Vitoplex 100 PV1В |  | 0.963 | по паспорту | стальной котел | #VALUE! | 0.74
| 3 | VITODENS 200-W |  | 0.0859 | по паспорту | стальной котел | 0.35178 | 0.36 | 2.0119
31 | 1 | Энергия -3 | 73.6 | 0.55 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.74
| 2 | Энергия -3 | 73.6 | 0.55 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.74
| 3 | Энергия -3 | 73.6 | 0.55 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.74
| 4 | Энергия -3 | 73.6 | 0.55 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.74
| 5 | Энергия -3 | ст.69 | 0.69 | 10000 | стальной котел | не требуется | 0.74 | 4.68
| 6 | Энергия -3 | ст. 69 | 0.69 | 10000 | стальной котел | не требуется | 0.74
| 7 | Энергия -3 | 73.6 | 0.55 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.74
| 8 | Энергия -3 | 73.6 | 0.55 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.74
33 | 1 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 2 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 3 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 4 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 5 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 6 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86 | 7.74
| 7 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 8 | Братск - 1Г | 59.4 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
| 9 | Факел - Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел | не требуется | 0.86
35 | 2 | Минск - 1 | 37.6 | 0.54 | По справочнику Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" | чугунный котел | не требуется | 0.42
| 3 | Минск - 1 | 37.6 | 0.54 |  | чугунный котел | не требуется | 0.42
| 4 | Энергия -3 | 69 | 0.51 | 7400 | чугунный котел | 0.5106 | 0.55 | 2.13
| 5 | Минск - 1 | 37.6 | 0.54 | По справочнику Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" | чугунный котел | не требуется | 0.42
37 | 1 | ДКВР-10-13 | 277 | 5.6 | по паспорту-10 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 6.5
| 2 | ДКВР-10-13 | 277 | 5.6 | по паспорту-10 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 6.5
| 3 | ДКВР-10-13 | 277 | 5.6 | по паспорту-10 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 6.5
| 4 | ДКВР-10-13 | 277 | 5.6 | по паспорту-10 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 6.5
| 1 | ДЕ-25-14 ГМ | 270.3 | 14 | по паспорту-25 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 16.25 | 78.4
| 2 | ДЕ-25-14 ГМ | 270.3 | 14 | по паспорту-25 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 16.25
| 3 | ДЕ-25-14 ГМ | 270.3 | 14 | по паспорту-25 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 16.25
| 4 | ДЕ-25-14 ГМ | 270.3 | 14 | по паспорту-25 т/ч пара | стальной котел | не требуется | 16.25
39 | 1 | Vitoplex 300 |  | 0.193 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.193 | 0.386
| 2 | Vitoplex 300 |  | 0.193 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.193
41 | 1 | КВ-Г-0.63-95 | 36.5 | 0.54 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.63
| 2 | КВ-ГМ-0.4-95 | 15.8 | 0.34 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.4 | 0.88
|  | ДЕ-25-14 ГМ | 265.2 | 14 |  |  |  | 1
43 | 1 | Хопер -100 |  | 0.086 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.086
| 2 | Хопер -100 |  | 0.086 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.086
| 3 | Хопер -100 |  | 0.086 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.086 | 0.344
| 4 | Хопер -100 |  | 0.086 | по паспорту | стальной котел | не требуется | 0.086
44 | 1 | Vitoplex 100 |  | 0.817 | по паспорту | стальной котел
| 2 | Vitoplex 100 |  | 0.817 | по паспорту | стальной котел |  |  | 1.634
45 | 1 | Факел-Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел |  |  | 1.72
| 2 | Факел-Г | 36 | 0.86 | по паспорту | чугунный котел
46 | 1 | Vitoplex 100 PV1 |  | 0.817 | по паспорту | стальной котел
| 2 | Vitoplex 100 PV1 |  | 0.817 | по паспорту | стальной котел |  |  | 1.763
| 3 | Vitoplex 100 |  | 0.129 | по паспорту | стальной котел
|  |  |  | 147.4889 |  |  |  |  | 147.4889
|  | Начальник СЭК |  |  | М.Ю. Мальков
|  | Начальник ПТО |  |  | Е.А. Бурова
24.01.2020г.
Исп. Миловидова С.Н.
Филатова А.П.
Береснев Д.П.
Note on E7: Морозов А С: При давлении в барабане котла Р=13 атм - энтальпия - 2786.5/4.18=665 - 104 * 1 = 561/1000=0.561 , где 104 - энтальпия питательной воды (по режимной карте).