Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г.Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85

_______________№_________

Утверждено:

| Отдел муниципального заказа администрации города Иванова | ________ _______ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. подпись |
| УМП «Водоканал» | ________ _______ |
|  | Ф.И.О. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №47

Категория: Капитальный ремонт

Предмет контракта: Выполнение капитального ремонта инженерных коммуникаций (водопроводные, канализационные сети), принятых (принимаемых) в муниципальную собственность.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурсов | 4-19 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 20-28 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 29-39 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 40-46 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 47-71 |

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Отдел муниципального заказа, как уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд (далее – уполномоченный орган) не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

8.      РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ.

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

    - Уполномоченный орган  приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

  - Начальная цена муниципального контракта

    - Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

б) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4.Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

    - Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

    - Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ которым составляет более 10% от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме №3, установленной в разделе I.4.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержаться в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3. настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа: |
| Форма №1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма №2 | Сопроводительное письмо |
| Форма №3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма №4 | Предложение о цене контракта |
| Форма №5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ |
| Форма №6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа |
| Форма №7 | Форма гарантийного письма на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
|  | СМЕТЫ |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме №4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной цены, предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной цены контракта.

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

    - Описание подлежащих выполнению работ производится по форме №5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе  в течение всего срока поступления заявок, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию данного лица.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела,  направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3,6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться по адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме до наступления срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а)   в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж)победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

в) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения  обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

г) отзыва заявки участником размещения заказа после вскрытия конвертов.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - 6.1. Порядок принятия решения о присуждения контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

  - 6.2. Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перчисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4.В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если  по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела.  При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Унитарное муниципальное предприятие водопровода, канализации и гидротехнических сооружений (УМП «Водоканал»). Адрес: 153038, г.Иваново, пр. Строителей, д.4а Номер контактного телефона/факса: (4932) 53-68-43 Адрес электронной почты: iv-water@inbox.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | - Отдел муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса: (4932) 32-51-85. - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru - Контактное лицо: Алалыкина Елена Геннадьевна |
| 4 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | - Открытый конкурс на выполнение капитального ремонта инженерных коммуникаций (водопроводные, канализационные сети), принятых (принимаемых) в муниципальную собственность |
| 5 | Пункт 1.3.2. | Место и срок выполнения работ | Работы должны быть выполнены по следующим адресам: 1.Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской. 2. Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова. 3.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 1 и 3 по ул.Весенняя 4.Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд 5.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов 6.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая 7.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5, 7, 9, 11 по ул.4-я Меланжевая 8.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая - 9.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная - 10. Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы - 11. Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24 - 12. Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой - 13. Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10 Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: ноябрь 2007 года |
| 6 | Пункт 1.4.1. | Начальная цена контракта | Общая сметная стоимость объектов 32917,674 тыс.рублей с НДС. Начальная цена контракта составляет 31808,566 тыс.рублей с НДС (в ценах 2кв. 2006 года) – без учета затрат на проектные работы, на экспертизу объекта: 1.Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской. – 801,712 тыс.рублей; 2. Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова – 1348,452 тыс.рублей; 3.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 1 и 3 по ул.Весенняя – 1434,48 тыс. рублей; 4.Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд – 2787,139 тыс.рублей; 5.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов – 5597,599 тыс.рублей; 6.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая – 1908,53 тыс.рублей; 7.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5, 7, 9, 11 по ул.4-я Меланжевая – 4228,115 тыс.рублей; 8.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая – 4282,96 тыс.рублей; - 9.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная – 1077,95 тыс.рублей; - 10. Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы – 2872,901 тыс.рублей; - 11. Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24 – 289,565 тыс.рублей; - 12. Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой – 4901,816 тыс.рублей; - 13. Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10 – 277,347 тыс.рублей. Лимит финансирования на 2006 год – 23007,315 тыс.рублей. |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Работы финансируются за счет бюджета города Иванова |

|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, а именно: ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также все документы, подтверждающее фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование производится в размере 30% от объемов работ, поручаемых Подрядчику на текущий год. Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Работы по контракту оплачиваются в пределах годового лимита финансирования. Заказчик производит оплату за выполненные работы только при наличии средств на лицевом счёте. Оплата услуг авторского и технического надзора производится Подрядчиком организации, уполномоченной Заказчиком для выполнения данного вида услуг, в пределах сумм, предусмотренных в локально-ресурсных сметных расчетах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | Перечень объектов: 1. Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской (Д-150мм; L-86,8м. Д-200мм; L-174,6м) – замена труб, ремонт колодцев. 2. Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова (Д-200мм; L-130,5м) - замена труб, ремонт колодцев. 3. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 1 и 3 по ул.Весенняя (Д-150мм; L-131,2м) - замена труб, ремонт колодцев. 4. Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд (Д-200мм; L-128,8м. Д-250мм; L-63,1м. Д-300мм; L-30,75м) - замена труб, ремонт колодцев. 5. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов (Д-150мм; L-328,1м. Д-150мм; L-132,4м) - замена труб, ремонт колодцев. 6. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая (Д-150мм; L-104,0м) - замена труб, ремонт колодцев. 7. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5, 7, 9, 11 по ул.4-я Меланжевая (Д-150мм; L-403,5м) - замена труб, ремонт колодцев. 8. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая (Д-150мм; L-268,5м) - замена труб, ремонт колодцев. 9. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная (Д-200мм; L-151,0м. Д-150мм; L-28,5м) - замена труб, ремонт колодцев. 10. Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы (Д-200мм; L-36,0м. Д-150мм; L-268,7м) - замена труб, ремонт колодцев. - 11. Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24 (Д-100мм, L-31,2м) – замена труб, ремонт колодцев. 12. Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой (Д-250мм; L-339,7м. Д-150мм; L-5,0м) - замена труб, ремонт колодцев. - 13. Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10 (Д-100мм; L-76,5м) - замена труб, ремонт колодцев |
| 9 | Пункт 1.6. | Требования к участникам конкурса |  |
|  | Пункт 1.6.3. | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 10 | Пункт 1.7.2. | Привлечение субподрядных организаций | Участник размещения заказа вправе привлекать субподрядные организации. Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ которых составляет более 10% от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме №3, установленной в разделе I.4. Участник размещения заказа должен дополнительно предоставить следующую информацию о субподрядчиках: - процентное соотношение передаваемых субподрядчикам работ от полного объема работ; - сведения о наличии лицензии субподрядчиков на выполнение работ по предмету конкурса (с приложением ее копии), а также приложить оригинал предварительного договора с каждым субподрядчиком, заключенного в соответствии со статьей 429 ГК РФ. |
| 11 | Пункт 1.9.1. | Преимущества | не предусмотрены |

| 12 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма№1); 2.Сопроводительное письмо (Форма №2); 3. Анкета участника размещения заказа (Форма №3); 4. Предложение о цене контракта (Форма №4) 5. Документ, обосновывающий снижение начальной цены контракта (при необходимости); 6. Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма №5) 7. Выписка или нотариально заверенная копия из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Примечание: срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи. 8. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - нотариально заверенные копии действующих лицензий на заявленные виды работ; 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенная банком); 10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма №6); 10. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма №7); 11. Документы, которые сочтут уместными представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний отчетный год; - копию справки из налоговой инспекции за прошедший календарный год об отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов; - прочие документы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС. Цена муниципального контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ. Цена муниципального контракта может быть также изменена не более чем на 5%: - при выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанными с работами, предусмотренными контрактом; -при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ. |
| 14 | Пункт 3.4.4. | Обоснование снижения начальной цены контракта | В случае если участником размещения заказа предлагается снижение начальной цены контракта, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование. Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены, оно должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Снижение затрат по статьям должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство, отказ от части накладных расходов, сметной прибыли и т.д.). Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ. В расчете обоснования снижения стоимости не должно быть арифметических ошибок. |

| 15 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: - 1. Участник размещения заказа должен представить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с разделом 12 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | - Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 07.08.2006г. - Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 22.08.2006г. 10.00. |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г.Иваново, пл. Революции, д.6, к.505 |
| 17 | Пункт 4.6.1. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 500,0 тыс.рублей |
| 18 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова РКЦ №2 г. Иванова Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 18.08.2006. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации. |
| 19 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 10:00 часов 22 августа 2006 г. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г.Иваново, пл.Революции, д.6, к.416 |

| 20 | Пункт 5.4.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта; 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (наличие положительных отзывов; обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием; обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами; обеспеченность транспортными средствами; обеспеченность материалами для производства работ; обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ; обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ; обеспеченность основными, временными зданиями и сооружениями; интенсивность выполнения работ; расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ; безопасность выполняемых работ; применяемая система контроля за выполненными работами; мероприятия по охране труда; экологические мероприятия; мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций; работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации; методы производства работ; качество применяемых строительных материалов; условия страхования риска случайной гибели или случайного повреждения объекта); 3. Срок предоставления гарантии качества работ. 4. Объем предоставления гарантий качества работ. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов: 1)Цена контракта: заявка может получить max 55 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*55, где Х- наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2)функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (Бфх) - max 40 баллов; 3) срок предоставления гарантии качества работ (Сг) – max 3 балла. 4) объем предоставления гарантий качества работ (Ог) - max 2 балла. Максимально возможное количество баллов – 100. Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ= Бцк+Бфх+Сг+Ог |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Пункт 7.1.1. | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контакт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в срок со 04.09.2006 по 08.09.2006 |
| 22 | Пункт 7.2.1. | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 500,0 тыс.рублей |
| 23 | Пункт 7.2.2. | Формы обеспечения исполнения обязательств по контракту | В составе заявки на участие в конкурсе участники конкурса предоставляют гарантийное письмо о том, что в случае победы в конкурсе до заключения муниципального контракта ими будет представлено обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в установленном размере. Расходы по получению и применению банковской гарантии несет победитель конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе №47

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника размещения заказа)

участия в конкурсе №47 нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Сопроводительное письмо (Форма №2) |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (Форма №3) |  |
|  | Предложение о цене контракта (Форма №4) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (Форма №5) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| - Н | Нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенного банком) |  |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа (Форма №6) |  |
|  | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма №7) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _____________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6.Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа,, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с _____________________________________(наименование заказчика) на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с __________________________________ (наименование заказчика), мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса  и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________ в Реестр

(наименование организации - участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта и присвоения ей первого номера нами будет предоставлено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде___________ на сумму ______ тыс.рублей.

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом  нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ ( Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма №4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

участника ________[указать полное название участника размещения заказа] ___________

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Цена объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской | тыс.рублей |  |
| 2 | Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова | тыс.рублей |  |
| 3 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам №1 и №3 по ул.Весенняя | тыс.рублей |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд | тыс.рублей |  |
| 5 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов | тыс.рублей |  |
| 6 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая | тыс.рублей |  |
| 7 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5, 7, 9, 11 по ул.4-я Меланжевая | тыс.рублей |  |
| 8 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая | тыс.рублей |  |
| 9 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная | тыс.рублей |  |
| 10 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы | тыс.рублей |  |
| 11 | - Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24 | тыс.рублей |  |
| 12 | - Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой | тыс.рублей |  |
| 13 | - Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул. Новая, д.10 | тыс.рублей |  |
| Итого цена контракта с учетом НДС |  | тыс.рублей |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Расчет предложенной цены контракта и обоснование величины снижения по сравнению с начальной ценой по укрупненным видам работ на объекте

| № вида работ | Наименование укрупненного вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Предложения по цене работ |  | Снижение по сравнению с начальной ценой, тыс. руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | На объем |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по комплексу работ: | - | - | - | - |  | - |
|  | Предложение о цене муниципального контракта, тыс.руб. (начальная цена контракта – «итого по комплексу работ») |  |  | - |  |  |  |

Примечание:

1. Стоимость всех материалов включена в цены по укрупненным видам соответствующих строительных и специальных строительных работ.

2.  Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

3. В графе 8 указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)        МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации города   Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ____________________(наименование заказчика) муниципального контракта на выполнение работ ___________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименования) |  |
|  | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами (указать наименования) |  |
|  | Обеспеченность транспортными средствами |  |
|  | Обеспеченность материалами для производства работ |  |
|  | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
|  | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим опытом работы |  |
|  | Обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями |  |
|  | Интенсивность выполнения работ |  |
|  | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ |  |
|  | Безопасность выполняемых работ |  |
|  | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |
|  | Мероприятия по охране труда |  |
|  | Экологические мероприятия |  |
|  | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  |
|  | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации |  |
|  | Методы производства работ |  |
|  | Качество применяемых строительных материалов |  |
|  | Условия страхования случайной гибели или случайного повреждения объекта |  |
| 1. | Срок предоставления гарантии качества работ, лет |  |
| 2. | Объем предоставления гарантий качества работ | полное устранение дефектов: да/нет |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

1.Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма №6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых отделом муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Форма №7

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения )

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с УМП «Водоканал» представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Часть II

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

г. Иваново								____________2006 года

Предприятие УМП «Водоканал» в лице директора Тихонова О.В., действующего на основании Устава и в интересах города Иванова,   именуемый в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны, и ___________________________ в лице  __________________________________, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения конкурса, протокол №         от              .2006г., заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	 Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций (водопроводные, канализационные сети) принятых в муниципальную собственность в объеме проектов согласно титулу и в соответствии с утвержденными Заказчиком проектно-сметными документациями.

1.2.	Капитальный ремонт объектов осуществляется согласно пункту 1 Постановления Главы города Иванова №1017 от 20.04.2006 года в соответствии с титулом.

1.3.	Финансирование строительства объектов, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета города Иванова согласно   решения Ивановской  городской Думы №  31 от 27.12.05г. «О бюджете города Иванова на 2006 год».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.	Цена контракта на выполнение капитального ремонта, предусмотренного разделом 1 данного   контракта   составляет в ценах 2 квартала 2006 года:

Всего:  ______ тыс. рублей  ( в т.ч. НДС-  ______ тыс. руб.), в том числе СМР –                     ______тыс. руб.  Годовой лимит финансирования 2006 года – 23007,315 тыс.рублей.

2.2.    Контракт действует в пределах годового лимита финансирования. Заказчик определяет объем выполнения работ в пределах указанного финансирования, в соответствии с утвержденной сметой. При выделении дополнительных финансовых средств, контракт действует в  части выделенного финансирования. Отсутствие бюджетных средств на оставшуюся стоимость работ освобождает Заказчика от ответственности по выполнению обязательств, определенных настоящим контрактом.

2.3.	Заказчик вправе при исполнении настоящего контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом работ на текущий год не более чем на 5 (пять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанными с работами, предусмотренными настоящим контрактом,

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость годового объема контракта, установленную в п.2.1. настоящего контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не  более чем на 5 (Пять) процентов цены контракта.

2.4.	Изменение общей стоимости работ  по настоящему контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему контракту.

2.5.	Текущая стоимость выполненных в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (ф. КС-2 ) и справки выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.	Сроки выполнения и сдачи работ по п.1 стороны устанавливают: начало –  сентябрь 2006г., окончание – ноябрь 2007 г. согласно календарных графиков производства работ, являющегося неотъемлемой частью контракта.

3.2.  Сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.3.	Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания и предложения другой стороны не позднее 10 дней со дня их поступления.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ, ПЛАТЕЖИ

4.1.	Авансирование производится в размере 30% стоимости объемов работ, поручаемых Генеральному подрядчику на текущий год.

4.2.	Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемки выполненных работ, оформленные по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике  и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся  путем перечисления денежных  средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3.	Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.4.	Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

4.5.   Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Заказчик производит оплату за выполненные работы только при наличии средств на лицевом счёте.

4.6.	Оплата услуг авторского и технического надзора производится Подрядчиком организации, уполномоченной Заказчиком для выполнения данного вида услуг, в пределах сумм, предусмотренных в локально-ресурсных сметных расчетах.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязанности Заказчика:

5.1.	Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

5.2.	Передать Подрядчику не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему контракту:

5.2.1.	Проектно-сметную документацию в отношении объекта со штампом «К производству работ» с необходимыми согласованиями.

5.3.	Осуществлять контроль и технический надзор за капитальным ремонтом объектов (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов.

Обязанности Подрядчика:

5.4.	Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту объектов в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и сдать результат.

5.5.	Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.6.  Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

5.7.	Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.

5.8.	Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.9.	Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ   за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.10.	Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

Подрядчик обеспечивает охрану  строительной площадки до даты её освобождения.

5.11.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов и проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов   выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.12.	При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту объектов о выполненных работах по настоящему контракту.

5.13.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях   настоящего контракта.

5.14.	Подрядчик гарантирует:

- качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объектов;

- возможность эксплуатации объектов на протяжении гарантийного срока.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

6.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4.	Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ  СРОКИ.

7.1.	Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет ____ года с даты утверждения Акта приемки объектов приемочной комиссией.

7.2.	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3.	При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.2. настоящего контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках объекта , Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

7.4.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5.	В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем разделе контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.	Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормативными актами РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.2.	За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику  за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от общей стоимости работ.

8.3.	Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.4.	Подрядчик не вправе передавать свои права по контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по контракту.

8.5.	Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.6.	Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  СПОРОВ

9.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего контракта, Стороны обязаны урегулировать противоречия в претензионном порядке с оформлением совместного протокола разногласий.

В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области.

9.3.	Все возможные претензии по настоящему контракту  должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.	Настоящий контракт вступает в силу с момента внесения сведений о нем в реестр муниципальных контрактов. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего контракта Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему контракту.

10.2.	Настоящий контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3.	При расторжении контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом, Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

11.1.	Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой стороне и один экземпляр    финансово- казначейскому управлению администрации г. Иваново.

11.2.	Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.3.	Контракт  может быть изменен или дополнен по письменному соглашению сторон.

11.4.	Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

11.4.	Настоящий контракт или другие дополнительные документы, переданные средствами факсимильной связи, при исполнении настоящего контракта имеют силу оригинала при наличии подписей руководителей и печатей с двух сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

К данному контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- сметы на _____ листах.

- календарные планы _____ листах.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»       УМП «Водоканал

153038, г. Иваново, пр.Строителей 4 «а»

л.с. в   финансово-казначейском управлении г. Иваново.

«Подрядчик»:

Юридический адрес:__________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________

Подписи сторон:

«Заказчик»:		           					«Подрядчик»:

Директор УМП «Водоканал»			_________________________________

________________О.В.Тихонов 	                                       __________________________________

«___»_______________2006 г			                             «_____»______________ 2006 г

на одном экземпляре

Заместитель директора по коммерции ___________/Шабаршина Л.Г./

Главный бухгалтер ___________/Смирнова О.В./

Начальник подразделения (цеха) ___________/Морозов А.В./

Юрисконсульт ___________/Чудова И.Е./

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия выполнения работ.

- Начальная цена контракта.

- Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ.

- Технические требования.

- Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.

- Привлечение субподрядчиков.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

- Требования к качеству выполняемых работ.

- Требования с гарантии на выполненные работы

- Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

1. Общие положения

Работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций (водопроводные, канализационные сети) должны быть выполнены в соответствии с проектами, разработанными ГУП «Ивановогражданпроект» и ОАО «Промстройпроект»:

1. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской».

2. Рабочий проект «Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова».

3. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам №1 и №3 по ул.Весенняя».

4. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд».

5. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов».

6. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам  №  6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая».

7. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам  № 5, 7, 9, 11 по ул.4-я Меланжевая».

8. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая».

9. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная».

- 10. Рабочий проект «Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы»

- 11. Рабочий проект «Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24»

- 12. Рабочий проект «Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой»

- 13. Рабочий проект «Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10».

По проектам получены положительные заключения Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ «Ивгосэкспертиза»).

Примечание:

С вышеперечисленными документами можно ознакомиться в отделе муниципального  заказа администрации города Иванова.

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ:

- ул. Новой ,ул. 1 Сосневской.

- ул. Суворова.

- ул.Весенняя

- ул.15 Проезд

- ул. Соликамская, ул.Энтузиастов

- ул. 4-я Меланжевая

- ул. 6-я Меланжевая

- ул. Инженерная

- ул. Дружбы

- ул.4-я Деревенская

- ул. Рабфаковская, ул.Икрянистовой

2.2. Срок выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ: ноябрь 2007 года.

2.3. Условия выполнения работ.

Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы собственными силами /или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектно-сметными документациями.

2.3.1. Для выполнения работ по контракту подрядчик должен обеспечить:

- надежность водопотребления и водоотведения сточных вод;

- выполнение работ по контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

2.3.2. Подрядчик обязан:

- возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

- осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.

3. Начальная цена контракта

31808,566 тыс.рублей с НДС (в ценах 2кв. 2006 года) – без учета затрат на проектные работы, на экспертизу объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Начальная цена контракта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской | 801,712 |
| 2 | Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова | 1348,452 |
| 3 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 1 и 3 по ул.Весенняя | 1434,48 |
| 4 | Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд | 2787,139 |
| 5 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов | 5597,599 |
| 6 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая | 1908,53 |
| 7 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5, 7, 9, 11 по ул.4-я Меланжевая | 4228,115 |
| 8 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая | 4282,96 |
| 9 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная | 1077,95 |
| 10 | Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы | 2872,901 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24 | 289,565 |
| 12 | - Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой | 4901,816 |
| 13 | - Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10 | 277,347 |

Общая сметная стоимость объектов 32917,674 тыс.рублей с НДС.

4. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ

Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы напорные раструбные из НПВХ Р с резиновыми уплотнительными кольцами «технические» Д-225х10,8мм | м | 92 | 10,87 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА Д-100мм | м | 3 | 18,9 |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-150мм | м | 6 | 30,5 |
| 3 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Т» Д-1500мм | шт | 4 |  |
| 4 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср.=3,2м Д-1000мм | шт | 4 |  |
| 5 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-200мм | м | 92 |  |
| 6 | Демонтаж чугунных канализационных труб Д-100мм | м | 3 |  |
|  | Д-150мм | м | 6 |  |
| 7 | Стальные сварные фасонные части: - тройник раструбный ТР100х100/ТР150х150 | шт | 1/1 | 17,4/29,1 |
|  | - отвод раструб-гл. конец ОРГ100/ОРГ150 | шт | 1/1 | 10,1/19 |
|  | - заглушка стальная Д-100мм/Д-150мм | шт | 1/1 | 7,8/9,1 |
| 8 | Трубы стальные эл. сварные Вст3сп (перепады в колодцах) Д-108х4мм | м | 1,2 | 10,26 |
|  | Д-159х4мм | м | 1 | 15,29 |

Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы полиэтиленовые напорные «технические» ПЭ-63 SDR11-225х20,5 (Т) | м | 130,5 | 13,4 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА Д-100мм | м | 15 | 18,9 |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-150мм | м | 3 | 30,5 |
|  | Д-200мм | м | 3 | 44,6 |
| 3 | Стальные сварные фасонные части: - тройник раструбный ТР100х100 | шт | 4 | 17,46 |
|  | - отвод раструбный ОР100 | шт | 4 | 10,1 |
|  | - заглушка стальная Д-100мм | шт | 4 | 7,8 |
| 4 | Трубы стальные эл. сварные Вст3сп (перепады в колодцах) Д-108х4мм | м | 5 | 10,26 |
| 5 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Л» Д-700мм |  |  |  |
|  | Д-1000мм | шт | 1 |  |
|  | Д-1500мм | шт | 3 |  |
| 6 | То же с чугунными люками типа «Т» Д-1000мм | шт | 3 |  |
|  | Д-1500мм | шт | 2 |  |
| 7 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср.=2,8м Д-1000мм | шт | 9 |  |
| 8 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-150мм | м | 40,5 |  |
|  | Д-200мм | м | 90 |  |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам №1 и №3 по ул.Весенняя

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта | м3 | 59,6 |
| 2 | Обратная засыпка | м3 | 59,6 |
| 3 | Прокладка труб: - пластмассовых | п.м. | 133,0 |
| 4 | Устройство колодцев сб. ж/бетонных | м3 | 7,29 |
| 5 | Разборка: -сб. ж/бетонных колодцев | м3 | 7,29 |

Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы полиэтиленовые напорные «технические» ПЭ-63 SDR11-315х28,6(Т) | м | 30,75 | 26,2 |
|  | ПЭ-63 SDR11-280х25,4(Т) | м | 63,1 | 25 |
|  | ПЭ-63 SDR11-225х20,5(Т) | м | 128,75 | 13,4 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА Д-100мм | м | 27 | 18,9 |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-150мм | м | 12 | 30,5 |
|  | Д-200мм | м | 3 | 44,6 |
| 3 | Стальные сварные фасонные части: - тройник раструбный ТР100х100/ТР200х200 | шт | 8/1 | 17,4/45,5 |
|  | - отвод раструбный ОРГ100/ОРГ200 | шт | 8/1 | 10,1/32,1 |
|  | - заглушка стальная Д-100/Д-200мм | шт | 8/1 | 7,8/11,3 |
| 4 | Трубы стальные эл. сварные Вст3сп (перепады в колодцах) Д-108х4мм | м | 8 | 10,26 |
|  | Д-219х6мм | м | 1,85 | 31,52 |
| 5 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Т» Д-1500мм | шт | 10 |  |
|  | Д-1000мм | шт | 5 |  |
| 6 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-200мм | м | 194,85 |  |
|  | Д-150мм/Д-300мм | м | 12/30,75 |  |
| 7 | Демонтаж чугунных канализационных труб Д-100мм | м | 27 |  |
| 8 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср=3,15м Д-1000мм | шт | 15 |  |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы полиэтиленовые напорные «технические» ПЭ-63 SDR11-160х14,6(Т) | м | 498,5 | 6,79 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА Д-100мм | м | 45 | 18,9 |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-150мм | м | 6 | 30,5 |
| 3 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Т» Д-1000мм | шт | 23 |  |
| 4 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср=1,34м Д-1000м | шт | 23 |  |
| 5 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-150мм | м | 498,5 |  |
| 6 | Демонтаж чугунных канализационных труб Д-100мм | м | 45 |  |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам  №  6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта | м3 | 217,0 |
| 2 | Обратная засыпка | м3 | 217,0 |
| 3 | Прокладка труб: - стальных - пластмассовых | п.м. | 18,0 152,5 |
| 4 | Гидроизоляция труб | п.м. | 18,0 |
| 5 | Устройство колодцев сб. ж/бетонных | м3 | 13,9 |
| 6 | Устройство песчаного основания | м3 | 10,4 |
| 7 | Устройство щебеночного основания | м2 | 52,0 |
| 8 | Устройство а/бетонного покрытия | м2 | 52,0 |
| 9 | Разборка: -сб. ж/бетонных колодцев -чугунных трубопроводов - асфальтобетонного покрытия - щебеночного основания | м3 п.м. м3 м3 | 13,9 9,0 4,16 7,8 |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам №5,7,9,11 по ул.4-я Меланжевая

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы полиэтиленовые напорные «технические» ПЭ-63 SDR11-160х14.6 (Т) | м | 403,5 | 6,79 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА Д-100мм | м | 36 | 18,9 |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-150мм | м | 6 | 30,5 |
|  | Д-250мм | м | 3 | 60,1 |
| 3 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Т» Д-1500мм | шт | 1 |  |
|  | Д-1000мм | шт | 22 |  |
| 4 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср.=2,1м Д-1000мм | шт | 23 |  |
| 5 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-150мм | м | 409,5 |  |
|  | Д-250мм | м | 3 |  |
| 6 | Демонтаж чугунных канализационных труб Д-100мм | м | 36 |  |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта | м3 | 491,0 |
| 2 | Обратная засыпка | м3 | 491,0 |
| 3 | Прокладка труб: - стальных - пластмассовых | п.м. | 78,0 356,5 |
| 4 | Гидроизоляция труб | п.м. | 78,0 |
| 5 | Устройство колодцев сб. ж/бетонных | м3 | 26,96 |
| 6 | Устройство песчаного основания | м3 | 1,6 |
| 7 | Устройство щебеночного основания | м2 | 8,0 |
| 8 | Устройство а/бетонного покрытия | м2 | 11,0 |
| 9 | Разборка: -сб. ж/бетонных колодцев -чугунных трубопроводов - асфальтобетонного покрытия - щебеночного основания | м3 п.м. м3 м3 | 26,96 39,0 0,64 1,2 |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта | м3 | 1238,0 |
| 2 | Обратная засыпка | м3 | 1238,0 |
| 3 | Монтаж фундаментных блоков | м3 | 2,79 |
| 4 | Демонтаж фундаментных блоков | м3 | 2,79 |
| 5 | Установка и разборка пакета бруса | м3 | 0,3 |
| 6 | Прокладка труб: - стальных - пластмассовых | п.м. | 196,5 56,0 |
| 7 | Устройство колодцев сб. ж/бетонных | м3 | 15,57 |
| 8 | Разборка и восстановление а/б покрытия | м2 | 37,0 |
| 9 | Разборка и восстановление забора | м2 | 18,0 |
| 10 | Устройство крепления стенок траншей | м2 | 66,7 |

Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы полиэтиленовые напорные «технические» ПЭ-63 SDR11-160х14.6 (Т) ПЭ-63 SDR11-225х20,5 (Т) | м м | 248,5 36 | 6,79 13,4 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА |  |  |  |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-100мм | м | 30 | 18,9 |
| 3 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Т» Д-1000мм | шт | 17 |  |
| 4 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср.=1,47м Д-1000мм | шт | 17 |  |
| 5 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-150мм | м | 248,5 |  |
|  | Д-200мм | м | 36 |  |
| 6 | Демонтаж чугунных канализационных труб Д-100мм | м | 30 |  |

Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные электросварные В ст 3сп Д-108х6мм | м | 68 | 15,09 |
| 2 | То же (футляры) Д-325х6мм | м | 18 | 47,2 |
| 3 | Отводы стальные приварные 90º Д-108х6мм | шт | 4 | 3,8 |
| 4 | Антикоррозийное битумное покрытие наружной поверхности стальных труб типа «весьма усиленное» Д-108мм | м2 | 23,06 |  |
|  | Д-325мм | м2 | 18,37 |  |
| Ведомость дополнительных объемов работ |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтовых существующих поездов | м2 | 175 |  |
| 2 | Участок трассы, прокладываемый вручную | п.м. | 15 |  |
| 3 | Шпунт металлический | п.м. | 4х1 |  |

- Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы полиэтиленовые напорные «технические» ПЭ-63 SDR11-315х28,6 (Т) | м | 339,7 | 26,2 |
| 2 | Трубы чугунные напорные кл.ЛА |  |  |  |
|  | (переключение сущ.кан-и) Д-500мм | м | 4,3 | 167,5 |
|  | Д-150мм | м | 12 | 30,5 |
|  | Д-200мм | м | 18 | 44,6 |
|  | Д-250мм/Д-300мм | м | 3/3 | 60,1/77,6 |
| 3 | Стальные сварные фасонные части: |  |  |  |
|  | - тройник раструбный ТР150х150/ТР300х300 | шт | 2/1 | 29/82,2 |
|  | - отвод раструбный ОРГ150/ОРГ300 | шт | 2/1 | 19,6/60,2 |
|  | - заглушка стальная Д-150/Д-300мм | шт | 1/1 | 7,8/12,4 |
| 4 | Трубы стальные эл.сварные Вст 3сп (перепады в колодцах) Д-159х6мм | м | 3,7 | 22,64 |
|  | Д-325х6мм | м | 1,4 | 47,2 |
| 5 | Колодцы канализационные из сборных ж/бетонных элементов с чугунными люками типа «Т» Д-1500мм | шт | 7 |  |
|  | Д-1000мм | шт | 11 |  |
| 6 | Демонтаж сущ.колодцев из кирпича Нср.=3,1м Д-1000мм | шт | 18 |  |
| 7 | Демонтаж сущ.канализации из керамических труб Д-150мм | м | 49,1 |  |
|  | Д-200мм | м | 76,9 |  |
|  | Д-250мм | м | 15,5 |  |
|  | Д-300мм | м | 202,5 |  |

Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы напорные раструбные из НПВХ Р с резиновыми уплотнительными кольцами «питьевые» Д-110х5,3 | м | 116 | 2,636 |
| 2 | Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду-100мм | шт | 2 | 18,4 |
|  | Ду-200мм | шт | 1 | 125 |
| 3 | Стальные сварные фасонные части: |  |  |  |
|  | - тройник фланцевый ТФ200х100 | шт | 2 | 39,4 |
|  | - двойной раструб ДР100 | шт | 2 | 10,16 |
|  | -патрубок фланец- гдадкий конец L-1000 ПФГ100 | шт | 2 | 14,81 |
| 4 | Фланец стальной приварной Ру=1.0мПа Ду-200мм | шт | 2 | 8,05 |
| 5 | Отводы 45° ПВХ-Р 110-10 / 35° ПВХ-Р 110-10 | шт | 2/2 | 2,6 |
| 6 | Футляры из асбестоцементных безнапорных труб ( на эл. кабели) Д-150мм | м | 21 | 9 |
| 7 | Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов с чугунным люком типа «Л» Д-700мм Д-2000мм | шт | 1 |  |
| 8 | Тепловая изоляция трубопроводов Д-110мм скорлупами – полуцилиндрами из пенополиуретана толщ.30мм с покровным слоем из пергамина или рубероида | м/м3 | 50/0,65 |  |
| 9 | Утепление раструбных соединений труб минер. ватой толщ. 30мм с покровным слоем из пергамина или рубероида | м3 шт | 0,1 20 |  |
| 10 | Упоры из бетона Кл. В12.5 типа УГ-1 | шт | 4 |  |
|  |  | м3 | 0,448 |  |
| Ведомость дополнительных объемов работ |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление асфальтовых существующих поездов | м2 | 72 |  |

5. Технические требования.

5.1.Капитальный ремонт канализации от жилого дома № 10 по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1 Сосневской

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка существующих сетей самотечной канализации Д=200мм на участке от сущ. Колодца К-5 у дома №10 по ул. Новой до колодца К-8 на канализации Д=200мм по ул. 1-я Сосневская.

Перекладка выполняется открытым способом по существующей трассе путем демонтажа старых керамических труб Д=200мм и укладкой новых пластмассовых раструбных труб НПВХР Д=225х10,8 мм с резиновыми уплотнительными кольцами по ГОСТ Р-51613-2000.

Общая протяженность перекладываемых сетей канализации составляет 92м.

Существующие канализационные кирпичные колодцы переустраиваются из сборных ж/бетонных колец Д=1500 мм с переключением на них всех существующих присоединений и выпусков.

В местах пересечения с существующими коммуникациями и в стесненных условиях производство земляных работ вести вручную с укреплением стенок траншеи.

Монтаж, испытание и приемку сетей канализации выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Перед производством работ необходимо отшурфить существующую подземную теплотрассу в местах пересечения с канализацией для уточнения глубины заложения и способа прокладки трассы канализации. При необходимости выполнить укрепление теплотрассы.

После прокладки канализации необходимо выполнить благоустройство по трассе с восстановлением асфальтового покрытия дороги, почвенно-растительного слоя, дворовой территории.

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. Новой и здания поликлиники по ул. 1-й Сосневской в г.Иваново.

Грунты – насыпные, глина.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – не обнаружены.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 12м, трубопровода вручную.

5.2. Капитальный ремонт дворовой канализации от жилого дома № 78 по ул. Суворова

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка существующей сети дворовой канализации Д=150-200 мм от жилого дома №78 по ул.Суворова на участке колодца №1 до колодца №9.

Перекладка выполняется бестраншейным способом по существующей трассе под дорогами, коммуникациями, сооружениями, с сохранением поверхностного слоя, путем разрушения старых керамических труб Д=150-200 мм с одновременной укладкой новых пластмассовых напорных труб Ø 225х20,5 мм, ГОСТ 18599-2001 по технологии, разработанной группой компании ООО «Полимер» г.Тула.

Общая протяженность трассы составляет 130,5 м.

Существующие кирпичные колодцы на сети демонтируются и переустраиваются на сборные железобетонные Д=1000-1500 мм с переключением всех существующих присоединений на новые колодцы.

Монтаж, испытание и приемку сетей канализации необходимо вести в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации» и ссылочных документов.

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. Суворова, д.78 в г.Иваново. Грунты – насыпные, песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды –обнаружены на отметке 107.20

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 10м, опускным способом.

5.3. Капитальный ремонт канализации к жилым домам №1 и №3 по ул.Весенняя

Сеть канализации.

Коммуникация подземная. Перекладывается от точки врезки в существующий колодец по ул. Мира до жилого дома №3 по ул. Весенняя.

Протяженность трассы – 133 п.м. Трубы полиэтиленовые.

Глубина заложения сети от 0,97 м до 2,23 м.

Трубы ПЭ100 SD 17 400х23,7 «техническая» и ПЭ 100SD 180х10,7 «техническая» ГОСТ 18599-2001.

Перекладываемые колодцы из сборных ж/бетонных колец D=1,0 м, по т.п. 902-09-22.84.

Площадки изысканий располагаются на ул.Весенняя в г.Иваново. Естественный рельеф изменен при устройстве сетей, поверхность земли ровная, планово-высотные отметки в пределах 11,70 м.

Площадка представлена следующими грунтами (Скв.2):

- почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 м;

- суглинок буровато-коричневый, твердый, мощностью 1,5 м;

- песок крупный, коричневый, средней плотности, маловлажный, мощностью 1,7м;

- суглинки твердые, буровато-коричневые, мощностью 1,0 м;

- песок средней крупности, коричневый, средней плотности, насыщенный водой, мощностью 0,5м;

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 4,5 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 111,20м.

Расчетный уровень УГВ следует принять на 0,8 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков.

Работы по устройству сетей канализации выполняется бестраншейным способом, по захваткам. За захватку рекомендуется принять длину участка от колодца до колодца. При бестраншейной прокладке используется комплект оборудования, состоящий из пневмомолота-пробойника и сборного расширителя. Сжатый воздух к пневмомолоту и пневмолебедке подается от компрессора.

Для производства работ по устройству колодцев рекомендуется использовать автомобильный кран КС-3577 с телескопической стрелой.

Все работы по устройству колодцев кран выполняет с бровки котлована.

Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Разработку котлованов для колодцев сети канализации рекомендуется производить вручную с вертикальными стенками и креплением стенок траншей. Грунт для ратной засыпки складируется на бровке траншей.

Работы необходимо выполнять поточным методом по захваткам.

Обратную засыпку производить бульдозером ДЗ=42 или другим с аналогичной характеристикой. В стесненных  местах обратную засыпку необходимо производить вручную.

5.4. Капитальный ремонт канализации к жилому дому № 7 по ул.15 Проезд

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка существующих сетей канализации Д=200-300 мм от жилого дома №7 по ул.15-й Проезд до подключения к существующей канализации Д=400, проходящей по ул. 15-й Проезд (от КК-1 до КК-15).

Перекладка выполняется бестраншейным способом по существующей трассе с сохранением поверхностного слоя – под дорогами, коммуникациями, путем разрушения старых керамических труб Д=200, 250, 300 мм с одновременной прокладкой новых пластмассовых труб марки ПЭ63 SDR11 -225х20,5, 280х25,4, 315х28,6 «технические», ГОСТ 18599-2001 по технологии, разработанной Группой компаний ООО «Полимер» г.Тула.

Общая протяженность трассы перекладываемой канализации – 222,6 м.

Существующие канализационные колодцы переустраиваются на сборные ж/бетонные Д=1000-1500 мм с переключением на них всех существующих присоединений и выпусков от жилых домов №7 и №5 по ул. 15-й Проезд.

Монтаж, испытание и приемку сетей канализации необходимо вести в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации».

5.5.Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 26,28,30 по ул. Соликамская, № 1,1-а,3 по ул.Энтузиастов

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. Соликамской и Энтузиастов в г.Иваново.

Грунты – песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – не обнаружены.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 10м.

5.6. Капитальный ремонт канализации к жилым домам  №  6, 8, 10 по ул. 4-я Меланжевая

Сеть канализации.

Коммуникация подземная. Перекладывается от точки врезки в существующий колодец по ул. 13-й Проезд до жилого дома №6 по ул. 4-й Меланжевой.

Протяженность трассы – 152,5 п.м.

Глубина заложения сети от 3,25 до 3,65м.

Трубы ПЭ 100SD17 280х16,6 «техническая» ГОСТ 18599-2001.

Перекладываемые колодцы из сборных ж/бетонных колец D=1,5м по т.п. 902-09-22.84.

Сеть водопровода.

Коммуникация подземная. Перекладывается участок от существующего колодца у дома №7 по ул.4-я Меланжевая к дому №8 по этой же улице.

Протяженность участка – 14,0 п.м.

Глубина заложения – от 3,82 м до 3,99м.

Трубы стальные Ø105х5 ГОСТ 10704-91, в стальном футляре Ø325х7 L=9,0 м.

Площадки изысканий располагаются на ул. 4-я Меланжевая в г.Иваново. Естественный рельеф изменен при устройстве сетей, поверхность земли ровная, планово-высотные отметки в пределах 128,1м.

Площадка представлена следующими грунтами (Скв.1):

- насыпной грунт, состоящий из супеси, гравия, мощностью 0,5 м;

- суглинки полутвердые, желто-коричневые, мощностью 2,5м.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 1,5 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 126,6м.

Расчетный уровень УГВ следует принять на 0,8 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков.

Работы по устройству сетей канализации рекомендуется выполнять бестраншейным способом, по захваткам. За захватку рекомендуется принять длину участка от колодца до колодца. При бестраншейной прокладке используется комплект оборудования, состоящий из пневмомолота- пробойника и сборного расширителя. Сжатый воздух к пневмомолоту и пневмолебедке подается от компрессора.

Для производства работ по устройству колодцев рекомендуется использовать автомобильный кран КС-3577 с телескопической стрелой.

Все работы по устройству колодцев кран выполняет с бровки котлована.

При устройстве сети водопровода В1 на участке длиной 14,0 выполнять открытым способом, с устройством траншей. Укладку труб рекомендуется выполнять с использованием автокрана КС-3577 или другого с аналогичной характеристикой.

Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Разработку траншей для сети В1 и котлованов для колодцев сети канализации рекомендуется производить вручную с вертикальными стенками и креплением стенок траншей. Грунт для обратной засыпки складируется на бровке траншей.

Работы выполнять поточным методом по захваткам.

Обратную засыпку необходимо производить бульдозером ДЗ-42 или другим с аналогичной характеристикой. В стесненных местах обратную засыпку необходимо производить вручную.

Перед укладкой труб сетей водопровода необходимо проверить соответствие проекту отметок дна, ширины траншей, подготовки основания и надежности крепления стенок траншеи; освидетельствовать завезенные для укладки трубы, фасонные части, арматуру и др. и при необходимости очистить их от загрязнения.

Укладку стальных труб рекомендуется производить после сварки их на бровке траншеи.

При соединении труб непосредственно в траншее делают уширение в местах стыков труб для установки приспособлений, с помощью которых соединяют трубы.

Перед укладкой труб дно траншеи тщательно выравнивают.

После проверки правильности укладки трубопровода и предварительного испытания на прочность и герметичность траншею засыпают грунтом.

Все работы по укладке труб необходимо выполнять по проекту производства работ (ППР).

5.7. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 5/29, 9/15 по ул. 6-я Меланжевая

Сеть канализации.

Коммуникация подземная. Перекладывается от жилых домов №5/29, д/15 по ул. 6-я Меланжевая до точки врезки в существующий канализационный колодец №1, расположенный на территории детского сада №21.

Протяженность трассы – 356,5 п.м.

Глубина заложения сети от 1,54 до 3,04 м.

Трубы ПЭ 100SD17 225х13,4 «техническая» и ПЭ100SD 180х10,7 «техническая» ГОСТ 18599-2001.

Перекладываемые колодцы из сборных ж/бетонных колец D=1,5м и D=1,0 м по т.п. 902-09-22.84.

Сеть водопровода.

Коммуникация подземная. Перекладываются 4 участка: от т.А до т.Б; от т.В до т.Г; от т.Д до т.Г; от т.Ж до т.З.

Протяженность участка – 49,0 п.м.

Глубина заложения – от 2,23 м до 4,44м.

Трубы стальные Ø127х5; Ø159х5; Ø70х4; Ø273х5 ГОСТ 10704-91, в стальных футлярах Ø351х7 L=10,0 м; Ø480х5 L=10,0 м; Ø377х7 L=10,0 м; Ø273х4,5 L=9,0 м.

Площадки изысканий располагаются на ул. 6-я Меланжевая в г.Иваново. Естественный рельеф изменен при устройстве сетей, поверхность земли ровная, планово-высотные отметки в пределах 127,6-126,0 м.

Площадка представлена следующими грунтами (Скв.4,5):

- насыпной грунт, состоящий из супеси, гравия, мощностью 0,5 м;

- суглинки полутвердые, желто-коричневые, мощностью 4,5-4,6м.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 1,5-1,6м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 124,5-126,0м.

Расчетный уровень УГВ следует принять на 0,8 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков.

Работы по устройству сетей канализации рекомендуется выполнять бестраншейным способом, по захваткам. За захватку рекомендуется принять длину участка от колодца до колодца. При бестраншейной прокладке используется комплект оборудования, состоящий из пневмомолота- пробойника и сборного расширителя. Сжатый воздух к пневмомолоту и пневмолебедке подается от компрессора.

Для производства работ по устройству колодцев рекомендуется использовать автомобильный кран КС-3577 с телескопической стрелой.

Все работы по устройству колодцев кран выполняет с бровки котлована.

При устройстве сети водопровода В1 на участке длиной 14,0 выполнять открытым способом, с устройством траншей. Укладку труб рекомендуется выполнять с использованием автокрана КС-3577 или другого с аналогичной характеристикой.

Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Разработку котлованов для колодцев сети канализации и траншей для сети водопровода рекомендуется производить вручную с вертикальными стенками и креплением стенок траншей. Грунт для обратной засыпки складируется на бровке траншей.

Работы выполнять поточным методом по захваткам.

Обратную засыпку необходимо производить бульдозером ДЗ-42 или другим с аналогичной характеристикой. В стесненных местах обратную засыпку необходимо производить вручную.

Перед укладкой труб необходимо проверить соответствие проекту отметок дна, ширины траншей, подготовки основания и надежности крепления стенок траншеи; освидетельствовать завезенные для укладки трубы, фасонные части, арматуру и др. и при необходимости очистить их от загрязнения.

Укладку стальных труб рекомендуется производить после сварки их на бровке траншеи.

При соединении труб непосредственно в траншее делают уширение в местах стыков труб для установки приспособлений, с помощью которых соединяют трубы.

Перед укладкой труб дно траншеи тщательно выравнивают.

После проверки правильности укладки трубопровода и предварительного испытания на прочность и герметичность траншею засыпают грунтом.

Все работы по укладке труб необходимо выполнять по проекту производства работ (ППР).

5.8. Капитальный ремонт канализации к жилым домам № 2-а, 2-д, 2-е по ул. Инженерная

Сеть канализации.

Коммуникация подземная. Перекладывается от точки врезки в существующий колодец Ø 500 мм до жилого дома №2-а по ул. Инженерной.

Протяженность трассы- 196,5 п.м.

Глубина заложения сети от 1,60 м до 3,32 м.

Трубы ПЭ100 SD 17 225х13,4 «техническая», ГОСТ 18599-2001.

Перекладываемые колодцы из сборных ж/бетонных колец D=1,5 м и D= 1,0 м по т.п. 902-09-22.84.

Переход под автодорогой выполняется методом продавливания.

Футляр стальной Ø426х7 L=56,0 п.м.

Площадки изысканий располагаются на ул.Инженерной в г.Иваново. Естественный рельеф изменен при устройстве сетей, поверхность земли ровная, планово-высотные отметки в пределах 111,4 м.

Площадка представлена следующими грунтами:

- насыпной грунт, состоящий из супеси, гравия, мощностью 4,4 м;

- песок средней крупности, коричневый, средней плотности, глинистый, маловлажный, мощностью 1,3м;

- суглинки твердые, буро-коричневые, мощностью 0,3м;

- песок средней крупности, желтый, средней плотности, насыщенный водой, мощностью 2,0 м.

Установившийся уровень грунтовых вод – на глубине 6,0 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 105,4 м.

Расчетный уровень УГВ следует принять на 0,8 м выше установившегося.

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков.

Работы по перекладке сетей канализации по старой трассе необходимо выполнять бестраншейным способом, по захваткам. За захватку рекомендуется принять длину участка от колодца до колодца. При бестраншейной прокладке используется комплект оборудования, состоящий из пневмомолота- пробойника и сборного расширителя. Сжатый воздух к пневмомолоту и пневмолебедке подается от компрессора.

Работы по перекладке сетей канализации по новому направлению выполняется открытым способом с устройством траншей.

Переход под автодорогой на длине 56,0 м выполняется закрытым способом (методом продавливания).

Для производства работ по устройству колодцев и сетей канализации по новому направлению рекомендуется использовать автомобильный кран КС-3577 с телескопической стрелой.

Все работы по устройству колодцев кран выполняет с бровки траншеи.

Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Разработку траншей для сетей канализации и котлованов для колодцев сети канализации рекомендуется производить вручную с вертикальными стенками и креплением стенок траншей. Грунт для обратной засыпки складируется на бровке траншей.

Работы необходимо выполнять поточным методом по захваткам.

Обратную засыпку необходимо производить бульдозером ДЗ-42 или другим с аналогичной характеристикой. В стесненных местах обратную засыпку необходимо производить вручную.

Укладка труб сетей водопровода выполняется с использованием автокрана КС-3577.

Перед укладкой труб необходимо проверить соответствие проекту отметок дна, ширины траншей, подготовки основания и надежности крепления стенок траншеи; освидетельствовать завезенные для укладки трубы, фасонные части, арматуру и др. и при необходимости очистить их от загрязнения.

Укладку труб рекомендуется производить после сварки их на бровке траншеи.

При соединении труб непосредственно в траншее делают уширение в местах стыков труб для установки приспособлений, с помощью которых соединяют трубы.

Перед укладкой труб дно траншеи тщательно выравнивают.

После проверки правильности укладки трубопровода и предварительного испытания на прочность и герметичность траншею засыпают грунтом.

Все работы по укладке труб необходимо выполнять по проекту производства работ (ППР).

5.9 Капитальный ремонт канализации к жилым домам №5,7,9,11 по ул. 4-я Меланжевая в г.Иваново

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка существующих сетей канализации Д=150 мм от жилых домов №5,7,9,11 по ул.4-я Меланжевая до подключения к существующей канализации Д=250мм  по ул. 14-й Проезд.

Перекладка выполняется бестраншейным способом по существующей трассе с сохранением поверхностного слоя – под дорогами, коммуникациями, сооружениями, путем разрушения старых керамических труб Д=150 мм с одновременной прокладкой новых пластмассовых труб марки ПЭ63 SIIR-11 -160х14,6 «технические» по ГОСТ 18599-2001 по технологии, разработанной Группой компаний ООО «Полимер» г.Тула.

Общая протяженность трассы перекладываемой канализации – 403,5 м.

Существующие канализационные кирпичные колодцы по трассе демонтируются и переустраиваются на сборные ж/бетонные Д=1000-1500 мм.

Колодцы выполняются согласно указаний типового проекта  902-09-22.84 «Колодцы канализационные» и раздела ПОС к данному заказу.

Все существующие присоединения переключаются на новые колодцы.

Монтаж, испытание и приемку сетей канализации вести в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации».

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. 4-я Меланжевая в г. Иваново

Грунты –  песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – на глубине 0,8м от поверхности воды.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 10м.

5.10. Капитальный ремонт канализации к жилым домам №2,4,5,6,6а по ул. Дружбы

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка существующих канализационных сетей Д=150 мм от жилых домов №2,4,6,6а до подключения  к существующей канализации Д=250мм, проходящей по ул.Мира.

Перекладка выполняется бестраншейным способом по существующей трассе с сохранением поверхностного слоя земли – под дорогами, коммуникациями, сооружениями, путем разрушения старых керамических труб Д=150-200 мм с одновременной прокладкой новых пластмассовых труб марки ПЭ63 a 160 и 225 «технические» по ГОСТ 18599-2001 по технологии, разработанной Группой компаний ООО «Полимер» г.Тула.

Общая протяженность трассы перекладываемой канализации – 284,5 м.

Существующие канализационные кирпичные колодцы по трассе демонтируются и переустраиваются из сборных железобетонных колец Д=1000 мм с переключением всех существующих присоединений и выпусков от домов на новые колодцы.

Монтаж, испытание и приемку сетей вести в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации».

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. Дружбы в г. Иваново

Грунты –  песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – не обнаружены.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 10м.

5.11. Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул.4-я Деревенская, д.24

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка двух существующих водопроводных линий Д=100 мм, проходящих к жилому дому №24 по ул. 4-я Деревенская и жилому дому №83 по ул. Полка Нормандия-Неман на участке от  т.1.1’ (Уг. 3 сущ.) до т.2.2’ (Уг. 2 сущ.).

Проектируемый водопровод проходит под существующей автодорогой и выполняется из стальных электросварных труб 2Д=108х6  мм по ГОСТ 10704-91.

Протяженность каждой линии составляет 34,5 и 33,5 м. Подключение к существующему водопроводу предусматривается путем глухих врезок на сварке.

Перекладка водопровода осуществляется открытым способом.

Трубы укладываются на естественное плоское основание.

При пересечении с существующей канализацией Д=150мм водопровод заключается в футляр из стальных труб Д=325х6мм.

После прокладки новых линий, существующие участки водопровода обрезаются и исключаются из схемы водоснабжения.

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. 4-я Деревенская, д.24 в г. Иваново

Грунты –  насыпные, песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – не обнаружены.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Методы производства работ:

- подготовительные работы;

- земляные работы;

- монтаж трубопроводов (осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 12 м);

- испытание трубопроводов (согласно СНиП 3.05.04-85* р.7, приложение 2, приложение 5).

Производство работ в зимнее время: укладка трубопроводов на промерзшее основание производиться только при условии присыпки дна траншеи грунтом или песком слоем не менее 10 см. В этом случае глубина траншеи должна быть соответственно увеличена по сравнению с проектной отметкой. Зачистку дна траншей следует производить непосредственно перед укладкой трубопроводов. Грунт оснований траншей следует предохранять от промерзания (за исключением сухих песчаных, супесчаных и гравелистых грунтов, а также скальных пород) путем недобора грунта или укрытия его утеплителем. Предварительное рыхление грунта может осуществляться с помощью трактора-рыхлителя марки Д-535 или клин-бабы, установленной на эскаваторе «Драглайн».

5.12. Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Рабфаковской-Икрянистовой

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка существующих сетей канализации по Фабричному проезду от существующего смотрового колодца №38 на углу улиц Рабфаковской и Икрянистовой до КНС №2.

Перекладка выполняется бестраншейным способом с сохранением поверхностного слоя – под дорогами, коммуникациями, сооружениями, путем разрушения старых керамических труб Д=150-300 мм с одновременной прокладкой новых пластмассовых напорных труб Д=315х28,6 (Т) по технологии, разработанной Группой компаний ООО «Полимер» г.Тула.

Общая протяженность трассы– 344 м.

Существующие кирпичные колодцы на сети демонтируются и переустраиваются на сборные железобетонные Д=1000-1500мм. Все существующие присоединения переключаются на новые колодцы.

Монтаж, испытание и приемку сетей вести в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации».

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. Рабфаковской-Икрянистовой в г. Иваново

Грунты –  песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – не обнаружены.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 10м.

5.13. Капитальный ремонт сетей водопровода по адресу: ул.Новая, д.10

Согласно техническим условиям УМП «Водоканал» предусматривается перекладка двух существующих водопроводных линий 2ф 100мм к жилому дому №10 по ул.Новая с подключением к существующему городскому водопроводу ф 200мм.

Присоединение осуществляется путем установки нового водопроводного колодца и задвижек на дом и по магистрали.

Проектируемый водопровод выполняется в две линии из пластмассовых напорных труб НПВХ Р 2 ф100х5,3мм тип Т «питьевые» с резиновыми уплотнительными кольцами по ГОСТ Р-51316-2000 с протяженностью каждой линии 58 м.

Перекладка водопровода осуществляется открытым способом.

Трубы укладываются на естественное плоское основание с песчаной подготовкой толщиной 10см.

Подключение к существующим вводам водопровода в жилой дом №10 2ф100мм выполнить по месту.

После переключения жилого дома на новый водопровод, существующий водопровод 2ф 100мм проглушить в месте врезки и исключить из схемы водоснабжения.

Участок под капитальный ремонт расположен по ул. Новая, д.10 в г. Иваново

Грунты –  насыпные, песок.

Рельеф площадки – спокойный.

Грунтовые воды – не обнаружены.

При разработке ПОКР принято круглогодичное производство работ с 2-х сменной работой основных строительных механизмов.

Временное электроснабжение осуществляется от передвижной КТП.

Вода на питьевые нужды привозится на трассу в специальных бочках. Временный водопровод подключается от существующей сети, проходящей вдоль трассы.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Работы по устройству оснований при капитальном ремонте сооружений канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Монтаж канализационных колодцев осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 10м.

Проектом организации капитального ремонта намечена следующая очередность строительства: в одну очередь.

Методы производства работ:

- подготовительные работы;

- земляные работы;

- монтаж трубопроводов (осуществляется краном марки КС-3571 с длиной стрелы 12 м);

- испытание трубопроводов (согласно СНиП 3.05.04-85* р.7, приложение 2, приложение 5).

Производство работ в зимнее время: укладка трубопроводов на промерзшее основание производиться только при условии присыпки дна траншеи грунтом или песком слоем не менее 10 см. В этом случае глубина траншеи должна быть соответственно увеличена по сравнению с проектной отметкой. Зачистку дна траншей следует производить непосредственно перед укладкой трубопроводов. Грунт оснований траншей следует предохранять от промерзания (за исключением сухих песчаных, супесчаных и гравелистых грунтов, а также скальных пород) путем недобора грунта или укрытия его утеплителем. Предварительное рыхление грунта может осуществляться с помощью трактора-рыхлителя марки Д-535 или клин-бабы, установленной на эскаваторе «Драглайн».

6. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

| №п/п | Наименование машин и механизмов | Тип марка | Потребность,шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные машины и механизмы |  |  |  |
| 1 | Экскаваторы одноковшовые емк. ковша свыше 0,35 м3 | ЭО-3311Г (0,4м3) | 1 |
| 2 | Бульдозеры | ДЗ-42 или др. | 1 |
| 3 | Кран автомобильный | КС-3577 ил др. | 1 |
| 4 | Компрессоры передвижные | ТКС-3, ЗИФ-55 или др. | 1 |
| 5 | Комплект оборудования для бестраншейной прокладки (пневмомолот, пневмолебедка и др.) | разраб. ИГД СО РАН | 1 |
| 6 | Электростанция передвижная 30кВт и выше | ДЭС-50, КПТ-50 или др. | 1 |
| 7 | Переносной ацетиленовый генератор | ГНД-1-25 или др., АНД-1-61 | по ППР |
| 8 | Передвижные эл. сварочные агрегаты | АСБ-300-5 АД-301 | по ППР |
| 9 | Аппараты для дуговой сварки | ТС-300, ТСО-1 или др. | по ППР |
| Транспортные средства |  |  |  |
| 10 | Бортовые автомашины грузоподъемностью 3-12т | ГАЗ-51А, ЗИЛ-130, МАЗ-200 или др. | по ППР |

Примечания:

- Предусмотренные перечнем марки строительных машин и транспортных средств являются не обязательными для применения при производстве СМР и могут быть заменены другими с аналогичной характеристикой.

- Потребное количество и марка машин, механизмов и транспортных средств уточняется в ППР.

7. Привлечение субподрядчиков

Подрядчик не вправе передавать свои права по контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по контракту.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств

8. Требования к безопасности выполняемых работ

Противопожарные мероприятия

При производстве СМР необходимо соблюдать требования: «Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», «Правил пожарной безопасности при производстве СМР», утвержденных ГУПО МВД России ГОСТ 12.1.004-91 (1999) и СНиП III-4-80*.

Места производства газопламенных работ должны освобождаться от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров и от взрывоопасных – 10 метров. Временные здания и сооружения должны устанавливаться на расстоянии не менее 24 метров от строящегося здания или сооружения. Допускается блокировка однотипных зданий в группы – по 10 штук с расстоянием между группами не менее 18 метров. Расстояние между временными закрытыми складами и навесами с горючими материалами должно быть не менее 24 метров.

В целях борьбы с пожарами на строительной площадке должен быть противопожарный водопровод с установленными в колодцах пожарными гидрантами, расположенными друг от друга не далее 100 м и  не более 2 м от дорог.

Техника безопасности при организации строительной площадки

Зоны производства работ должны иметь ограждения согласно ГОСТ 23407-78 (2002), на которых устанавливаются предупреждающие знаки и надписи.

Участки производства работ, рабочие места, проезды и проходы к ним должны быть в темное время суток освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85  (2001) «Нормы освещения строительных площадок».

Вода на хозяйственно-бытовые нужды берется из сетей временного водоснабжения, а при невозможности его прокладки, а также при строительстве линейных сооружений доставляется на площадку в специально предназначенных для этой цели емкостях (цистернах).

В местах массового прохода людей через траншеи необходимы переходные мостики с перилами. Мостики должны быть освещены в темное время суток и иметь соответствующие надписи.

Временное электроснабжение прокладывается изолированным кабелем по опорам или конструкциям, а в местах пересечения с автодорогой, подвеска его должна быть на высоте не менее 6 метров или укладываться под землей в трубе.

Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ

Все лица, находящиеся в зоне производства работ, должны  носить каски по ГОСТ 12.4.087-84 (1991), а стропальщики – желтые жилеты.

До начала производства работ необходимо назначить лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами, провести с рабочими инструктаж, в местах производственной опасности или возможного ее возникновения выдать наряд-допуск.

Масса поднимаемого груза с учетом грузозахватных приспособлений и тары не должна превышать максимальную грузоподъемность крана на данном вылете стрелы. Средства подмащивания должны отвечать требованиям ГОСТ 24259-80 и ГОСТ 24258-88.

Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться периодическому осмотру в сроки, установленные правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  Складирование труб выполнять с соблюдением норм и требований СНиП 12-04-2002 и ПОТ РМ-007-98. На участке, захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других видов работ и нахождение посторонних лиц.

При производстве работ не разрешается:

- подъем элементов, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку;

- производить в поднятом состоянии очистку элементов;

-  пребывание людей на элементах во время их подъема и перемещения;

-  оставлять поднятые на весу элементы, нахождение людей под монтируемыми элементами во время их перемещения и монтажа;

-  выполнять работы на высоте при скорости ветра 15м/сек и более, при гололедице, грозе и сильном тумане.

Привезенные к месту монтажа трубы необходимо загружать и монтировать только с применением стропов грузоподъемностью не менее массы поднимаемого груза, указанного на закрепленных к ним биркам.

Условия сохранения окружающей природной среды

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и включающие в себя:

- предотвращение потерь природных ресурсов (выполнять срезку растительного грунта с отвозкой его в места сохранения);

- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу (заправку автокрана и автомобилей производить только на АЗС; запрещается мойка строительных машин на площадке и т.п.);

- туалет использовать типа «БИО».

Охрана окружающей среды в зоне СМР должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими правовыми нормами.

Временные дороги и другие подъездные пути устраивать так, чтобы  не было повреждений растительности.

На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией  сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.

Бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны отводиться в выгреб.

Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, производить в соответствии с законодательством РФ.

Бытовой мусор и нечистоты удалять с территории строительства регулярно в соответствии требованиями санитарных норм.

Не допускается сжигание строительных отходов и мусора на территории стройплощадки.

9.Требования к качеству выполняемых работ.

Подрядчик должен качественно выполнить все работы по капитальному ремонту объектов.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объектов;

- возможность эксплуатации объектов на протяжении гарантийного срока.

10. Требования с гарантии на выполненные работы

Гарантийный срок должен составлять не менее 2-х лет.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены контракта.

11. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Подрядчик должен выполнить все работы по капитальному ремонту объектов в установленные сроки.

В процессе реконструкции сетей канализации выполняются контрольные измерения параметров с помощью измерительной техники (нивелиров, теодолитов, угломером и т.п.)

Предельные отклонения от совмещения ориентиров не должны превышать определенных величин, указанных в СНиП 3.05.04-85.

Все скрытые работы контролируются и принимаются в процессе их выполнения. На все скрытые работы составляются акты, в которых оценивают их качество, отмечают соответствие проекту и СНиП.

Контроль качества выполнения работ производить по картам или схемам операционного контроля качества СМР и в соответствии с требованиями СНиП.