«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача МУЗ ДГКБ №1

_____________М.Ю. Воронова

05 ноября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование  систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

в помещениях МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по адресам:

г. Иваново, ул. Ермака, д.3 – здание пищеблока; ул. Академика Мальцева, д.14 – здание КДЦ; пр. Ленина, д.55 – патологоанатомическое отделение

(объект культурного наследия) ;

ул. Ермака, д.3 – здание КДЦ (объект культурного наследия).

При  проектировании  систем  пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре руководствоваться настоящим техническим заданием, архитектурно-строительными чертежами и планами, а также следующими документами:

- РД 78.145 - 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145 – 93;

- РД 25.953 - 90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»

- НПБ 88-2001 «Установки сигнализации и пожаротушения. Нормы проектирования»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и пожарной сигнализации»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения людей о пожаре»

В качестве базовой аппаратуры системы пожарной сигнализации использовать приемно – контрольный прибор. Базовое оборудование разместить на 1 –ом этаже помещения. Для передачи по радиоканалу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения применить ППКОП «HUNTER – PRO»

Пожарной сигнализацией оборудуют все помещения кроме санузлов и лестничных клеток.

В качестве пожарных извещателей следует использовать:

- дымовые оптические пожарные извещатели ;

- ручные пожарные извещатели;

Количество пожарных извещателей, устанавливаемых в одном помещении, должно определяться в соответствии с НПБ 88-2001 в зависимости от площади защищаемого помещения и высоты установки извещателей. При этом необходимо соблюдать условие, что в одном защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей.

Пожарные извещатели следует разбить на шлейфы с условием, чтобы одним шлейфом защищать не более 5-ти смежных или 10-ти выходящих в общий коридор помещений.

В рабочем проекте предусмотреть систему оповещения людей о пожаре 3 типа,  предусматривающую световое, звуковое и речевое оповещение.

На путях эвакуации предусмотреть установку световых табло с надписью «ВЫХОД». Для звукового и речевого оповещения людей о пожаре использовать систему оповещения «РЕЧОР» в необходимой комплектации; в коридорах и помещениях здания на всех этажах разместить громкоговорители системы оповещения.

Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должно быть обеспечено по 1-й категории согласно ПУЭ.

Рабочий ввод – сетевое напряжение 220В, 50Гц.

Резервный ввод – аккумуляторы 12В, 7А/ч в блоке питания базовой аппаратуры, блоке питания световых табло и блоке системы РЕЧОР.